技术与服务要求

中央团校

2026年01月07日

一、商务要求

1. 本部分内容是根据本项目实际情况制定的。

2. 供应商必须仔细阅读本部分的全部条款。对本部分中存在的任何疑问、遗漏或相互矛盾之处，或是对于相关要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，供应商可以向采购人或采购中心寻求书面澄清。

3. 本部分所列明的工艺、材料和设备的标准仅起说明作用，并没有任何限制性，供应商可以选用替代标准，但这些替代应当等于或优于文件技术要求。

4. 报价要求：报价中应包括但不限于：服务人员费用、办公费、房屋建筑维修维护、专业设备检测、设备专业维护保养、保洁费、物资搬运费、绿化费、消耗品费用、材料费、折旧费、各项税费及其他相关费用。物业服务收费采用包干制，采购人按照供应商的投标报价向供应商支付固定物业服务费用，双休日、节假日用工和合理的日常额外加班等费用包含在上述费用之内。

5. 履约保证金：供应商应在与采购人签订合同后15日内，向采购人提供不超过合同总价5%的履约保证金，履约保证金以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等方式提交。如果供应商能按约全面履行合同义务，采购人将在合同履行完成后30日内退还供应商履约保证金（不计利息）。

6. 付款方式：每季度经采购人验收合格后，采购人于15日内以汇款或转账支票方式付清当期的相应合同款项，供应商应于收款同时向采购人提供相应的正式发票，一季度一支付。

7. 关于服务合同延续。根据《财政部关于推进和完善服务项目政府采购有关问题的通知》（财库﹝2014﹞37号）规定——“采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目，在年度预算能保障的前提下，采购人可以签订不超过三年履行期限的政府采购合同”，采购人可根据实际情况将合同执行时间延续至不超过三年的期限，每次合同延续时签订期限不超过一年。

二、技术要求

● 基本情况

► 采购人单位情况：中央团校位于北京市海淀区西三环北路25号，是共青团中央直属单位。目前，学校全日制在校研究生约450人，在培人员长期稳定在1000人左右。

► 占地面积：中央团校位于北京市海淀区西三环北路25号，学校总占地面积约170亩，服务总建筑面积约18万㎡，绿化面积2.35万㎡，道路面积4.5万㎡。

► 建筑物及构筑物情况：建筑物包括：学员1号、2号、3号、5号公寓、教学楼、办公楼、求是讲堂、图书实验楼、大小阶梯教室、乐群楼、致善楼（含接建教室）、汇贤楼、健行楼、体育馆、基建平房、离退办及活动室、校园北区（1-6号楼）、正门、东南门、东北门、小南门、红三、六楼地下室。构筑物包括：体育场（包括一个足球场及若干篮球场、网球场等）、中心花园及3个文化花园、国旗台、北区地面健身广场。

► 园林绿化情况：一个中心花园，3个文化花园，若干绿化带，总绿化面积约2.35万㎡。

► 车（含非机动车）库及车位情况：停车位约480个。

► 消防监控室：消防监控（消控）4间。

► 安防监控室：4间。

► 传达室：学校出入口6个，传达室3间。

► 会议室：普通多媒体教室45间（各间100人左右），各类会议室包括研讨室47间（30-100人），报告厅6间（800座一间，500座一间，300座两间，200座一间，100座一间），接待室6间，展览厅2个，注册报到大厅1间。

► 附属配套设施情况：6个建筑物屋顶太阳能系统、热力站及地下官网系统、中水系统、电梯、配电室、弱电系统、垃圾站、图书馆中央空调及消防系统、二次供水设施、电开水器、门禁系统。

► 设备设施情况：详见设备设施维护服务标准及附表。

► 可提供给供应商的基本条件：采购人无偿提供物业管理办公用房、库房若干间，以满足工作需要，提供有偿员工宿舍，4-6人/间，125元/人·月。学校有食堂并向物业员工开放，餐费需自行解决，可给物业员工办理免收管理费的就餐卡。

► 其他：1.宿舍和公寓情况：研究生宿舍150间（3人间），公寓（按照酒店客房管理）单间803间，标间196间 套房12间。

2.其它：一处注册报到大厅、一处收费窗口，体育馆内包含篮球场、羽毛球场、乒乓球室、健身房及体质监测室，室内多功能活动厅两间。

● 服务总体性要求

► 物业服务内容：1号、2号、3号、5号学员公寓：客房综合管理、保洁服务、入住管理服务、设备维修和运行服务、安全管理服务、提供客房日耗品等客房管理服务。 1号学生公寓：公寓管理、设备维修和运行服务、安全管理服务等学生公寓管理服务。 报到注册大厅：接待培训学员报到、入住、引导、客服服务、住宿管理、代收费用、证卡制做等服务。 教学楼、办公楼、求是讲堂、图书实验楼、大小阶梯教室、乐群楼、致善楼（含接建教室），汇贤楼，健行楼，体育馆（场），基建平房，离退办及活动室，校园北区，红三、六楼地下室等楼宇和场所值班值守服务、保洁服务、教学场地管理服务、会议保障服务等各类物业管理服务。 全区域内电梯、热力站系统、太阳能系统、中水系统、地下管网等设施设备的运行和维护管理。 办公楼及图书实验楼中央空调系统、图书实验楼消防及安防系统维护保养服务。 各类零星修缮服务，同时须全力做好超出金额范围外采购人组织的各类装修、修缮等零星工程的现场管理、配合工作。 校园绿化养护、室外道路清洁、地毯和石材结晶清洗、绿色建筑运行管理等服务。 内部秩序（保安）服务： 24 小时不间断校门值守、校园巡逻、监控（消控）室值守，校内大型活动安保、应急演练及处置、消防施救、消防重点部位巡查、灾害抢险、校内接出警、重点部位管控、对接处理保卫相关事务工作等；配合进行防汛工作；协助配合学校处理特殊天气、火警、治安、交通、反恐防爆等突发事件等；完成其他属于保安服务范围内的工作以及学校临时交办的任务。 停车场管理服务。学校交办的其他服务工作。

► 报价要求：报价中应包括但不限于合同范围内全部物业服务人员费用、办公费、房屋建筑维修维护、专业设备检测、设备专业维护保养、保洁费、绿化费、低值易耗品费用、材料费、折旧费、各项税费及其他相关费用。

► 物业服务人员要求：物业管理人员和服务人员应配备充足、队伍稳定，物业公司需配备全职物业人员不低于205人（不含兼职、临时工等人员）。 物业管理人员和服务人员应政治可靠、业务熟练、责任心强、忠于职守、服从监管、遵守劳动纪律、认真执行各项规章制度、身体健康并无违规违法记录，经采购人同意后参与本项目的管理和服务，不得随意更换已确定的人员，如确需更换要征得学校同意。全力支持保障采购人开展的各类临时重大活动；积极配合采购人针对重点岗位人员的政审等；特殊岗位人员须签订保密协议。 供应商选派具有丰富物业管理工作经验，保密意识强的项目经理，供应商中标后该项目经理未经采购人同意不得更换。其他管理人员应从供应商的人力资源中选拔具备专业知识和丰富管理经验的人员。凡国家、当地或行业内规定必须持证上岗的操作人员，必须持有国家、当地或行业认可的职业证书，并通过供应商岗位测评和严格选拔，形成政治可靠、作风正派、责任心强，操作熟练，经验丰富的团队。 供应商须做好服务人员上岗前的政治纪律、安全管理教育和仪容仪表、礼貌用语、消防安全知识等方面的培训。对服务人员应定期进行岗位业务培训，保证物业服务人员遵守劳动纪律，认真执行双方制定的各项规章制度，确保提供高质量的服务。 供应商须做好项目安全管理工作，严格按照政府相关部门制定的安全生产标准化进行管理，并落实安全生产责任。 服务人员须统一着装，佩带工号牌，干净整洁，仪表仪容符合服务行业的要求。供应商应为员工配置适当、足够、规范的工作服装，每人冬季、夏季工服至少各两套，费用计入物业管理服务费用。 供应商应保证物业服务人员要严格遵守采购人的保密制度，不得外泄服务内容。 制定相应的防火、防汛、扫雪、除冰及突发停水、停电、停气、地震等自然灾害应急预案，明确责任人。同时供应商还应当根据采购人的要求，积极配合实施采购人自行制定的各项应急预案，做好配合协同管理工作。 服务人员因自身行为造成学校损失的，或考核不合格的，或学校认为不能胜任岗位职责的，供应商需严格按照采购人要求调整、更换甚至辞退。

► 劳动安全要求：供应商负责建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对下属员工进行劳动安全卫生教育，防治劳动过程中的事故，减少职业危害，安全卫生设施必须符合国家规定的标准。供应商必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。员工在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程，员工意外伤害保险由供应商负责，出现任何意外伤害事故责任主体为供应商。 供应商应建立健全完善的劳动用工制度，按照《中华人民共和国劳动法》等的规定为全体服务人员缴纳社会保险，并投保意外伤害险。由于供应商工作过失而造成的人员伤亡，由供应商负全部责任。供应商服务人员发生意外伤害，采购人不承担责任。

► 保密工作要求：供应商应遵守采购人保密规定，按照采购人有关部门要求签订保密协议，对知悉、获取的采购人任何信息、资料等均有保密义务，不得转告、传送和持有。同时应承担违反保密规定的法律责任与经济赔偿责任。领导办公室和总值班室必须双人保洁。服务人员不得私自翻阅文件和其他物品。供应商须对本项目服务人员进行经常性保密教育。 供应商应建立相关规章制度，进行规范化管理，层层落实责任制。应选派具有丰富物业管理工作经验，保密意识强的项目经理。

► 零星小修：各类办公家具维修、房屋及配套各类设施等修缮事项。其中1000元以下房屋及各类设施修缮，200元以下通用办公家具修缮，由中标单位承担，在物业费中涵盖。

► 低值易耗品：茶叶、纸杯、面巾纸、卫生纸、擦手纸、垃圾袋、消毒液、洗手液、清洁剂、除味球及保洁工具等，应符合国家各项安全卫生标准，并提供产品厂家信息、注册商标等资料。

供应商负责公共区域及各楼宇的卫生保洁低值易耗品（如卫生纸、擦手纸、洗手液、垃圾袋、消毒剂、清洁剂、除味品及保洁工具），提供的低值易耗品应为符合国家各项安全卫生标准的优质产品，合同签订前提供低值易耗品厂家信息、注册商标、合格证等资料。

供应商负责各学员公寓（客房，单间约819间、标间约196间）低值易耗品，包括卫生纸、牙刷牙膏、香皂、洗发水、沐浴液、浴帽、一次性拖鞋、梳子、遥控器电池、公共区洗衣房洗衣液、洗衣机清洁剂等，提供的低值易耗品应为符合国家各项安全卫生标准的优质产品，合同签订前提供低值易耗品厂家信息、注册商标、合格证等资料。

► 供应商须承担的其他费用：采购人安排的合同物业范围内的临时性或突发性任务。

► 物业服务设备要求：保洁所涉及的日常清洁及工器具维护的全部费用由供应商承担。

► 突发事件应对要求：1.制定并熟悉突发事件处理方案以及各类应急预案，包含但不限于自然灾害（地震、洪涝、暴风雨雪等）、停水、停电、防汛、扫雪除冰及突发漏水、火警、高空坠物、刑事案件等情况，协助配合学校处理特殊天气、火警、治安、交通、反恐防爆等突发事件等，明确责任人，熟悉应急处突时人员职责分工，能够按照预案要求及时进行请示报告，并根据预案指导快速进行有效应对处置。同时供应商还应当根据采购人的要求，积极配合实施采购人自行制定的各项应急预案，做好配合协同管理工作。

2.制定疫情防控方案，包含但不限于制定符合本项目的、有针对性的疫情防控措施，应明确突发疫情期间各岗位具体管理措施及应急处置流程等。

3.对于可预见性事件，按照要求依法依规开展工作，加强监控做好事态发展预判，注意保留录音录像等相关证据，发现问题及时请示报告，事件发生后及时进行应对处置。

4.在工作中同时接受相应公安机关业务指导，配合辖区公安机关做好各类日常和突发任务。

► 其他：1.供应商应信誉良好，须完全接受采购人及其授权委托的第三方机构管理与监督。

2.供应商应根据采购人的物业管理服务需求，针对各具体事项、提出切实可行的详细服务方案和规章制度，进行规范化管理。供应商应建立完善的安全工作制度，层层落实责任制，与所有人员签订安全责任书、保密责任书，并承担物业服务范围内的全部安全责任。供应商应与采购人签署安全责任协议、保密责任协议。

3.供应商应注意节能减排，合理利用采购人能源和资源。若采购人发现供应商在服务过程中存有浪费情况的，采购人有权给予经济处罚。

4.供应商需确保与原物业服务业务无缝平稳交接，不得影响学校正常教育教学活动开展，由此给学校造成影响或者损失的，由供应商负责。

5.供应商应当根据本项目需求就各项物业服务建立完善的档案管理制度，并形成完备的物业服务档案。物业服务期限届满时，应向采购人提交物业服务期限内的全套物业服务档案，或根据采购人的要求与第三方进行物业服务档案的交接。

6.供应商应于每年年底向采购人提交房屋建筑及设备设施普查报告，并提出相关解决方案、建议和预算等。

7.供应商应按照要求，充分结合本项目的实际情况，提供有针对性的技术服务方案，并结合同类管理案例进行分析编制方案。

● 承接查验服务要求

1. 总体要求

严格按照住房城乡建设部2010年10月14日印发的《物业承接查验办法》的具体内容逐条逐项对建筑楼宇及设备设施等进行承接查验。

供应商需确保与原物业服务业务无缝平稳交接，不得影响学校正常教育教学活动开展，由此给学校造成影响或者损失的，由供应商负责。

供应商须制定接管验收方案，包含但不限于结合本项目实际情况拟制接收时间、流程、沟通机制、应急处理措施等。

2. 具体工作内容及标准

供应商协助采购人对物业本体及其配套的设施设备进行查验接管工作。具体的工作内容如下：

2.1 供应商承接查验的程序

1）确定物业承接查验方案；2）移交有关图纸资料；3）查验共用部位、共用设施设备；4）解决查验发现的问题；5）确认现场查验结果；6）办理物业交接手续。

2.2 物业承接查验的工作内容

供应商应当对下列物业共用部位、共用设施设备进行现场检查和验收（现场检查和验收所需要的时间视项目大小、设备数量等因素而定）：

1）房屋本体结构：一般包括建筑物的基础、承重墙体、柱、梁、楼板、屋顶以及外墙、门厅、楼梯间、走廊、楼道、扶手、护栏、电梯井道、架空层及设备间等。

2）附属设备：一般包括电梯、水泵、水箱、避雷设施、消防设备、楼道灯、电视天线、发电机、变配电设备、给排水管线、电线、供暖及空调设备等。

3）附属设施：一般包括道路、绿地、人造景观、围墙、大门、信报箱、宣传栏、路灯、排水沟、渠、池、污水井、化粪池、垃圾容器、污水处理设施、机动车（非机动车）停车设施、休闲娱乐设施、消防设施、安防监控设施、人防设施、垃圾转运设施以及物业服务用房等。

4）现场查验综合运用核对、观察、使用、检测和试验等方法，重点查验物业共用部位、共用设施设备的配置标准、外观质量和使用功能。

5）现场查验形成书面记录。查验记录应当包括查验时间、项目名称、查验范围、查验方法、存在问题、修复情况以及查验结论等内容，查验记录由供应商参加查验的人员签字确认。

6）现场查验中，供应商将物业共用部位、共用设施设备的数量和质量不符合约定或者规定的情形，书面上报采购人，由采购人复验。

2.3 物业的移交

交接工作应当形成书面记录。交接记录应当包括移交资料明细、物业共用部位、共用设施设备明细、交接时间、交接方式等内容。

● 物业综合管理服务

1. 学员报到注册大厅24小时客服

1.1实行24小时值班；

1.2 负责学员的房间安排、报到和退房手续办理，部分学习材料发放等工作；负责学员外出培训讲解器的借用和管理；

1.3 接听校园服务热线电话，负责报修登记、投诉、反映相关建议或意见；负责网络报修平台管理；负责校园服务号码查询、及时处理现场师生反映的相关问题；

1.4 负责综合服务办公室对外售电、洗衣卡充值、水电费物业费收缴、家属区电梯费用代缴等工作。

2. 学员公寓综合管理

2.1 身体健康，行为举止得体，使用文明规范用语；

2.2 实行24小时值班，为学员提供接待、查询、借阅、电话、传达等服务；接到报修后，10分钟内维修人员到达现场。维修人员每天对公共区域进行巡查，发现设备设施故障及时处理，零星维修随手完结；小型维修在1－3小时内修复完毕；除此之外的其它大型维修需求及时报告采购人；

2.3 对进出可疑人员进行询问检查，并协助相关部门做好消防治安工作；严禁小商小贩进楼经商推销等销售行为；

2.4 严格管理公寓来访管理，依据有效凭证准访，并做好记录；

2.5 确保房间内配备物品的齐全和完好，如遇丢失或损坏，及时做好登记并上报采购人；

2.6 知晓电梯安全运行常识，熟悉消防各类标识及疏散常识，对高层建筑内的设备设施名称有一定了解；

2.7 配合采购人的消防管理部门做好楼内消防设施的定期检查、维护保养工作，对楼内消防设施器材开展定期巡查巡检（包括配备数量、摆放位置、外观情况、压力情况等），发现问题及时报告，确保遇到突发情况时不影响使用；

2.8 供应商须与采购人有关部门签订消防安全责任书，制定本楼防火预案和紧急疏散预案，以预防为主，责任到人，防止火灾事故的发生；

2.9 保持公寓的完好整洁，楼内墙体门窗无涂画脏印现象。本着文明劝阻、礼貌协商等方式方法协调各种关系，制止不文明和有损公众、他人利益的各种行为。各功能用房配有明显标识，楼厅里配有引路标示图；

2.10 加强夜间巡视，制止大吵大闹、玩游戏等现象；制止在楼内酗酒、抽烟、打架斗殴、集会、进行各种球类活动、赌博、打麻将、摔瓶子、张贴标语、广告和大小字报等各种违法违纪活动；

2.11 采购人有临时性突击任务，应积极组织力量无偿给予配合；

2.12 对提出的与本物业管理项目相关的意见，24小时之内做出回复、解决；设置意见箱，并安排专人接待处理物业使用人对物业服务和管理工作提出的意见和建议。

2.13 根据采购人需求摆放房间内的书籍、培训材料等。

2.14 学校公寓（客房）单间约819间、标间约196间，物业需承担学员公寓（客房）内低值易耗品，如牙刷牙膏、洗发水、沐浴液、香皂、浴帽、一次性拖鞋、梳子、遥控器电池、公共区洗衣房洗衣液、洗衣机清洁剂等和布草的清洗更换工作。

3. 学生公寓及工勤公寓综合管理

3. 1 身体健康，行为举止得体，使用文明规范用语；

3. 2 实行24小时值班（楼长上正常班），为学生提供接待、查询、借阅、电话、传达等服务；接到报修后，10分钟内维修人员到达现场。维修人员每天对公共区域进行巡查，发现设备设施故障及时处理，零星维修随手完结；小型维修在1－3小时内修复完毕；除此之外的其它大型维修需求及时报告采购人；

3. 3 对进出可疑人员进行询问检查，并协助相关部门做好消防治安工作；严禁小商小贩进楼经商推销等销售行为；

3. 4 严格管理公寓钥匙，依据有效凭证准确借出，妥善收回借出的钥匙，并做好借用记录；

3. 5 保证公共区域设施设备的完好，为学生、工勤人员提供一个良好的大厅环境；

3. 6 知晓电梯安全运行常识，熟悉消防各类标识及疏散常识，对高层建筑内的设备设施名称有一定了解；

3. 7 配合采购人的消防管理部门做好楼内消防设施的定期检查、维护保养工作，发现问题及时报告，在遇到突发情况时不影响使用；

3. 8 供应商须与采购人有关部门签订消防安全责任书，制定本楼防火预案和紧急疏散预案，以预防为主，责任到人，防止火灾事故的发生；

3. 9 供应商应加强楼内巡视，制止物业使用人的下列行为：

3.9.1 在公寓、楼道、阳台燃放烟花爆竹，在公寓、楼道、厕所焚烧纸张或其他易燃品，点蜡烛; 在室内、楼道乱拉电线、乱设电源插座，私自拆卸和更换室内电源及照明设施，充电时将充电器、插板等放置床上，离开房间时未关闭电器设备，公寓内挂床帘；

3.9.2 使用电炉、电热杯、电饭锅、热得快等违章电器和煤油炉、汽油炉、酒精炉、液化器炉等炊具；

3. 10 保持公寓的完好整洁，楼内墙体门窗无涂画脏印现象。本着文明劝阻、礼貌协商等方式方法协调各种关系，制止不文明和有损公众、他人利益的各种行为。各功能用房配有明显标识，楼厅里配有引路标示图；

3. 11 加强夜间巡视，制止大吵大闹、玩游戏等现象；制止在楼内酗酒、抽烟、打架斗殴、集会、进行各种球类活动、赌博、打麻将、摔瓶子、张贴标语、广告和大小字报等各种违法违纪活动；

3. 12 采购人有临时性突击任务，应积极组织力量无偿给予配合；

3. 13 对提出的与本物业管理项目相关的意见24小时之内做出回复、解决。

4. 送旧迎新及公寓文化建设

4. 1 配合学校其他部门做好毕业、开学典礼会场和校园文化环境布置；

4. 2 协助包装、托运、转运行李；

4. 3 清理打扫毕业生公寓；

4. 4 公寓文化环境布置等。

5. 教学区（教学楼、求是讲堂、大小阶梯教室等）综合管理

5. 1 使用文明用语，挂牌服务、微笑服务，协调楼内各项事宜，服务整改合格率100%；

5. 2 定期检查安全、卫生及设备完好状况，合格率95%以上，发现问题及时报修，并做好记录；

5. 3 定期对员工进行岗前培训；

5. 4 值班室24小时值守并做好交接班记录；接到相关部门通知后及时通知各楼层管理员；不可长时间占用值班室电话；不可以做与工作无关的事情；对捡拾的物品做好登记、上交，不可私自处理；

5. 5 管理胸麦的借还工作，做好记录；根据课程安排，提前15分钟将教室准备完毕，为师生提供方便、舒适的上课环境；包括：开启电脑中控、投影机、扩音器、胸麦；准备好板擦、黑板笔；每月校对一次挂钟时间；

5. 6 熟悉本楼宇一切情况，包括：教室、座位、卫生间数量，公共区域面积，上课老师的特征及其教学安排等；具备处理应急突发事件的能力；

5. 7 配合采购人的消防管理部门做好楼内消防设施的定期检查、维护保养工作，对楼内消防设施器材开展定期巡查巡检（包括配备数量、摆放位置、外观情况、压力情况等），发现问题及时报告，确保遇到突发情况时不影响使用；

5. 8 供应商须与采购人有关部门签订消防安全责任书，制定本楼防火预案和紧急疏散预案，以预防为主，责任到人，防止火灾事故的发生；

5. 9 按学校要求（早7:00、晚22:00）开放关闭教室，晚自习后，组织员工做好清楼、设备检查及卫生保洁工作，并锁好门窗。

6. 办公区综合管理

6. 1 定期检查安全、卫生、设备完好程度，确保合格率95%以上，并按要求及时记录；

6. 2 工作人员态度端正、服装统一，使用文明用语，挂牌服务、微笑服务，协调楼内各项事宜，服务整改合格率100%；

6. 3 熟悉各楼宇一切情况，包括：办公单位及其方位、卫生间数量、公共区域面积等；具备处理应急突发事件的能力；

6. 4 采取日常巡视及定期保养相结合的办法，出现故障，及时上报维修；对各项设备设施中的器件、配件建立详细技术档案，并及时对设备设施进行更新，确保设备设施的最佳运行状态；空调机组设定专人管理，每天巡查，确保出风口正常；温感、烟感、喷淋等定期抽查，确保正常有效；公共水电设施（水泵、电热水器）等设备每天巡查，发现损坏，及时维修；电梯机房，每周保养一次（半年保养和一年保养按规定进行）；

6. 5 配合采购人的消防管理部门做好楼内消防设施的定期检查、维护保养工作，对楼内消防设施器材开展定期巡查巡检（包括配备数量、摆放位置、外观情况、压力情况等），发现问题及时报告，确保遇到突发情况时不影响使用；

6. 6 按时对工作人员进行培训，确保其熟知各项设备设施的操作及维护，清楚了解各隐蔽线路的具体位置。

6.7 配合采购人进行各类设备家具搬运工作。

● 会议服务标准

1. 普通会议服务：接会议通知后，于会议前规定时间内开启会议室灯光、音频、空调等设备，根据要求做好茶叶、饮用水等准备工作。会中续水服务。涉密会议无会中服务，提前将热水准备好。会后及时提醒、协助与会人员带好随身物品，对遗留的文件和物品，及时交有关单位处理；按分工清理会议用品；打扫会场，关闭空调音响设备及灯具。

2. 小型重要会议服务：会前1小时，协助专业人员调试灯光音响设备，保证正常使用，检查室内卫生，打开门窗通风，按规范要求做好会议摆台；会前30分钟，启动空调设备，服务人员就位，迎候与会人员，引导落座，协助安放随身物品；会前10分钟，摆放湿巾、润茶；会前5分钟，备好茶水。会中续水服务。涉密会议无会中服务，提前将热水准备好。会后及时提醒、协助与会人员带好随身物品，对遗留的文件和物品，及时交有关单位处理；按分工清理会议用品；打扫会场，关闭空调音响设备及灯具。

3. 大型会议服务：会前准备：按照主办单位要求布置会场，提前请主办单位检查会场；会前协助专业人员调试好灯光音响设备，检查室内卫生，打开门窗通风，按规范要求做好会议摆台；会前启动空调设备，服务人员就位，迎候与会人员，引导落座，协助安放随身物品；会前为主席台摆放湿巾、备好茶水。会中服务：为主席台更换一次湿巾，每隔20分钟续水一次；按照会议要求提供茶水服务。会后工作：及时提醒、协助与会人员携带好随身物品，对遗留的文件和物品及时交有关单位处理；按分工清理会议用品；关闭空调音响设备，打扫会场，关闭照明灯具，恢复原会场形式。

4.其它要求：会前准备应严谨、周到，包括物品准备、物品摆放、台型设置、设备调试等；会中服务应礼貌、热情，包括接待服务、茶水服务、茶歇服务等；礼仪服务应根据会议要求，包括座席引导、嘉宾迎送及颁奖、剪彩服务等；按需求完成会场主体班次矿泉水的采购、管理和使用，配合采购人完成清单统计、账单核对等工作，年需求量约90000瓶左右，在物业费用中涵盖。

● 内部秩序（保安）服务

1.整体职责：

对双方确认的目标、区域做好进行 24 小时不间断校门值守、校园巡逻、监控（消控）室值守，校内大型活动安保、应急演练及处置、消防施救、消防重点部位巡查、灾害抢险、校内接出警、重点部位管控、对接处理保卫相关事务工作等；配合进行防汛工作；协助配合学校处理特殊天气、火警、治安、交通、反恐防爆等突发事件等。包括且不限于：

（1）负责学校保安服务工作，并确保一定数量的不上岗人员作为机动备勤，以应对各类突发事件；

（2）做好防恐、防暴演练工作；

（3）做好防火、防盗、防破坏、防事故、防灾害以及维护校园办公、教学和生活治安秩序等工作，保卫重点要害部门等安全保卫任务，并实行门前“三包”；

（4）根据学校工作安排，在开展大型会议、考试及活动时，无偿协调增派保安开展安保值勤，参与学校公益活动及抢险救灾等临时性应急工作；

（5）维护校园和停车秩序，做好校园内部治安综合治理工作，参加甲方内部开展的治安、消防、交通、大型活动及会议的安保、应急处突的培训工作；

（6）制定内部管理制度和考核制度，定期定时进行内部服务考核，并报送学校备案，针对考核情况，如学校提出工作改进和人员使用的要求，应及时反馈整改情况；应配合学校制定本合同服务范围内公共部位和公共设施设备的使用、公共秩序和环境卫生的维护等方面的规章制度；

（7）严格落实请示报告要求，遇到突发情况时及时进行请示报告；

（8）配合学校相关工作要求，对保安岗位及人员进行统筹调配，完成学校要求协助的其他工作。

2. 中控（消控）岗

2.1 负责校园监控系统日常维护运行工作。值班人员须熟练掌握相关设备设施操作技能，密切关注各类监控显示屏幕情况，负责对各重点部位和可疑情况进行监控录像，对异常情况和可疑人员进行监控跟踪，及时了解现场情况并指挥联动现场附近安全岗位进行处置；负责对录像设备、监控系统的工作情况进行记录；负责监控录像的日常保存及保密管理，未经许可不可向外界透露录像内容；熟悉电梯五方对讲的操作流程并负责接听电话。

2.2 负责对校园相关消防设施进行检查，认真记录各种控制器运行情况，掌握和了解消防设施运行、误报警、故障等有关情况，并按要求填写相应记录表，做好交接班工作；对消防控制室设备及通讯器材等进行经常性检查，定期做好系统功能测验，协助技术人员做好修理、维护工作，保证设备正常运行；协助做好防火、灭火工作。

3. 校园巡逻岗（消防巡查）

3.1. 负责开展校内区域巡查巡逻，做好防盗、防破坏工作，维护校园安全；负责内部道路交通管理，维护车辆停放秩序，确保道路畅通；开展相关安全隐患排查，负责相关突发事件的应急处置。

3.2. 承担微型消防站职责，遇到报警第一时间到场进行应急处置，按照“1 分钟响应、3 分钟处置”要求，实施初期火灾扑救和人员疏散；定期参加消防技能培训，组织开展消防应急演练。

4. 校园各门岗

4.1 根据学校相关要求，负责各门岗的人员、车辆、物品进出管理，开展来访人员验证登记，用好相关管理设备设施，防止无关人员混入校园；对重要物品出门进行证验确认，防止学校财物流失。

4.2 维护门岗责任区域秩序，与其他相关岗位进行信息互通，确保值班室内无闲杂人员滞留，保持内外环境整洁卫生。

其他要求：

5.保安人员要求

（1）政治可靠，作风正派，热爱本职工作，认真履行职责，身心健康，无不良嗜好，能胜任执勤等护卫任务，在紧急关头能够挺身而出，保护师生学员安全；

（2）有较强的服务意识和责任心，爱岗敬业，吃苦耐劳，举止文明，无不良嗜好；

（3）所有人员上岗前均需提供健康证、户籍地公安机关（暂住证公安机关）无犯罪记录证明，非北京户口需提供居住证。

（4）能够遵守和执行保安行业制度及学校规章制度，遵守社会公德和职业操守；

（5）须符合最低用工年龄要求（已年满18周岁）；

（6）具备符合岗位要求的文化程度、相关职责资格证书和资质证明、工作经验等，语言表达能力和沟通能力良好。

6.用工安全要求

（1）秉承“三全育人”的服务理念，结合学校办学特色，为学校师生学员提供优质的安保管理服务。应服从学校的各项管理规定，确保驻校保安员的生产、人身、意识形态等安全；

（2）应与保安人员依法建立劳动关系或劳务关系，并签订合同明确权利义务，依法按时支付劳动报酬（包括薪酬、福利、社保等），办理社会保险等；

（3）为保安人员投保意外伤害保险，确保保安人员在本项目服务期限内出现劳动争议或发生的自身的或致第三人的人身伤害均与学校无关，学校不承担任何责任。

7.保密工作要求

（1）保安人员应按照学校有关部门要求签订保密协议，对知悉、获取的学校任何信息、资料等均有保密义务，不得转告、传送和持有；同时应承担违反保密规定的法律责任与经济赔偿责任；

（2）未经学校批准同意，监控室值守人员不得随意调取、拷贝监控录像；

（3）须对保安服务人员进行经常性保密教育。

8.保安服务设备要求

（1）安全设备包括但不限于钢盔、钢叉、橡胶棍、防刺背心、手套、消防头盔、消防服、消防靴、雨衣、雨鞋、照明灯等；

（2）通讯记录设备包括但不限于记录仪、对讲机等；

（3）巡逻设备包括但不限于巡逻车辆、巡更棒等；

（4）应保证配备设备正常使用，定期更换。

9. 执勤工作要求

（1）执勤时应着装整洁、规范，佩戴统一的标识，持有保安工作证件，保持良好的个人形象；

（2）严格遵守工作时间和规章制度，不迟到、早退、旷工，不擅自脱岗、离岗、串岗；

（3）沟通交流时要使用文明用语，做到热情交流、礼貌待人；

（4）在安保服务过程中，因保安人员违反相应法律法规，或因过失造成学校财产丢失的，应承担赔偿和相应连带责任。

10. 突发事件应对要求

（1）不可抗力事件。应制定并熟知相关预案，能够按照预案要求及时进行请示报告，并根据预案指导进行有效应对处置；

（2）可预见性事件。按照要求依法依规开展工作，加强监控做好事态发展预判，注意保留录音录像等相关证据，发现问题及时请示报告，事件发生后及时进行应对处置；

（3）应急突发事件。应制定并熟悉各类应急突发事件预案，熟悉应急处突时人员职责分工，及时进行请示报告，并根据预案指导快速进行有效应对处置；

（4）在工作中同时接受相应公安机关业务指导，配合辖区公安机关做好各类日常和突发任务。

11.服务质量考核要求

双方共同组成校园安保服务质量考核小组（简称考核小组），按照学校制定的相关考核指标对安保服务进行督查和考评。

考核采用季度考核方式进行，考核服务质量满分为100分，80分以上及按照全额支付季度服务费；分数为70—79分，按照合同季度服务费用的2%扣减服务费；分数为60—69分，按照合同季度服务费用的5%扣减服务费。如分数低于60分，视为存在重大违反考核指标行为，学校有权单方解除合同，如果造成人身财产损害的，由中标方承担相应法律责任。

● 绿化养护服务

1. 外观

1.1 树木长势旺盛。

1.2 叶片叶色正常、叶大而肥厚、不黄叶、不焦叶、不卷叶、不落叶、无明显虫屎、虫网，被虫咬食叶片数量应控制在每株在10%以下。

1.3 树干基部无蘖芽滋生、枝干粗壮、无明显枯枝、死桩、基本无蛀干害虫的活卵、活虫，介壳虫在主、侧枝上基本无活虫。

1.4 树冠完整美观、分枝点合适、侧枝分布均匀、枝条疏密适当，内膛不乱，通光透光。

1.5 行道树分枝点高低、树高、冠幅基本一致，无连续两株缺株、相邻5株的高差＜10%。

1.6 花灌木着花率高、开花繁茂、无落花落蕾现象。色块灌木无缺株断行、覆盖度达100%，色块分明，线条清晰流畅。

1.7 绿篱、造型灌木形状轮廓清晰，表面平整，园滑、不露空缺、不露枝干、不露捆扎物。

1.8 藤本长藤分布合理、枝叶覆盖均匀、附着牢固、覆盖度达85%以上。

1.9草花生长健壮、花繁叶茂、无残花败叶。花坛整洁美观、四季有花、层次分明、图案清晰、色彩搭配适宜。

1.10 草坪生长茂盛、叶色正常、基本无秃斑、无枯草层、无杂草、无病虫害、覆盖度达98%以上，留茬高度经常保持在6-8cm。

2. 浇水排水

2.1 原则浇水应根据不同植物生物学特性、树龄、季节、土壤干湿程度确定。做到适时、适量、不遗漏。每次浇水要浇足浇透。

2.2 浇水的年限树木定植后一般乔木需连续浇水3年，灌木5年。土壤质量差、树木生长不良或遇干旱年份，则应延长浇水年限。

2.3 大树依据具体情况和浇水原则确定。地栽宿根花卉以土壤不干燥为准。喷灌浇水每次开启时间不少于30分钟，以地面无迳流为准。

2.4 夏季高温季节应在早晨和傍晚进行、冬季宜午后进行。

2.5 雨季应注意排涝、及时排出积水。

3. 施肥

3.1 原则为确保园林植物正常生长发育，要定期对树木、花卉、草坪等进行施肥。施肥应根据植物种类、树龄、立地条件、生长情况及肥料种类等具体情况而定。

3.2 施肥对象定植五年以内的乔、灌木；生长不良的树木；木本花卉；草坪及草花。

3.3 基肥一般采用有机肥，在植物休眠期内进行，追肥一般采用化肥或复合肥，基肥应充分腐熟后按一定比例与细土混合后施用，化肥应溶解后再施用。干施化肥一定要注意均匀，用量宜少不宜多，施后必须及时充分浇水，以免伤根伤叶。

3.4 施肥次数乔木每年施基肥1次，追肥1次；灌木每年施基肥1次，追肥2次；色块灌木和绿篱每年施基肥2次，追肥4次；草坪每年结合打孔施基肥2次，追肥不少于9次；草花以施叶面肥为主，每半月1次。

3.5 施肥量施基肥乔木（胸径在10公分以下）不少于20公斤/株·次，灌木不少于10公斤/株·次，色块灌木和绿篱不少于0.5公斤/㎡·株，草坪不少于0.2公斤/㎡·次，追肥一般按0.5%-1%浓度的溶解液施用。干施化肥一般用量，乔木不超过250克/株·次，灌木不超过150克/株·次，色块灌木和绿篱不超过30克/㎡·次，草坪不超过10克/㎡·次。

3.6 乔、灌木施肥应挖掘施肥沟、穴，以不伤或少伤树根为准，深度不浅于30公分。

4. 修剪

4.1 原则修剪应根据树种习性、设计意图、养护季节、景观效果为原则，达到均衡树势、调节生长、姿态优美、花繁叶茂的目的。

4.2 修剪包括除芽、去蘖、摘心摘芽、疏枝、短截、整形、更冠等技术。

4.3 养护性修剪分常规修剪和造型（整形）修剪两类。常规修剪以保持自然树型为基本要求，按照“多疏少截”的原则及时剥芽、去蘖、合理短截并疏剪内膛枝、重叠枝、交叉枝、下垂枝、腐枯枝、病虫枝、徒长枝、衰弱枝和损伤枝，保持内膛通风透光，树冠丰满。造型修剪以剪、锯、捆、扎等手段，将树冠整修成特定的形状，达到外形轮廊清晰、树冠表面平整、圆滑、不露空缺，不露枝干、不露捆扎物。

4.4 乔木的修剪一般只进行常规修枝，对主、侧枝尚未定型的树木可采取短截技术逐年形成三级分枝骨架。庭荫树的分枝点应随着树木生长逐步提高，树冠与树干高度的比例应在7:3至6:4之间。行道树在同一路段的分枝点高低、树高、冠幅大小应基本一致，上方有架空电力线时，应按电力部门的相关规定及时剪除影响安全的枝条。

4.5 灌木的修剪一般以保持其自然姿态，疏剪过密枝条，保持内膛通风透光。对丛生灌木的衰老主枝，应本着“留新去老”的原则培养徒长枝或分期短截老枝进行更新。观花灌木和观花小乔木的修剪应掌握花芽发育规律，对当年新稍上开花的花木应于早春萌发前修剪，短截上年的已花枝条，促使新枝萌发。对当年形成花芽，次年早春开花的花木，应在开花后适度修剪，对着花率低的老枝要进行逐年更新。在多年生枝上开花的花木，应保持培养老枝，剪去过密新枝。

4.6 绿篱和造型灌木（含色块灌木）的修剪，一般按造型修剪的方法进行，按照规定的形状和高度修剪。每次修剪应保持形状轮廓线条清晰、表面平整、圆滑。修剪后新梢生长超过10cm时，应进行第二次修剪。若生长过密影响通风透光时，要进行内膛疏剪。当生长高度影响景观效果时要进行强度修剪，强度修剪宜在休眠期进行。

4.7 藤本的修剪藤本每年常规修剪一次，每隔2～3年应理藤一次，彻底清理枯死藤蔓、理顺分布方向，使叶幕分布均匀、厚度相等。

4.8 草花的修剪要掌握各种花卉的生长开花习性，用剪梢、摘心等方法促使侧芽生长，增多开花枝数。要不断摘除花后残花、黄叶、病虫叶，增强花繁叶茂的观赏效果。

4.9 草坪的修剪草坪的修剪高度应保持在6-8cm，当草高超过12cm时必须进行修剪。混播草坪修剪次数不少于20次/年，结缕草不少于5次/年。

4.10 修剪时间落叶乔、灌木在冬季休眠期进行，常绿乔、灌木在生长期进行。绿篱、造型灌木、色块灌木、草坪等按养护要求及时进行。

4.11 修剪次数乔木不少于1次/年，灌木不少于2次/年，绿篱、造型灌木不少于12次/年，色块灌木不少于8次/年。

4.12 修剪的剪口或锯口平整光滑，不得劈裂、不留短桩。

5. 病虫害防治

5.1 病虫害做好预防为主，病虫害发生率应控制在10%以下。

5.2 病虫害的药物防治要根据不同的树种、病虫害种类和具体环境条件，正确选用农药种类、剂型、浓度和施用方法，使之既能充分发挥药效，又不产生药害，减少对环境的污染。

5.3 喷药应成雾状，做到由内向外、由上向下、叶面叶背喷药均匀，不留空白。喷药应在无风的晴天进行，阴雨或高温炎热的中午不宜喷药。喷药时要注意行人安全、避开人流高峰时段，喷药范围内有食品、水果、鱼池等，要待移出或遮盖后方能进行。喷药后要立即清洗药械，不准乱倒残液。

5.4 对药械难以喷到顶端的高大树木或蛀干害虫，可采用树干注射法防治。

5.5 施药要掌握有利时机，害虫在孵化期或幼虫三龄期以前施药最为有效、真菌病害要在孢子萌发期或侵染初期施药。

5.6 挖除地下害虫时，深度应在5～20cm以内，接近树根时不能伤及根系。人工刮除树木枝干上介壳虫等虫体，要彻底干净，不得损伤枝条或枝干内皮，刮除树木枝干上的腐烂病害时，要将受害部位全部清除干净，伤口要进行消毒并涂抹保护剂，刮落的虫体和带病的树皮，要及时收集烧毁。

5.7 施药人员应注意自身的安全，必须按规定穿戴工作服、工作帽、戴好风镜、口罩、手套及其他防护用具。

6. 松土、除草

6.1 松土土壤板结时要及时进行松土，松土深度5～10cm为宜。草坪应用打孔机松土，每年不少于2次。

6.2除草掌握“除早、除小、除了”的原则，随时清除杂草，除草必须连根剔除。绿地内应做到基本无杂草，草坪的纯净度应达到95%以上。

7. 防寒

负责养护范围之内的植物的冬季防寒。

8. 补栽

8.1 保持绿地植物的种植量，缺株断行应适时补栽。补栽应使用同品种、基本同规格的苗木，保证补栽后的景观效果。

8.2 草坪秃斑应随缺随补，保证草坪的覆盖度和致密度。补草可采用点栽、播种和铺设等不同方法。

9. 绿地容貌

9.1 随时保持绿地清洁、美观。

9.2 及时清运草屑、树枝、死树等施工残留物，现场堆放时间不得超过当天。

9.3 经常冲洗树木枝叶上的积尘，防止堵塞气孔和影响景观效果。

10. 养护标准：参照北京市《城镇绿地养护管理规范》（DB11/T 213—2014）特级、一级、二级、三级养护标准。公共区域绿化养护执行绿化一级养护标准，相关人员持证上岗。

● 房屋及设备设施维护维修服务标准

1. 房屋建筑的日常维护标准

1.1 每年进行一次房屋安全普查，保证房屋完好率达到100%，每年制定修缮计划。

1.2 及时完成各项维修任务，维修合格率达100%，遇有需要紧急修补的，必须及时采取措施。一般维修不得超过24小时。

1.3 对房屋共用部位进行日常管理和维修养护，检修记录和保养记录齐全。

1.4 每日巡查1次，包括：室外、室内等上述工作范围规定区域的巡检，发现建筑物破损及时上报并记录。

1.5 爱护楼内设施，未经批准，不得对建筑结构、设施等进行改动。

1.6 恶劣天气条件下（如大风、大雨、大雪、冰雹等）加强日常巡视的次数与频率，建立相关应急预案和约束机制。

1.7 建立日常房屋维修、报修、巡检制度。负责零星维修的接报、工作任务分配、任务完成情况记录。制定每周巡检工作计划，制定定期检查计划，向采购人进行工作月报、年报。

1.8 对二次装修施工进行认真监督，爱护各类设备设施，未经采购人主管部门批准，任何单位、部门不得对房屋结构、设备设施进行装修、改造、移位及安装空调等设备。

1.9 建筑物屋面雨水排泄通畅。

1.10 保证公共设施、设备正常使用，出现故障，要做到及时发现、及时报修，一般不超过24小时，路灯、道路、井盖、水篦子等不超过12小时，春秋两季清掏雨水篦子内杂物，保证雨雪季校园排水正常，避免人员发生危险。

2. 供电系统管理维护标准

2.1 对供电范围内的电气设备定期巡视维护，建立各项设备档案，建立严格的电气维修制度，达到用电系统安全可靠。定时巡检设备，及时消除隐患，定期对变电设备进行维护保养，保证设备干净整洁，绝缘良好，接触可靠。设备时刻处于完好状态，保障安全供电；

2.2 统筹规划，做到合理、节约用电。

2.3 电气维修人员必须持证上岗。

2.4 配电间主电路跳闸，五分钟之内复原；供电设施发生故障，接到通知后10分钟赶到现场查明原因并报研发基地相关部门，10分钟内恢复；设备故障时，维修人员10分钟内到现场，设备零维修合格率达到100%，一般性维修不过夜。

2.5 加强日常维护检查，工作区使用的照明、灯具、开关要保证完好，损坏及时更换，按照电工操作规程负责紧急情况的拉、合闸操作。

2.6 配电箱柜的定期维护。

2.7 严格执行用电安全规范，确保用电安全。

2.8 保证避雷设施完好、有效、安全。

2.9高压配电室实行四班三运转值班，认真做好《门禁记录》、《运行值班日志》、《停电跳闸记录》、《设备缺陷记录》、《设备履历记录》、《设备检修记录》等各项记录，处理设备停电故障，解决设备缺陷无误，无任何责任停电事故；无人值班变电所设专人每日进行一次巡检，重点检查高压设备运行、变压器温度、设备导线接触、电容补偿柜运行及建筑物完整情况等，并填写巡检记录，发现问题及时解决；低压配电柜每月进行一次巡检，重点检查低压设备运行、设备导线接触、低压负荷三相平衡、空气开关有无过热现象等情况，并填写巡检记录，发现问题及时解决；配电室每周清扫一次设备表面，每月清扫一次环境卫生，低压配电室每季度清扫一次设备表面及环境卫生。

3. 给排水系统维护标准

3.1 加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用。

3.2 建立正常供水管理制度。负责与相关部门联系，定期做水质检测，保证水质符合国家标准，设备、阀门、管道工作正常，无跑冒滴漏现象。

3.3 对供水系统管路、阀门等进行日常维护和定期检修；定期检查管道，每年不少于4次，定期活动各种阀门、上油，保持其运转正常。

3.4 高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施，按规定对二次供水蓄水池设施设备进行清洁、消毒；协助甲方办理二次供水卫生许可证、水质化验单，保证操作人员健康合格证齐全；水池、水箱清洁卫生，无二次污染。

3.5 监管专业疏通公司定期对排水管道进行疏通、及清除污垢，保证室内排水系统畅通；汛期道路无积水，地下室、车库、设备间无积水、浸泡发生。

3.6 保证公共部位排水通畅，负责定期检查消防给水设施，发现问题及时联系相关管理部门落实解决；合理操作并定时对中和池污水处理系统投放相应中和物质。

3.7 设备出现故障，及时发现并解决故障，维修人员应在接到报修后10分钟内到达现场，维修合格率100%，故障排除不过夜。

3.8 建立用水、供水管理制度，积极协助采购人相关管理部门安排合理的用水和节水计划，并符合市政府规定的节水要求。

3.9 限水、停水按规定时间提前通知采购人相关管理部门。

3.10 遇有事故，维修人员在规定时间内进行抢修，杜绝大面积跑水、泛水，长时间停水现象。

3.11 制定给排水事故应急处理预案及汛期的安全防护应急预案。

3.12 开水供应标准：

热水器具保持洁净、光亮，无污迹；保证每日规定时间内的开水供应，水温不得低于95度；出现故障及时联系并督促厂家尽快完成维修，保证24小时内恢复正常使用；开水器定期除碱，无水垢；严格执行操作规程，按规范启动、关闭，不发生安全责任事故；定期和维保厂家签订维保协议。

3.13 保证师生和住户正常生活饮用水，有停水或水污染事件发生时，要采取应急预案；由专人对水箱、水泵进行封闭式管理，建立巡更制度，制度上墙，巡视设备运行情况，并做好运行记录，高压水泵每月检修1次，水箱每年清洗消毒1次，化验水质1次，确保水质符合饮用水标准；工作人员持有效健康证上岗，有二次供水卫生许可证、水质化验单。

4. 空调、通排风、供暖等系统运行维护标准

4.1 保证空调、通排风、供暖、冷却水、燃气等系统安全运行和正常使用。监督维保单位每年两次在供冷前、供暖前进行中央空调、换热设备的全面检修，保证设备、设施处于良好状态。

4.2 按所规定时间供应冷气、暖气和工艺冷却水，温度符合国家标准。

4.3 运行中无明显噪音和严重滴漏水现象。

4.4 空调、各种水管路、通风系统、工艺排风系统等的过滤网、过滤器定期清洗；定期活动各种阀门、上油，保持其运转正常。

4.5 设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，维修合格率达到100%，一般性维修不过夜。

4.6 定期测试软化水指标。

4.7 中央空调系统出现运行故障后，维修人员在规定时间内到达现场维修。

4.8 制定中央空调发生故障应急处理预案。

4.9 每周对机组和机房进行一次清洁；监督维保单位每半年对机组进行一次全面检查保养，确保机组的良好运行。

5. 消防系统维护标准

5.1 火灾自动报警系统

每季度：采用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认显示是否正常、分批分期测试手动报警按钮的报警功能是否正常、试验火灾报警装置的声光工作是否正常、试验消防远程控制配电系统工作是否正常、试验消防广播系统是否正常、进行联动试验、检查区域火灾显示器的功能是否正常。对主机进行1-3次主备电切换试验，并做1-2次充放电试验，每半年进行火灾模拟检测。

5.2 消防控制联动系统

每半年：检查消防设施的切换开关是否正常；检查消防水泵的联动工作情况；电梯能否联动归首；消防广播能否联动切换并启动相邻层消防广播；声光能否联动启动；非消防电源联动是否正常。

5.3 消火栓系统

每季度：检查室内消火栓是否漏水，开关是否灵活，组件是否完整；消防泵及控制柜是否完整；对屋面试验栓进行放水试验，并用消火栓按钮启动消防泵，试验供水系统的水量水压。

5.4 自动喷淋灭火系统

每季度：检查室内喷淋头是否漏水，泵房阀门开关是否灵活，组件是否完整；喷淋泵及控制柜是否完整；对喷淋末端试验栓进行放水试验，并远程中控室按钮启动喷淋泵，试验供水系统的水量水压。

5.5 气体灭火系统

每季度：检查钢瓶间设备是否完整、压力表是否正常；现场启停按钮及喷头等是否完整。

5.6 防排烟系统

每季度检查防排烟联动系统是否正常。

5.7 疏散指示系统

每季度对应急照明和疏散指示灯进行一次充放电，并做好记录交给采购人。

5.8 防火卷帘门系统

每季度对卷帘门进行迫降试验，检验是否完整。

5.9 防火门

每季度对检测防火门是否能够关闭，闭门器是否完好。对防火门门锁及闭门器检查，开启是否正常；定期对门锁、闭门器上油。

5.10 定期巡视消防系统，确保消防设施设备齐全、完好无损，可随时起用。

5.11 制定突发火灾应急预案，在明显处设立消防疏散示意图，确保照明设施、引路标志完好，紧急疏散通道畅通无阻。

6. 监控系统维护标准

6.1 定期对系统的硬件设备检查，进行除尘清洁；对中央控制单元、计算机等软件操作部分进行广泛的诊断和配置检查；检查现场各设备指示灯是否正常；检查所有设备连接插件，要求接线端子紧固无松动；检查系统软件的运行状况；检查各楼层硬盘录像机运行情况，检查指示灯是否正常；检查各楼层门襟指示灯是否正常；检查各楼层巡更点运行是否正常；检查各楼层监控视频画面是否正常，检查系统软件运行是否正常；检查车库出入系统设备运行是否正常。监督维保单位对系统所有设备作定期保养、包括系统诊断、故障排除，必须保持清洁、接线保持整齐牢固。应对调整好的参数进行记录。应当保留相关测试完整的测试记录，对测试结果及维修情况出具书面报告。应当对软件的修改情况出具书面报告；保持各楼层设备、机房的清洁，定期打扫除尘，保持地面整洁。

6.2 楼宇监控探头每半年彻底清洗一次。

7. 人防设施设备的维护标准

7.1 每天对人防设施设备巡视检查一次，保障设施、设备完好有效。

7.2 人防工程内的消防设施和配电柜周围禁止堆放物品。

7.3 人防工程内不得擅自拉接电源线和超负荷用电。

7.4 严禁在人防工程内动用明火，确需使用明火作业的，须到甲方报批，严格执行用火制度，并采取安全保护措施。

7.5 禁止任何人在人防工程内存放易燃、易爆、剧毒、放射性和腐蚀性等危化品。

7.6 严禁向人防工程内排入废水、废气或倾倒废弃物。

8. 电梯系统日常维护标准

8.1 电梯采用无人驾驶，对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。

8.2 安全设施齐全有效，电梯内求救电话保持正常工作状态。

8.3 轿箱、井道保持清洁，通风、照明及其它附属设施完好，确保24小时运行。

8.4 严格执行国家有关电梯管理和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保养记录完备，配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，并参与电梯安全管理活动。

8.5 因故障停梯，接到报修后供应商应及时通知维保单位迅速到达现场抢修，及时排除故障。所有楼层应有明显安全标志和措施。

8.6 电梯由电梯生产厂家或生产厂家授权的专业队伍维修保养，供应商予以监管，各项零星维修任务合格率100%，一般故障排除不过夜。

8.7 电梯运行应有记录，并制定故障险情的应急处理预案。

8.8 严格按电梯的设计载重使用电梯，运送重、大物品时要使用专用电梯。

8.9 重大活动、会议有专人控梯迎候。

8.10 学校共有33部（含2部食梯），保障各电梯正常运转，每日保洁，更换地毯，保持电梯清洁卫生；发生紧急情况时的处置预案；一旦发生电梯停电关人、夹人等危险情况时，应迅速组织救助。

9. 弱电系统运行维护

1.计算机网络系统问题受理、简单处理和跟进处置进度。

2.重点弱电设备设施建立巡更系统，1小时1巡视；

3.对弱电系统进行针对性巡视，发现问题及时向主管部门报告。

4.负责门禁系统、闭路电视等的日常检查、零修。

10. 中水站运行维护

1．中水设施的管理人员须经过专门培训，并经市节水办公室考核，领取合格证后，方可从事管理工作；

2．制定合理的“操作规程”，并严格按操作规程进行设施的运行管理；

3．实行24小时运行管理，有完整的运行管理记录；保障各设备设施正常使用，发现问题及时维修；

4．每年水质化验至少1次，每日进行日常监测，确保水质符合《城市杂用水水质标准》。

11.电话设备设施运行维修

1.	电话及线路故障的维修及排除；

2.	电话新增布线，移机拆机等服务；

3.	根据办公区域的变动进行电话号码调整等工作；

4.	电话机房及分线箱的维护管理工作。

12.太阳能系统运行维护

1.	每日检查太阳能集热管以及管线是否完好，发现故障及时维修；

2.	设专人对设施设备运行进行管理；

3.	定期做好设施设备维护保养和日常清洁工作；

4.	根据需要结碱情况进行除碱工作。

13. 热力站及供热管网

热力站一次进口阀门后的站内一次系统和热力站二次供暖热水循环系统；热力站内补水、电气、水泵和软化水系统；热力站二次高低区供暖、空调供暖和二次生活热水出口到楼口的二次管网系统；从楼口到室内散热器和浴室分支生活热水系统。热力交换站管理服务内容：

1、热力站内供热设备的安全运行及设备的维护保养。

2、热力站内水电管理。统计动力电、照明电、补水量、日平均用量，并按月统计上报。

3、热力站内的设备及管道要保持清洁整齐，搞好环境卫生。

4、热力站内供热设备等压力容器的检验取证。

5、热力站内安全阀和压力表的拆装年检校验。

6、热力站内软化水设备操作运行管理与维护保养。

7、保证站内各仪器仪表、水泵、阀门安全可靠，运转正常。

8、熟知站内各个系统安全运行操作程序及站内外管道走向，阀门位置。定期对站内巡回检查，发现跑、冒、滴、漏及时处理。

9、加强站内巡查，注意观察水泵、电机、电器等设备运行情况和使用情况，发现问题及时上报。

10、停热后对站内所管辖的水泵、电机设备进行维护保养，至少每月盘车二次，以防卡死烧坏电机。

11、停热后十天内向甲方汇报热力站运行情况和水泵、电气系统维修计划，为第二年供暖提供保障。

供热管网管理服务包括：

1、室外管网（高低区供暖、空调供暖、生活热水二次线）的日常维护和小修。

2、室外暖气管沟的管理和维护。

3、从楼口到楼内散热器及立支管供热系统的巡查维护、小修。

14.图书实验楼相关设施和系统维保服务

1. 楼宇自控系统。包含新风空调系统、送排风系统、给排水系统、照明系统和电开水器系统，需与专业厂家签订维保合同，支付维护费。

2. 空调计费系统。对租户风机盘管计费，需与专业厂家签订维保合同，支付维护费。

3. 立体车库维护。图书实验楼B2层为三层升降横移类立体停车库车位，共83个，需与专业厂家签订维保合同，支付维护费。

4. 消防设施维保服务。负责图书实验楼消防设备日常维护保养、检测、维修（1000元以下在物业费中涵盖）等，包括对消防设备主机及配套设备除尘、检测、维护、维修，对喷淋系统、消火栓系统检测、维护、维修，对各种探测器（烟感、温感探头）、手动报警按钮及消火栓按钮检测、维护、维修，每年检测数量应达到100%。对消防广播及消防电话功能检测、维护、维修。每半年对消防系统进行一次综合报警、联动（手动、自动）试验，探测器加烟试验，并做好试验记录，每半年对消防电梯迫降测试。

15.房屋及设备设施小修维护

15.1房屋土建及设备小修标准

时限要求：急迫性小修项目包括：楼房厕浴间排污管道堵塞；室内给水系统小修、换管；烟道堵塞等。自接到报修之时起2小时到达现场。除急迫性小修之外的零修项目为维护性小修：自接到报修之日起，三日之内处理或预约修复日期。

15.1.1室内地面、散水

小修内容：普通水泥楼面和地面起砂空鼓、影响使用，楼面或地面的块料面层松动的、散水严重破损影响其功能的，应修补：木楼板损坏、松动、残缺的，应修复，如磨损过薄影响安全的，可局部拆换；质量标准：普通水泥楼面地面及散维修后应平整、光滑、接槎平顺；木质楼地面维修后应牢固、平整、拼缝严密。

15.1.2室内墙面及顶棚

小修内容：内墙及踢脚线抹灰空鼓、剥落的应修补；顶棚抹灰空鼓、剥落的应修补；质量标准：修缮后的内墙面及灰顶棚应恢复原有使用功能，抹面应接槎平整、不开裂、不空鼓、不起泡、不翘边，面层与基层结合牢固。

15.1.3检修门窗

小修内容：钢木门窗框松动、门窗扇开关不灵活、脱榫、糟朽、开焊、小五金缺损的应进行修补；质量标准：修后的钢木门窗应开关灵活不松动，框与墙体结合牢固，五金齐全。玻璃装钉牢固，腻子饱满，窗纱绷紧，不露纱头。

15.1.4烟道、垃圾道等

小修内容：烟道裂缝、破损、堵塞现象；垃圾道堵塞；垃圾道、出垃圾门及出屋面排气孔损坏的应修复；质量标准：修缮后烟道及垃圾道应畅通，垃圾斗、出垃圾门零件齐全，排气孔不向垃圾道内漏水。

15.1.5清扫屋面、采光井、雨落管等

小修内容：每年应将屋面、雨水口及采光井积存的杂物清扫干净；雨落管局部残缺、破损应更换；质量标准：屋面采光井应清扫干净，雨落管修缮后应补齐五金配件。

15.1.6屋面补漏

小修内容：屋面局部滴漏以至影响使用的属于屋面局部补漏范围；质量标准：屋面部补漏后应达到不再滴漏。

15.1.7外檐装修

小修内容：外檐抹灰及块料面层局部严重空鼓有脱落危险的，应排除险情；质量标准：排除险情后的外檐装修，应不存在危险隐患。

15.1.8阳台、雨罩等结构构件

小修内容：阳台、雨罩、梁等结构构件保护层开裂的，应封堵裂缝，防止钢筋锈蚀：保护层剥落的，应补抹；质量标准：经维修后的结构构件应不再有裂缝及露筋现象。

15.2上下水系统小修标准

15.2.1室内给水系统小修、局部换管

小修内容：楼房户表以内管道锈蚀脱皮的，应清除干净后，做防锈处理，管道锈蚀严重的，应予以更换；给水系统漏水的，应进行修理，严重的，予以更换，零件残缺的应予以补齐；质量标准：经修缮的给水系统畅通，部件应配齐全，无跑、冒、滴、漏现象，能正常使用。

15.2.2卫生设备

小修内容：卫生设备及配件残缺的应配齐，破损的应维修；质量标准：修缮后应做到给排水畅通，各部位零件齐全、灵活、有效，无跑、冒、漏、滴现象，能正常使用。

15.2.3排水管道、化粪池，检查井等。

小修内容：楼房排污管道堵塞，排污不畅通的应疏通；化粪池、检查井满溢或积存较多污物影响使用的应疏通或清掏，配件残缺应补齐。质量标准：楼房排污管道经疏通后，应达到排污管道畅通，不滴水；化粪池检查井满溢的清掏应清除全部污物，化粪池检查井局部损坏的应修好，达到井体、池体、井圈、井盖、池盖完好。

15.3供电设施设备小修标准

15.3.1配电设施

小修内容：配电柜、配电箱、配电盘；质量标准：元器件齐全，显示正常动作可靠，接地良好；时限要求：出现故障30分钟到达现场处理。

15.3.2室内设备

小修内容：闸具、电源插座、开关、灯头；质量标准：正常使用；时限要求：报修后30分钟到达现场处理。

15.3.3配电线路

小修内容：导线、支持物；质量标准：绝缘良好完整可靠；时限要求：出现故障30分钟到达现场处理。

15.4各类家具小修标准

维修配件单价在200元以下的，由供应商承担，超过200元的，供应商负责维修，配件费由采购人承担。

设备设施情况

屋顶太阳能系统：

| 序号 | 低区系统设备名称 | 技术参数 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热管真空管集热器 | 0.6MPa |  | 90套 |
| 2 | 冷却器 | 1200×1215,218KG | 制冷量200KW | 2台 |
| 3 | 容积式换热器 | Φ2000,F=16㎡ | 8m³ | 3台 |
| 4 | 容积式换热器 | Φ2000,F=50㎡ | 10m³ | 1 |
| 5 | 集热循环泵 | Q=42m³/h，H=55m，380V/11KW |  | 2 |
| 6 | 集热补液泵 | Q=3m³/h，H=55m，380V/0.75KW |  | 2 |
| 7 | 膨胀罐 |  | 1300L | 1 |
| 8 | 控制系统 |  | PLC | 3 |
| 序号 | 高区系统设备名称 | 技术参数 | 规格型号 | 数量 |
| 1 | 热管真空管集热器 | 0.6MPa |  | 262套 |
| 2 | 冷却器 | 1200×1215,218KG | 制冷量200KW | 5台 |
| 3 | 容积式换热器 | Φ2200,F=16㎡ | 10m³ | 4台 |
| 4 | 容积式换热器 | Φ2000,F=42㎡ | 10m³ | 2台 |
| 5 | 容积式换热器 | Φ2000,F=16㎡ | 8m³ | 2 |
| 6 | 集热循环泵 | Q=32m³/h，H=20m，380V/3KW |  | 2 |
| 7 | 集热循环泵 | Q=42m³/h，H=20m，380V/4KW |  | 2 |
| 8 | 集热循环泵 | Q=42m³/h，H=41m，380V/7.5KW |  | 2 |
| 9 | 集热循环泵 | Q=20m³/h，H=22m，380V/2.2KW |  | 2 |
| 10 | 集热器补液泵 | Q=3m³/h，H=53m，380V/1.1KW |  | 2 |
| 11 | 膨胀罐 |  | 800L | 3 |
| 12 | 膨胀罐 |  | 350L | 1 |
| 13 | 控制系统 |  | PLC型 | 7 |

热力站系统：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活热水交换罐 | 容积10m³ | 3 |  |
| 2 | 高区增压泵 | 30KW | 2 |  |
| 3 | 低区增压泵 | 10KW | 3 |  |
| 4 | 生活热水循环泵 | 5.5KW | 2 |  |
| 5 | 高区热水循环泵 | 5.5KW | 2 |  |
| 6 | 低区采暖补水泵 | 3KW | 2 |  |
| 7 | 低区采暖循环泵 | 37KW | 3 |  |
| 8 | 求是讲堂空调循环泵 | 7.5KW | 2 |  |
| 9 | 报告厅空调补水泵 | 2KW | 2 |  |
| 10 | 空调采暖补水泵 | 5.5KW | 2 |  |
| 11 | 高区采暖补水泵 | 3KW | 2 |  |
| 12 | 树脂罐补水泵 | 2KW | 2 |  |
| 13 | 空调循环泵 | 55KW | 2 |  |
| 14 | 高区采暖循环泵 | 13KW | 2 |  |
| 15 | 高区采暖交换器 | 舒瑞普 | 1.6bar |  |
| 16 | 空调采暖交换器 | 舒瑞普 | 1.6bar |  |
| 17 | 低区采暖交换器 | 阿法拉伐 | 1.6bar |  |
| 18 | 树脂罐 |  |  |  |
| 19 | 树脂罐补水泵 | 清华 | 2KW |  |
| 20 | 供暖总面积：166424.16㎡ 生活热水供应面积 二号公寓13230㎡ 三号公寓19900㎡ 五号楼3720㎡ 万年青宾馆7168㎡ 一号公寓6240㎡ 合计50258㎡ |  |  |  |

中水系统：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级提升泵 | Q=30m³/h H=17m N=3kW / Q=21m³/h H=11m N=2.2kW | 2 |  |
|  | 二级提升泵 | Q=30m³/h H=17m N=3kW/ Q=21m³/h H=11m N=2.2kW | 2 |  |
|  | 内部循环泵 | Q=30m³/h H=17m N=3kW | 1 |  |
|  | 过滤泵 | Q=24m³/h H=22m N=3.0kW | 2 |  |
|  | 反冲洗泵 | Q=40m³/h H=22m N=5.5kW | 1 |  |
|  | 集水坑泵 | Q=10m³/h H=12m N=1.4kW | 1 |  |
|  | 变频供水泵 | Q=22m³/h H=70m N=7.5kW | 3 |  |
|  | 稳压泵 | Q=4m³/h H=70m N=2.2kW | 1 |  |
|  | HC回转式风机（调节池用） | Q=1.77m3/min H=4m N=2.2kw/ | 1 |  |
|  | HC回转式风机（氧化池用） | Q=2.59m3/min H=4m N=4.0kw | 2 |  |
|  | HC回转式风机（培养池用） | Q=0.71m3/min H=4m N=1.5kw | 1 |  |

电梯：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 （载重量㎏） | 数量 | 功率kW | 停站层数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客梯 | 1350 | 1 | 15.3 | 16 |
|  |  | 1350 | 2 | 15.3/11.7 | 17 |
|  |  | 1350 | 1 | 22 | 17 |
|  |  | 1350 | 1 | 22 | 16 |
|  |  | 1350 | 3 | 8.8 | 6 |
|  |  | 1350 | 2 | 13.1 | 5 |
|  |  | 1350 | 4 | 15.6 | 5 |
|  |  | 1000 | 1 | 6.5 | 4 |
| 2 | 货梯 | 825 | 1 | 7.9 | 6 |
|  |  | 1000 | 1 | 7.5 | 3 |
|  |  | 1000 | 1 | 7.5 | 3 |
| 3 | 食梯 | 300 | 2 | 3.0 | 2 |
| 4 | 客梯 | 1050kg | 2 | 11.3kw | 9、12 |
|  |  | 1600kg | 1 | 30kw | 12 |
|  |  | 1000kg | 3 | 11kw | 9 |
|  |  | 1150kg | 2 | 13kw | 14 |
|  |  | 1350kg | 2 | 13kw | 6 |
|  |  | 1350kg | 2 | 13kw | 5 |
| 5 | 货梯 | 1150kg | 1 | 13kw | 14 |
|  |  |  | 33 |  |  |

强电系统：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 功率（规格） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变配电室配电柜 | 盛隆电气 | 1250A | 1 |  |
|  |  | 盛隆电气 | 400A | 1 |  |
|  |  | 盛隆电气 | 300A | 1 |  |
|  |  | 盛隆电气 | 150A | 1 |  |
|  |  | 盛隆电气 | 75A | 1 |  |
|  |  | 北京晟开源 | 630A | 2 |  |
|  |  | 盛隆电气 | 75A | 1 |  |
|  |  | 盛隆电气 | 150A | 1 |  |
|  |  | 盛隆电气 | 300A | 1 |  |
|  |  | 盛隆电气 | 400A | 1 |  |
|  |  | 盛隆电气 | 1250A | 1 |  |
|  |  | 盛隆电气 | 3500A | 1 |  |
|  |  | 盛隆电气 | 3500A | 1 |  |
|  |  | 盛隆电气 | 2500A | 1 |  |
|  |  | 盛隆电气 | 2500A | 1 |  |
|  |  | 盛隆电气 | 2500A | 1 |  |
|  |  | 盛隆电气 | 2500A | 1 |  |
|  |  | 盛隆电气 | 1000A | 1 |  |
|  |  | 纳美克 | 3KW | 1 |  |
|  |  | 深圳商宇 | HP-3KVA | 1 |  |
|  |  | 北方 | 12KV 630A | 2 |  |
|  |  | 北方 | 12KV 1250A | 2 |  |
|  |  | 北开 | 380V 3200A | 2 |  |
|  |  | 北开 | 380V 3200A | 1 |  |
|  |  | 北开 | 380V 250A | 2 |  |
|  |  | 北开 | 380V 150A | 2 |  |
|  |  | 北开 | MNS380V/630A | 7 |  |
|  |  | 北开 | MNS380V/800A | 6 |  |
|  |  | 北开 | MNS380V/500A | 3 |  |
|  |  | 北开 | MNS380V/1600A | 1 |  |
|  |  | 盛隆 | 10KV | 1 |  |
|  |  | 中维世纪 | F208 | 1 |  |
| 2 | 变压器 | 顺特电气 | SCB10-2000/10 | 1 |  |
|  |  | 顺特电气 | SCB10-2000/10 | 1 |  |
|  |  | 顺特电气 | SCB10-1000/10 | 1 |  |
|  |  | 顺特电气 | SCB10-1000/10 | 1 |  |
|  |  | 湛江天力 | SCB13-1600/10 | 2 |  |
|  |  | / | / | 1 |  |
| 3 | 配电箱 | 北京中正 | 80－160 | 4 |  |
|  |  | / | / | 2 |  |
|  |  | 北京东南 | DN-XXM | 1 |  |
|  |  | 北开 | 380V-220V/ 16A-160A | 2 |  |
|  |  | 北低 | / | 1 |  |
|  |  | 北方 | / | 1 |  |
|  |  | 亚邦 | XRM | 1 |  |
|  |  | 开关箱 | / | 2 |  |
|  |  | 北低 | / | 1 |  |
|  |  | 北京震宇 | / | 49 |  |
|  |  | 北京震宇 | XXM | 17 |  |
|  |  | 房间配电箱 | / | 442 |  |
|  |  | 上海熊猫 | Hlk-21 | 1 |  |
|  |  | 北京敬业 | AT-84 | 1 |  |
|  |  | 北京震宇 | XL-21 | 1 |  |
|  |  | 北京东南 | / | 1 |  |
|  |  | 北京东南 | DN-XXM1 | 1 |  |
|  |  | 北京东南 | DN-XXM | 1 |  |
|  |  | 南方泵业 | NFR-2HB2-3 | 1 |  |
|  |  | 房间配电箱 | / | 385 |  |
|  |  | 北京东南 | DN-XXM | 2 |  |
|  |  | 北京震宇 | / | 16 |  |
|  |  | 北京 东南 | DN-XXM | 6 |  |
|  |  | 北京 东南 | DN-XXM | 2 |  |
|  |  | 北京电器厂 | XRM | 6 |  |
|  |  | 北京电器厂 | XRM | 28 |  |
|  |  | 房间配电箱 | / | 72 |  |
|  |  | 配电箱 | / | 1 |  |
|  |  | 北京南郊电器厂 | / | 1 |  |
|  |  | 北京南郊电器厂 | / | 21 |  |
|  |  | 北京敬业 | / | 1 |  |
|  |  | 北京东南 | DN-XXM | 1 |  |
|  |  | 北京震宇 | / | 18 |  |
|  |  | 北京震宇 | / | 3 |  |
|  |  | 北开 | BKXLM | 2 |  |
|  |  | 配电箱 | / | 3 |  |
|  |  | 北开 | BKXLM | 3 |  |
|  |  | 北开 | BKXLM | 1 |  |
|  |  | 北开 | BKXLM | 3 |  |
|  |  | 北开 | BKXLM | 1 |  |
|  |  | 北开 | BKXLM | 3 |  |
|  |  | 北开 | BKXLM | 1 |  |
|  |  | 北开 | BKXLM | 3 |  |
|  |  | 北开 | BKXLM | 1 |  |
|  |  | 北开 | BKXLM | 3 |  |
|  |  | 北开 | BKXLM | 2 |  |
|  |  | 北开 | BKXLM | 1 |  |
|  |  | 北开 | BKXLM | 1 |  |
|  |  | 北开 | BKXLM | 5 |  |
|  |  | 北开 | BKM | 1 |  |
|  |  | 北开 | BKM | 4 |  |
|  |  | 北开 | BKXLM | 1 |  |
|  |  | 北开 | BKXLM | 3 |  |
|  |  | 北开 | BKXLM | 1 |  |
|  |  | 北开 | BKXLM | 3 |  |
|  |  | 北开 | BKXLM | 1 |  |
|  |  | 北开 | BKXLM | 2 |  |
| 4 | 直流屏 | 长河 | 65Ah/220V | 1 |  |
|  |  | 盛隆 | GIDW-220V65AH/ 380V 220V 20A | 1 |  |
| 5 | 高压柜 | 北京丰台成套设备电器厂 | ZBW500 | 1 |  |
|  |  | 预装式变电站 | / | 1 |  |
| 6 | 低压柜 | 北京星航 | 150KW | 2 |  |
|  |  | 北京星航 | 300 A | 2 |  |
|  |  | 北京东方神龙 | 250 A | 1 |  |
|  |  | 北京震宇 | XL-21 | 1 |  |
|  |  | 北京敬业 | AT-B2 | 1 |  |
|  |  | 北京敬业 | AL | 4 |  |
|  |  | 北京敬业 | AP1 | 1 |  |
|  |  | 北京震宇 | XL-21 | 2 |  |
|  |  | 北京东南 | DN-XL-21 | 7 |  |
|  |  | 上海熊猫 | XMW1-2-75 | 2 |  |
|  |  | 北京东南 | DNXL-21 | 1 |  |
|  |  | 北京震宇 | XL-21 | 16 |  |
|  |  | 北京电器厂 | XL-21 | 2 |  |
|  |  | 北京东南 | DNXL-21 | 3 |  |
|  |  | 金星 | / | 1 |  |
|  |  | 北京电器厂 | XL-21 | 3 |  |
|  |  | 北京电器厂 | XL-21 | 2 |  |
|  |  | 网络机柜 | / | 1 |  |
|  |  | 北京前门开关厂 | BGML | 1 |  |
|  |  | 北京南郊电器厂 | / |  |  |
|  |  | 北京敬业 | XL-21 | 1 |  |
|  |  | 北京东南 | DNXL-21 | 2 |  |
|  |  | 校园亮化成套设备 | / | 1 |  |
|  |  | 亮化配电柜 | XL-21 | 1 |  |
|  |  | 北京震宇 | GGO | 8 |  |
|  |  | 北京东南 | / | 3 |  |
|  |  | 北京震宇 | XL-21/30A | 3 |  |
|  |  | 北京震宇 | 630A/160A/80A/80A | 4 |  |
|  |  | 北开 | BKGHK | 3 |  |
|  |  | 北开 | BKXCM | 2 |  |
|  |  | 北开 | BKGHK | 2 |  |
|  |  | 北开 | BKGHK | 1 |  |
|  |  | 北开 | BKGHK | 1 |  |
|  |  | 北开 | BKGHK | 2 |  |
|  |  | 北开 | BKGHK | 1 |  |
| 7 | 电容补偿柜 | 盛隆电气 | 500A | 1 |  |
|  |  | 盛隆电气 | 500A | 1 |  |
|  |  | 北开 | SLWB-C380/250 | 2 |  |
| 8 | 中央信号屏 | 长河 | / | 1 |  |
|  |  | 盛隆 | CAKJ-XHB-48KX | 1 |  |

弱电系统：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 （安装位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼宇自控系统 | 新风空调系统、送排风系统、给排水系统、照明系统、电开水器子系统 | 5 | 青政大厦一层楼宇控制室 |
| 2 | 空调计费系统 | 青政大厦租户风机盘管计费 | 252 |  |
| 3 | 校内所有弱电间 |  |  |  |

垃圾处理站：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 （安装位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐厨垃圾处理设备 | JCF-AS500/18.5KW | 3 | 垃圾站 |
| 2 | 垃圾集装箱 | 07JX-001578 | 2 | 垃圾站 |
| 3 | 起重机 | 红星三羊 | 1 | 垃圾站 |

办公楼、图书馆中央空调系统：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 （安装位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷水机组 | 品牌：开利，型号：30HXC165A制冷量580kW、功率118kW | 2 |  |
|  |  | 品牌：顿汉布什，型号：WCTX54TRD,制冷量1120kW、功率230.7kW | 2 |  |
| 2 | 冷水系统补水泵 | 功率1.5kW | 2 |  |
|  |  | 功率1.5kW | 2 |  |
| 3 | 冷冻泵 | 功率15kW | 3 |  |
|  |  | 功率55kW | 3 |  |
| 4 | 冷却泵 | 功率15kW | 3 |  |
|  |  | 功率45kW | 3 |  |
| 5 | 乙二醇泵 | 功率30kW | 2 |  |
| 6 | 风机盘管 | 卧式暗装，功率：96W | 243 |  |
|  |  | 卧式暗装，功率：134W | 357 |  |
| 7 | 超低噪声冷却塔 | 型号：CTA-3000FW-J,冷却能力1650000kcae/h,循环水量330m³/h | 2 |  |
|  |  | 型号：CTA-250UFWS,冷却能力1250000kcae/h,循环水量2500m³/h | 1 |  |

图书馆消防系统：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防控制系统主机 | 海湾 | 3 | 功率 |  |
| 2 | 监控显示屏 | 宇视 | 12 | 功率 |  |
| 3 | 消火栓 |  | 59 | 图书馆 |  |
|  |  |  | 85 | 青政大厦 |  |
|  |  |  | 24 | 1号公寓 |  |
| 4 | 灭火器 | 淮海 | 242 |  |  |
|  |  | 淮海 | 198 |  |  |
|  |  | 淮海 | 105 |  |  |
| 5 | 烟感探测器 | 海湾 | 769 |  |  |
|  |  | 海湾 | 256 |  |  |
| 6 | 感温探测器 | 海湾 | 46 |  |  |
| 7 | 消防水箱 | 混凝土浇筑 | 1 |  |  |
| 8 | 消火栓泵 |  | 2 |  |  |
| 9 | 喷淋水泵 |  | 2 |  |  |
| 10 | 屋顶水箱 | 玻璃钢拼接 | 1 |  |  |
| 11 | 消火栓稳压装置 |  | 1 |  |  |
| 12 | 喷淋稳压装置 |  | 1 |  |  |
| 13 | 手报 |  | 129 |  |  |
| 14 | 广播 | 海湾 | 1 |  |  |
| 15 | 消防水炮 |  |  |  |  |

给排水系统：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 （功率、立方米） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活水系统 | 流量48m³/h 扬程60m 功率11KW | 2 |  |
|  |  | 流量45m³/h 扬程60m 功率11KW | 2 |  |
|  |  | 流量32m³/h 扬程30m 功率3.7KW | 2 |  |
|  |  | 流量5m³/h 扬程24m 功率0.55KW | 2 |  |
| 2 | 自动搅匀潜污泵（带铰刀） | 常规 | 2 |  |
|  |  | 常规 | 2 |  |
|  |  | 常规 | 2 |  |
|  |  | 常规 | 2 |  |
|  |  | 常规 | 2 |  |
| 3 | 自动搅匀潜污泵（不带铰刀） | 常规 | 1 |  |
|  |  | 常规 | 1 |  |
|  |  | 常规 | 2 |  |
|  |  | 常规 | 16 |  |
|  |  | 常规 | 18 |  |
|  |  | 常规 | 2 |  |
| 4 | 生活给水水箱 | 2*2*1.8 | 1 |  |
| 5 | 中水水箱 | 8.7*3.0*4.1 | 1 |  |
| 6 | 生活水系统 | 功率：3.7kW， 流量25m³/h | 2 |  |
|  |  | 功率：7.5kW 流量：17m³/h | 4 |  |
| 7 | 自动搅匀潜污泵（带铰刀） | 功率：4kW， 流量：30m³/h | 23 |  |
|  |  | 常规 | 10 |  |
| 8 | 生活给水水箱 | 体积：4*6*2.5 容积：50m³ | 1 |  |

电开水器：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开水器 | 9kW-50L | 南京骏诺电脑开水器制造有限公司 |
| 2 |  | 6kW-50L | 北京时代海诚电器公司 |
| 3 |  | 9kW-50L | 南京骏诺电脑开水器制造有限公司 |
| 4 |  | 9kW-50L | 南京骏诺电脑开水器制造有限公司 |
| 5 |  | 6kW-50L | 南京骏诺电脑开水器制造有限公司 |
| 6 |  | 6kW-50L | 南京骏诺电脑开水器制造有限公司 |
| 7 |  | 6kW-50L | 南京骏诺电脑开水器制造有限公司 |
| 8 |  | 6kW-50L | 南京骏诺电脑开水器制造有限公司 |
| 9 |  | 6kW-50L | 南京骏诺电脑开水器制造有限公司 |
| 10 |  | 6kW-50L | 南京骏诺电脑开水器制造有限公司 |
| 11 |  | 6kW-50L | 南京骏诺电脑开水器制造有限公司 |
| 12 |  | 12kW-250L | 绍兴市慧浦数码科技有限公司 |
| 13 |  | 9kW-50L | 南京骏诺电脑开水器制造有限公司 |
| 14 |  | 9kW-50L | 南京骏诺电脑开水器制造有限公司 |
| 15 |  | 9kW-50L | 南京骏诺电脑开水器制造有限公司 |
| 16 |  | 9kW-50L | 南京骏诺电脑开水器制造有限公司 |
| 17 |  | 9kW-50L | 南京骏诺电脑开水器制造有限公司 |
| 18 |  | 6kW-50L | 北京时代海诚电器公司 |
| 19 |  | 12kW-120L | 北京时代海诚电器公司 |
| 20 |  | 12kW-120L | 北京时代海诚电器公司 |
| 21 |  | 9kW-50L | 南京骏诺电脑开水器制造有限公司 |
| 22 |  | 9kW-50L | 南京骏诺电脑开水器制造有限公司 |
| 23 |  | 9kW-50L | 南京骏诺电脑开水器制造有限公司 |
| 24 |  | 9kW-50L | 南京骏诺电脑开水器制造有限公司 |
| 25 |  | 9kW-50L | 南京骏诺电脑开水器制造有限公司 |
| 26 |  | 9kW-50L | 南京骏诺电脑开水器制造有限公司 |
| 27 |  | 9kW-50L | 南京骏诺电脑开水器制造有限公司 |
| 28 |  | 6kW-50L | 南京骏诺电脑开水器制造有限公司 |
| 29 |  | 3KW-55L | 东鹏饮水设备有限公司 |
| 30 |  | 3KW-30L | 森雅 |
| 31 |  | 3KW-30L | 森雅 |

绿化喷灌系统：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 （安装位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化喷灌管线 | PE32 | 2011米 | 园林绿化 |
| 2 | 绿化喷灌管线 | PE50 | 890米 | 园林绿化 |
| 3 | 绿化喷灌管线 | PE63 | 243米 | 园林绿化 |
| 4 | 绿化喷灌管线 | PE75 | 278米 | 园林绿化 |
| 5 | 绿化喷灌管线 | PE90 | 63米 | 园林绿化 |
| 6 | 绿化喷灌喷头 | 3.5型 | 72 | 园林绿化 |
| 7 | 绿化喷灌喷头 | 4.6型 | 75 | 园林绿化 |
| 8 | 绿化喷灌喷头 | 6.1型 | 163 | 园林绿化 |
| 9 | 绿化喷灌喷头 | 8.2型 | 100 | 园林绿化 |
| 10 | 绿化喷灌喷头 | 10.1型 | 3 | 园林绿化 |
| 11 | 绿化喷灌阀门箱 |  | 36 | 园林绿化 |
| 12 | 绿化喷灌取水头 | DN32塑 | 76 | 园林绿化 |

升降立体车库：83位

● 保洁服务标准

1. 院区保洁

1.1 道路保洁：清扫后地面干净、无明显泥沙和污垢、无堆积物、无积水、无树挂、无烟头，没有卫生死角。清扫时间（根据单位的工作时间及使用强度，每天次清扫，并安排巡查）。冬季下雪及时清理，确保车辆、人员安全出行。

1.2 院区公共区域：公共区域保持清洁，无随意堆放杂物和占用，不见废弃物、污渍。清扫时间（根据单位的工作时间及使用强度，每天次清扫，并安排巡查）。

1.3 体育场、室外健身设施：外表清洁，地面无杂物。定期检查，遇设施故障、损坏及时通知采购人。每天次清洁、检查。

1.4 垃圾箱：外表洁净无尘，每两周消毒一次（夏季每周消毒一次）。垃圾箱做到每天次清运，每天次定期巡视，确保垃圾不超容积的三分之二。

1.5 垃圾清运：及时清运生活垃圾、渣土。做到垃圾站内、门前干净无杂物，设备有问题及时联系维修。每天次清洁、检查，每日早、中、晚三次将桶、箱内垃圾集中清运至垃圾楼。

1.6 消灭鼠害蚊蝇：按卫生防疫要求做好灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂的工作。夏季（6、7、8）月，每（月/周）灭鼠一次，其他时间每季度灭鼠次。每（月/周）次对下水井、明沟、垃圾箱喷洒药水一次。

1.7 卫生间：地面、墙面干净，无异味，无乱贴乱画，无浮尘，洗手池台面、镜面干净无水渍、污渍。根据项目特点安排清洁强度，并保持巡视检查。时清倒垃圾篓，保持垃圾篓内废弃物不超过二分之一；保持垃圾篓外表干净无灰尘、污垢。

1.8雨雪天气时，保证路面不积水、少结冰（中、大雪以上负责组织物业各部门共同清扫责任区）。

1.9 每月定期打扫清洁橱窗、小品、灯杆、垃圾箱，乱贴、乱画现象做到及时清理不留痕迹，不超24小时；标识标牌、户外座椅、照明灯具清扫擦拭干净，无废弃物，目视无浮尘，各墙角及楼顶等死角无悬挂物，每周至少打扫三次。

1.10垃圾楼按操作规程使用和管理。注意设备和人身安全，保证设备正常运行，每日及时清运生活垃圾、渣土、做到垃圾站内、门前干净无杂物，设备有问题及时联系维修；

2. 各办公楼保洁

2.1 大厅：地面光亮，目视无灰尘，无杂物。正门清洁，玻璃通透无污渍。墙面清洁无乱贴乱花。根据工作需要对对大厅地面、墙面、大门进行擦拭，根据地面材质安排抛光、结晶等养护工作。宣传栏、信报箱、标示等设施定期擦拭。

2.2 走廊：地面光亮，目视无灰尘，无杂物。根据工作时间安排进行清扫保洁维护。设置垃圾桶，外表清洁，无杂物堆积。按楼层或面积设置垃圾桶，桶内设置垃圾袋。每天次清运，定期巡查，确保桶内垃圾不超三分之二。

2.3 楼梯与楼梯间：无乱贴乱画，目视无灰尘。根据工作需要擦拭楼梯扶手、栏杆、窗台、开关等。

2.4 卫生间：室内空气清新无异味，地面无杂物、积水，墙体整洁，洗手盆、便器无污垢，无水锈，洗手盆台面、镜面清洁无污渍，手纸篓保持内外干净，隔板保持无污渍、水渍，无乱贴乱花。每日根据采购人工作特点，安排进行清洁。安排巡查，确保无杂物堆积，手纸篓内废弃物不超二分之一。

2.5 电梯：电梯门、内壁、镜面、地毯等清洁、光亮、无异味、无脏物。根据工作需要定期每天次擦拭电梯门、内墙面、镜面、扶手、按键面板等，清洁地面、地毯清洁、吸尘。

2.6 门、门框、窗框：保持无灰尘、无污渍。定期每天次擦拭。

2.7 暖气及暖气罩：表面无灰尘、无污渍。定期（天/周）次擦拭。

2.8 公共区域墙体：保持无灰尘、无污渍、无水迹。定期（天/周）次擦拭。

2.9 其他公共设施：保持无灰尘、光亮、物见本色。每日或每周定期擦拭。

2.10 办公室：入室保洁，桌椅、书柜、电视柜、衣柜不得有尘土；每周更换床上用品，保持洁净整齐；墙围、踢角线、通风口、花盆、窗台、窗框保持清洁；保持地面干净无尘土、无水迹。明确入室保洁时间。涉及保密要求的，应根据保密安全要求双人保洁或由采购人工作人员现场监督保洁工作，并制定更为详细的工作要求。

2.11 会议室（讨论室、阅览室、文印室等）：室内家具保持洁净整齐；墙围、踢角线、通风口、花盆、窗台、窗框保持清洁；保持地面干净无尘土、无水迹。根据使用强度规定日常保洁时间要求，会议室应要求会议使用前及使用后的保洁规定。

2.12 楼宇外墙、玻璃：楼宇外墙、采光天棚及大门门顶应保持洁净，设有专人负责检查、监督。外墙等每年清洁要求，玻璃应根据季节安排整体擦拭。

3. 配套设施保洁

3.1 综合会议室：遇有相关活动时，根据通知及时对房间进行清洁、摆放及设备的开启，夏季应提前开启空调，设置合适温度。活动结束后对设施设备进行检查，发现故障及时上报，并在要求的时间内进行保洁，确保随时可投入使用。

3.2 体育馆、健身房：环境整洁，地面及器械无尘土，空气清新无异味。根据开放时间于开放前后进行保洁，定期巡查器械设备，遇有故障及时上报或予以修复。

3.3 学员、学生公寓及工勤公寓保洁

3.3.1.负责学员公寓房间内部保洁，学员、学生和工勤公寓楼道、水房、公共卫生间、洗衣房、浴室等公共区域的保洁及垃圾清运工作；

3.3.2.确保楼内地面干净，无痰迹、无积水和果皮、纸屑等杂物，天花板无蜘蛛网，厕所及盥洗室清洁无污垢、无异味；

3.3.3.楼外每天清扫，保持无果皮、废纸等杂物；

3.3.4.垃圾箱（桶）每天清掏及擦拭二次；

3.3.5.门窗、玻璃、镜子、桌椅保持洁净光亮。

4. 教学区（教学楼、求是讲堂、大小阶梯教室等）保洁

4.1 公共区域：进行巡回保洁，楼道、楼梯、大厅干净整洁、玻璃明亮；地面无污垢、痰迹、纸屑、烟头；墙面无灰尘；通道内的标牌、消防栓、窗台、报栏无积尘；墙体清洁无污迹，扶手干净，围栏无积尘，保持干净；保证休息室和接待室内干净、整洁，不堆放个人物品；为老师准备好饮用水；

4.2 教室内：桌椅、讲台无灰尘，桌斗内无杂质；黑板板面擦净，板槽内无粉末，黑板周围整洁；窗台无灰尘，窗帘挂放整齐；寒暑假期间清洗纱窗、窗帘；室内各种设施，包括吊扇、投影仪、灯罩、音箱、挂钟、衣帽架整洁无灰尘；按月擦洗投影仪外部，保证无灰尘；条件允许时，进行教室的绿植养护；

4.3 卫生间：每天一次消毒，保证卫生间无异味、厕坑、镜面无污点；洗手台面无油渍；纸篓半天清理一次，垃圾桶每天倾倒；每月检修、维护、清洗卫生间的排风扇；条件允许时，每个卫生间放置洗手液；

4.4 保洁工具与保洁用品要统一放在指定地点，摆放整洁有序；

4.5 捡拾物品及时上交楼管员做失物招领，不许私自处理。

5. 专项保洁服务

1.对会议室和会场的地毯和主要楼宇的石材结晶进行清洗，每年至少清洗一次；

2.清洗后的地毯整体外观应均匀、清爽，干净整洁、无残留污渍、无视觉色差；

3.地毯纤维蓬松、无损伤、无缩水、无褪色；

4.清洗后地毯无异味，达到室内空气质量环保要求。

三、人员配备要求

| 部门 | 岗位 | 人数 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 档案员岗 | 档案员 | 1 | 年龄不超过50岁，具有3年及以上档案管理工作经验，熟悉档案管理、收集等操作流程，能熟练操作电脑软件，责任心强。 |
| 库房岗 | 库管 | 1 | 熟练使用电脑办公软件，原则性强，责任心强，对物料等管理要严格。自身素质高。年龄55岁及以下，熟悉进出物品流程。 |
| 校园秩序维护岗 | 门岗值班 | 24 | 高中及以上文化程度，年龄18岁至40岁之间，男性身高175cm及以上，女性身高155cm及以上，参加过岗前培训，五官端正，责任心强，语言表达能力良好，安全服务意识强。持有国家保安员资格证书。24小时轮流值岗（每班6小时）。 |
| 停车管理员岗 | 停车管理员 | 3 | 年龄60岁及以下，能熟练操作立体车库设备，身体健康，责任心强，具有服从意识及团队合作精神。 |
| 校园巡逻岗（消防巡查） | 巡逻员（微型消防站队员） | 8 | 高中及以上文化程度，熟悉学校消防管理规定，掌握一定消防技能，持有保安员证书及消防设施操作员(四级及以上)或建筑物消防员(中级及以上)证书。门卫、巡逻均24小时轮流值岗（每班6小时）。 |
| 校园中控（消控）岗 | 中控（消控）员 | 8 | 高中及以上文化程度，持有消防设施操作员(四级及以上)或建筑物消防员(中级及以上)证书。办公楼中控（消控）室24小时双人轮流值岗（每班6小时）。 |
| 校园绿化岗 | 绿化工 | 2 | 熟悉绿化专业养植，熟知各种绿植生存习性，能熟练使用各种绿化机械。具有5年以上工作经验。 |
| 校园绿化岗 | 绿化管理员 | 1 | 具有绿化专业技术能力，具有从事绿化园林管理5年及以上工作经验，年龄50岁及以下。 |
| 垃圾分类点 | 垃圾分类员 | 1 | 熟悉生活垃圾分类常识，分拣及清运及时。爱岗敬业，年龄60岁（不含）以下。 |
| 垃圾楼岗 | 垃圾站值班员 | 1 | 具有2年及以上的同类岗位工作经验，持有垃圾分类培训合格证爱岗敬业，年龄60岁（不含）以下。 |
| 校园公区保洁岗 | 保洁员 | 13 | 具有2年及以上的同类岗位工作经验，爱岗敬业，年龄58岁（不含）以下。 |
| 教学场馆岗 | 保洁员 | 27 | 具有2年及以上的同类岗位工作经验，爱岗敬业，年龄58岁（不含）以下。 |
| 教学场馆岗 | 场馆值班员 | 12 | 具有从事同类岗位3年及以上工作经验，爱岗敬业，熟悉教学软件操作。年龄55岁（不含）以下，思想觉悟高。 |
| 宿舍管理岗 | 保洁员 | 3 | 具有2年及以上的同类岗位工作经验，爱岗敬业，年龄58岁（不含）以下。 |
| 宿舍管理岗 | 宿舍前台值班 | 6 | 具有从事公寓管理5年及以上工作经验，爱岗敬业，年龄55岁（不含）以下，思想觉悟高。 |
| 宿舍公寓岗 | 公寓主管 | 1 | 具有从事公寓管理5年及以上工作经验，爱岗敬业，年龄55岁（不含）以下，思想觉悟高。 |
| 学员公寓岗 | 公寓前台接待 | 9 | 形象佳，具有良好的沟通能力与协调能力以及较强的保密意识，熟练使用办公较件，普通话标准，具有一定的书写能力。年龄35岁及以下，思想觉悟高。 |
| 学员公寓岗 | 客房服务员 | 27 | 熟悉客房服务员的工作流程，自律性强，有较强的服务意识，能讲普通话，与客人沟通无障碍。年龄58岁（不含）以下。 |
| 学员公寓岗 | 客房主管 | 1 | 形象佳，具有良好的沟通能力与协调能力以及较强的保密意识，普通话标准，年龄40岁及以下，政治觉悟高。 |
| 大小阶梯楼层管理员岗 | 楼层管理员 | 1 | 具有从事同类岗位5年及以上工作经验，爱岗敬业，熟悉教学软件操作。年龄50岁（不含）以下，思想觉悟高。 |
| 致善楼楼层管理员岗 | 楼层管理员 | 1 | 具有从事同类岗位5年及以上工作经验，爱岗敬业，熟悉教学软件操作。年龄50岁（不含）以下，思想觉悟高。 |
| 2.3号公寓楼层管理员岗 | 楼层管理员 | 1 | 具有从事同类岗位5年及以上工作经验，爱岗敬业，年龄50岁（不含）以下，思想觉悟高。 |
| 工程维修岗 | 弱电工 | 2 | 年龄60岁及以下，经过专业技术培训并取得证书，具有工程类操作证，熟悉各类设施设备的维修保养知识，身体健康。 |
| 工程维修岗 | 综合维修 | 5 | 年龄60岁（不含）以下，配备水电暖各工种，并具有符合国家相关规定的从业资格证。 |
| 空调运行岗 | 空调运行值班 | 4 | 具有制冷与空调作业证书，年龄60岁（不含）以下，身体健康。 |
| 变配电室岗 | 配电室值班 | 8 | 24小时值班，一岗双人，具有有效的高压电工作业证，爱岗敬业，具有3年及以上工作经验。年龄60岁（不含）以下。 |
| 热力站岗 | 热力站值班 | 1 | 持有特种设备作业人员证（锅炉司炉作业），年龄60岁（不含）以下，身体健康。 |
| 注册报到大厅岗 | 司机 | 1 | 持有驾驶行驶证，专业性强，驾驶工作经验5年及以上，服务意识高，年龄50岁（不含）以下。 |
| 注册报到大厅岗 | 会议服务员 | 15 | 大专及以上学历，年龄30岁及以下，身高男175cm、女168cm以上，身材相貌较好，接受过专业会服礼仪培训，服务意识强。 |
| 注册报到大厅岗 | 注册报到大厅接待员 | 4 | 大专及以上学历，年龄30岁及以下，形象气质佳，普通话标准，熟练使用办公软件，具有良好的沟通协调能力及较强的保密意识。 |
| 注册报到大厅岗 | 注册报到大厅领班 | 1 | 大专及以上学历，年龄35岁及以下，具有3年以上前台接待管理工作经验，善于沟通，思想觉悟高。 |
| 注册报到大厅岗 | 会服主管 | 1 | 具有专科及以上学历，年龄在35岁（不含）以下，具有5年以上的同类项目管理工作经验，综合素质较高，具有会议服务专业培训的能力，思想觉悟高。 |
| 保安班长岗 | 保安班长 | 1 | 年龄不超过45岁，具有3年及以上安保工作经验，具有安保员证，掌握保卫管理流程，具备较强保卫、消防等安全意识，能处理突发事件，能培训员工。 |
| 保安队长岗 | 保安队长 | 1 | 具有从事安保管理工作5年及以上相关经验，退伍军人优先，年龄45岁及以下，掌握安全保卫工作相关规定，能较强的计划、组织、协调能力以及处理突发事件的能力。 |
| 教学楼领班岗 | 教学楼领班 | 1 | 具有从事楼房管理5年及以上工作经验，爱岗敬业，熟悉教学软件操作。年龄50岁（不含）以下，思想觉悟高。 |
| 保洁主管岗 | 保洁主管 | 1 | 年龄50岁及以下，具有5年以上客房保洁管理工作经验，综合素质较高高，具备相关技能培训能力。 |
| 工程主管岗 | 工程主管 | 1 | 中专及以上学历，年龄55岁及以下，具有3年以上工程管理工作经验，综合素质较高，经过专业技能培训。 |
| 客房主管岗 | 客房主管 | 2 | 年龄50岁及以下，具有3年及以上客房管理工作经验，熟悉客房服务流程、标准，具有客房服务知识，能培训员工。 |
| 客服经理岗 | 客服经理 | 1 | 中专及以上学历，能熟练操作各类办公软件及基本的网络知识，具备5年及以上客服关工作经验，服务意识强，具有较强的沟通能力，为人乐观，敢于承受压力。 |
| 客房经理岗 | 客房经理 | 1 | 年龄50岁及以下，具有5年及以上客房管理经验，经过酒店管理相关专业培训，具有较强的组织能力，善于协调各类关系，能较好的处理投诉和突发问题。 |
| 工程经理岗 | 工程经理 | 1 | 年龄50岁及以下，具有10年及以上物业项目的工程管理经验，经过专业培训。 |
| 项目经理岗 | 项目经理 | 1 | 具有5年及以上物业项目的管理经验，中共党员优先，年龄在50岁（不含）以下，综合素质较高，具有较强的工作能力和责任心，沟通能力强。 |

总计：205人

备注：供应商应按照《中华人民共和国劳动法》的相关规定以及北京市有关要求，与服务人员签订劳动合同。供应商必须按照国家的法律法规给予物业人员相应的待遇，支付给物业人员的工资不得低于北京市规定的最低工资标准，缴纳国家规定必须购买的社会保险费用和必要的商业保险。

四、监督考核要求

1. 采购人根据采购文件和合同约定对供应商进行监督考核，供应商须积极配合。

2. 供应商须按照本项目采购文件要求和响应文件承诺进行履约，确保服务水准达到采购人要求。

3. 供应商须按照合同约定人数，对人员进行考勤管理，定期向采购人报告人员情况，接受采购人检查。

4. 供应商不得以采购人的任何名义从事经营等其他活动，未经采购人允许，不得将本项目约定履行的工作内容整体或分包给第三方完成。本项目物业服务人员不得在其他项目兼职。

5. 供应商所属人员如出现任何事故及法律风险，相关责任由供应商自行承担。

6.采购人对供应商主管及以上岗位员工、重要工作岗位员工审核把关，采购人同意后方可办理入职离职。如有人员变动，空缺岗位应在5日内补齐。

7. 采购人对供应商提供的低值易耗品质量进行监管检查，对不符合采购人要求的，供应商须及时进行更换；供应商定期对采购人委托管理的库房进行盘点、核查，定期向采购人汇报，接受采购人监督检查。

8. 如检查中发现供应商服务质量达不到合同约定，或收到有效投诉，供应商须支付违约金。

9. 供应商未按合同约定，违反相关纪律及安全生产要求等，对采购人造成不良影响或经济损失，供应商负责赔偿，采购人有权根据影响范围、损害程度等扣除成交供应商相应服务费、追究相关责任、并有权终止合同。

10. 采购人对供应商入职及到岗人数进行监管，如发现供应商到岗人数未满足要求，在费用结算时，按照合同约定的人力成本据实进行核减。如遇突发不可抗力原因，双方协商后进行结算。

11. 供应商服务人员因自身行为造成学校损失的，或考核不合格的，或学校认为不能胜任岗位职责的，供应商需严格按照采购人要求调整、更换甚至辞退，供应商必须按采购人要求在5日内调整完毕。

12.物业服务质量考核基础指标

| 序号 | 评分项 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 考勤 | 本项目到位总人数 | 缺≧20%，得0分 缺15-20%，得1-5分 缺10-15%，得6-15分 缺5-9%，得16-20分 缺1-5%，得21-30分 | 30 | 定期检查和抽查 |
|  |  | 上岗情况，出现 缺岗（睡）岗次数 | 缺岗一人次扣10分 睡岗一人次扣5分 | 15 | 抽查考核 |
| 2 | 工作任务 执行力 | 完成执行情况 | 很好，得12-15 良好，得8-11 一般，得4-7 不好，得0-3 | 15 | 日常考核 |
| 3 | 保安日常训练 | 日常训练的参与率、出勤率、训练时间 | 日常训练各评审因素各占2分；酌情打分。 | 4 | 日常考核 |
| 4 | 应急情况处理能力 | 包括模拟演习拉练，备勤人员反应速度及处理能力 | 室外突发事件响应到场时间不超过3分钟，室内突发事件响应到场不超过5分钟。 未达到标准，发现1次扣6分。 | 12 | 通过日常突发事件处理和演练考核 |
| 5 | 工作技能考核 | 1.各类专用设备、工具使用技能考核； 2.消防类技能考核。巡逻车、对讲机、治安工具等设备，安防设备，消防设备设施的正确、熟练使用能力 | 设备设施正确使用各占2分，熟练程度占2分；酌情打分。 | 6 | 不定期抽查考核 |
| 6 | 设备维护情况 | 使用上述设备的维护、巡查及使用时发现问题能力 | 因使用操作不当造成设备损坏的一次扣2分，设备损坏丢失隐瞒不报加扣2分。 | 6 | 日常检查考核 |
| 7 | 在岗精神风貌 | 在岗时精神面貌，个人素质，与师生关系融洽情况 | 在岗期间散漫（玩手机）一次扣2分； 与师生发生争吵、冲突的每次扣6分； 接受师生财物、贪污克扣、偷盗每次扣5分。 | 10 | 日常检查考核 |
| 8 | 业余文化生活 | 文化氛围，宿舍文明、卫生情况 | 宿舍吸烟每次扣1分； 拉帮结派、打架斗殴、赌博每次扣5分。 | 2 | 日常检查考核 |
| 9 | 加分项 | 重大活动保障、治安、消防突发事件时表现 | 突发事件灵活处理，有立功表现，每次加5分。 | 10 | 日常考核 |

13.严禁事项

13.1.1 不服从采购人工作安排，一次扣10分，扣除服务费10000元。

13.1.2服务过程中犯治安、刑事案件，一次扣10分，扣除服务费10000元。

13.1.3骚扰学生的，一经查实扣10分，扣除服务费10000元；因不能尽职尽责被师生员工投诉，并经查实，一次扣8分，扣除服务费8000元。

13.1.4未及时发现并报告可疑人员，或未及时发现并处置正在发生的不法或影响校园安全秩序的行为，一次扣5分，扣除服务费10000元。

13.1.5未及时发现并报告辖区内的各类安全隐患，如重要设备设施故障、火灾、盗窃、违规生产（施工）、私上高楼、低慢小飞行器等（每次），一次扣5分，扣除服务费10000元。

13.1.6对机动及非机动车入校违章停车、占用车道人行道、阻挡消防通道等各类交通违规行为，没有第一时间劝阻、处置，一次扣4分，扣除服务费3000元。

13.1.7不能及时发现和报告交通事故等交通管理涉及事项，一次扣4分，扣除服务费5000元。

以上为百分制，每季度考核一次。考核分值在70-79分时，采购人向供应商提出书面警告，供应商在15日内进行整改。当分值在70分以下时，采购人向供应商提出严重书面警告，供应商在一周内进行整改。若连续3月得分低于70分时，采购人有权直接解除合同，扣除履约保证金。

五、方案要求

● 项目实施方案

供应商针对本项目制定项目实施方案，内容包括：

1. 针对本项目的理解和工作思路，分析可能遇到的服务重难点问题，并提出相应解决措施；

2. 针对本项目的管理模式和管理机制，包括：机构设置、岗位责任制度、服务沟通机制、安全制度、考勤制度、值班制度、工作记录及档案管理（包括交接验收资料、巡视记录、投诉与处理记录、其它管理与服务活动记录）等；

3. 针对本项目的承接查验方案，包含但不限于结合本项目实际情况拟制接收时间、流程、沟通机制、应急处理措施等。如为正在服务的供应商，则提供优化服务方案；

4. 针对本项目的突发事件处理方案与各类应急预案，应包含但不限于停水、停电、防汛、扫雪除冰及突发漏水、火警、高空坠物、刑事案件等情况；

5. 为承接本项目所需的装备计划，包括拟投入的设备设施和低值易耗品等；

6. 针对本项目的人员录用与考核制度，包括人员录用与考核标准、淘汰机制、量化管理方法等；

7. 人员录用、培训与考核方案，包含但不限于制定符合采购人要求的录用与考核制度、标准，培训计划、方式、内容，淘汰机制、量化管理方法等；

8. 针对本项目的人员稳定性方案，包括但不限于人员管理的奖励、晋升机制、人员关怀、以及与采购人协商制定具有针对性的其它措施等；

9. 针对本项目的资源能源节约方案；

10. 针对本项目的保密工作方案；

11. 疫情防控方案，包含但不限于制定符合本项目的、有针对性的疫情防控措施，应明确突发疫情期间各岗位具体管理措施及应急处置流程等。

● 物业服务方案

供应商针对本项目制定物业服务方案，内容包括：

1. 综合管理服务方案：包含但不限于学员公寓管理（酒店式管理）服务、学校注册报到大厅管理服务、服务中心管理服务等。

2. 会议服务方案：包含但不限于会议室日常保洁，会前布置，会后清理，会议过程中所需的服务（会议音视频设备操作等），高端办公室日常保洁，用品消毒等。

3. 工程服务方案：包含但不限于房屋建筑及设施设备系统的日常维修、养护和管理；所有给排水管道、水泵房、变配电室、化粪池、沟渠、池、井的维保管理；

4. 教室、客房（公寓）服务方案：包含但不限于教室环境卫生服务、教室开关门、教室区域能源管理等；客房房间通风，更换补充布草和易耗品，整理床铺，收集每日换洗布草并实时送洗。

5. 保安服务方案要求，包括但不限于阐述对服务区域理解及周边治安环境特点、保安服务目标、人员配置计划、岗位职责描述、应急预案制定、安防消防维保等。

6. 保洁、绿化服务方案：本方案应包含但不限于各区域保洁服务内容、各区域绿化服务内容、垃圾分类收集措施、防病除害等内容。

7. 太阳能系统维护方案；方案应聚焦集热器阵列清洁检查、管路保温与防冻措施、储热水箱清洗防腐、循环泵及控制系统维护。明确日常巡检点与季节性保养重点，制定系统效率监测方法、常见故障（如漏液、温度不足）的排查流程与应急处理预案，保障热水稳定供应与节能效益。

8. 电梯系统维护方案；包含但不限于须依据国家特种设备安全法规，详细列明定期保养项目、频次及标准。包含困人应急救援程序、关键部件检查更换策略、运行质量监测及年检配合工作。

9. 热力站及给排水、供暖系统运行维护方案；包含但不限于重点说明供暖季与非供暖季的不同维护重点，包含锅炉、水泵、阀门、管道、散热装置的巡检、保养、调试及节能运行策略。确保系统压力、温度正常，无跑冒滴漏。

10. 强弱电系统维护方案；涵盖变配电室、线路、照明、应急电源、防雷接地等强电系统，以及安防、楼控、通信等弱电系统的维护。明确巡检内容、预防性试验计划、故障响应时限及安全操作规程。

11.二次供水系统维护方案；方案须符合生活饮用水卫生规范，详细描述水箱（池）定期清洗消毒流程、水泵及控制设备维护、水质监测频率与项目、防止污染措施及突发污染应急预案。

12.中水系统维护方案。要求包括中水处理设备（如过滤器、消毒装置）的维护保养、水质日常检测指标与频次、管道标识管理、系统防误接措施及在水质不达标时的自动保护与处置流程。

供应商应按照上述全部要求充分结合本项目的实际情况，编制具有针对性可行性的物业服务方案，并结合供应商同类管理实际案例进行分析。