北京信息科学技术研究院专用空调系统建设
采购项目技术需求

- 项目背景

北京信息科学技术研究院拟开展对外学术交流场地建设，共包含两层（所在建筑的二层和三层），场地建筑面积约2410m2，现为毛坯状态，拟由场地运营方精装后交付。场地运营方负责空调暖通、给排水、消防、强弱电、墙地顶等基础装修条件，提供空调排风、防排烟、桥架、管路、线缆、线盒等供货安装及整体调试，预留用电、网络、电话等接口。拟通过此次采购完成场地专用空调系统设备及安装集成调试。

- 建设目标

在基础装修提供的现有条件下，建设专用空调系统，满足办公场所的基础环境需求，同时方便内部配置设备的日常集中管理。

- 建设内容

专用空调系统建设涵盖：所有区域的室内外机，包括多联机空调、分体空调、新风机组、列间空调等，同时结合集中监控系统，实现空调设备的集中管控。

- 建设要求

- 总体要求

完成空调系统内外机（多联机空调、分体空调、新风机组、机房列间空调等）的采购、安装与调试，配合智能控制模块无缝接入集中控制系统，确保空调系统精准适配区域温湿度调控需求，整体为设备稳定运行及人员办公打造舒适、高效、合规的基础环境。

- 建设功能要求

列间空调需满足数据机房高负荷运行下的精准散热需求，具备高效制冷及加湿功能，能为机房核心设备提供恒定、适宜的运行环境，避免因温度波动影响设备性能；采用低功耗加湿方式，兼顾节能与运行稳定性，具备通讯板卡，支持数据采集及远程集控。

多联机及分体空调需覆盖办公区域，具备高效的制冷、制热及通风换气功能，可根据不同区域的环境需求精准调控，营造舒适、稳定的室内环境。

新风机组需具备热回收功能，兼顾节能与空气质量提升，可有效过滤空气中的杂质与污染物，改善室内空气质量。

室内机线控器面板需具备清晰的显示功能与便捷的操作方式，可实时展示空调运行状态，支持模式切换、温度调节等操作，满足用户现场控制需求。

所有空调设备需支持远程集中控制与数据采集，具备故障告警功能，可接入集中监控系统。

- 设备采购技术指标要求

- 采购清单

| 类别 | 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调系统 | 1 | 多联室外机1 | 台 | 2 |
|  | 2 | 多联室外机2 | 台 | 1 |
|  | 3 | 多联室外机3 | 台 | 1 |
|  | 4 | 多联室外机4 | 台 | 1 |
|  | 5 | 风管式室内机1 | 台 | 5 |
|  | 6 | 风管式室内机2 | 台 | 1 |
|  | 7 | 风管式室内机3 | 台 | 17 |
|  | 8 | 风管式室内机4 | 台 | 23 |
|  | 9 | 风管式室内机5 | 台 | 31 |
|  | 10 | 风管式室内机6 | 台 | 1 |
|  | 11 | 壁挂式室内机 | 台 | 2 |
|  | 12 | 分体空调 | 台 | 1 |
|  | 13 | 室内机线控器面板 | 个 | 80 |
|  | 14 | 直膨式新风机组（热回收） | 套 | 1 |
|  | 15 | 直膨式新风机组（室外机） | 台 | 1 |
|  | 16 | 机房列间空调 | 台 | 2 |

本项目核心产品为直膨式新风机组（室外机）（产品15）和机房列间空调（产品16）。

- 指标要求

以下标有★的指标为符合性审查项，不满足将导致符合性审查不通过；标有#的指标为评分项，不满足不得分。

产品1 多联室外机1

| 序号 | 技术参数项 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷 | ★ | 制冷量： ≥ 28KW ； |
| 2 | 制热 | ★ | 制热量： ≥31.5KW ； |
| 3 | 风量 | ★ | 风量：≥12600m³/h； |
| 4 | 噪声值 | ★ | 噪音值： ≤ 57dB(A)； |
| 5 | 其他参数 | # | 1.电压：380V； 2.APF：: ≥5.3 |
| 6 | 通讯参数 | ★ | 具备通讯板卡，支持空调数据采集及远程集控。 |

产品2 多联室外机2

| 序号 | 技术参数项 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷 | ★ | 制冷量：≥90KW； |
| 2 | 制热 | ★ | 制热量：≥100KW； |
| 3 | 风量 | ★ | 风量：≥12600m³/h； |
| 4 | 噪声值 | ★ | 噪音值：≤65dB(A)； |
| 5 | 其他参数 | # | 1.电压：380V； 2.APF:≥4.5； |
| 6 | 通讯参数 | ★ | 具备通讯板卡，支持空调数据采集及远程集控。 |

产品3 多联室外机3

| 序号 | 技术参数项 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷 | ★ | 制冷量：≥146KW； |
| 2 | 制热 | ★ | 制热量：≥163KW； |
| 3 | 风量 | ★ | 风量：≥43000m³/h； |
| 4 | 噪声值 | ★ | 噪音值：≤67dB(A)； |
| 5 | 其他参数 | # | 1.电压：380V； 2.APF:≥4.5； |
| 6 | 通讯参数 | ★ | 具备通讯板卡，支持空调数据采集及远程集控。 |

产品4 多联室外机4

| 序号 | 技术参数项 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷 | ★ | 制冷量：≥11.2KW； |
| 2 | 制热 | ★ | 制热量：≥13KW； |
| 3 | 风量 | ★ | 风量：≥4500m³/h； |
| 4 | 噪声值 | ★ | ≤55dB(A)； |
| 5 | 其他参数 | # | 1.电压：220V； 2.3.APF:≥5.25； |
| 6 | 通讯参数 | ★ | 具备通讯板卡，支持空调数据采集及远程集控。 |

产品5 风管式室内机1

| 序号 | 技术参数项 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内机形式 | ★ | 风管机； |
| 2 | 制冷制热 | ★ | 制冷量：≥2.8KW；制热量：≥3.2KW； |
| 3 | 循环风量 | ★ | ≥370m³/h； |
| 4 | 静压 | ★ | ≤50Pa； |
| 5 | 风口尺寸 | # | 支持方形风口尺寸：300mm*300mm；条形风口尺寸：600mm*140mm； |
| 6 | 其他参数 | # | 1.电压：220V； 2.制冷条件：室内温度27°CDB,19°CWB; 3.制热条件：室内温度20°CDB,15°CWB; 4.噪音值：≤30dB(A)； |
| 7 | 配套 | # | 配套提供有线自动控温设备（带定时启停，断电恢复功能）。 |

产品6 风管式室内机2

| 序号 | 技术参数项 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内机形式 | ★ | 风管机； |
| 2 | 制冷制热 | ★ | 制冷量：≥3.6KW；制热量：≥4KW； |
| 3 | 循环风量 | ★ | ≥460m³/h； |
| 4 | 静压 | ★ | ≤50Pa； |
| 5 | 风口尺寸 | # | 支持方形风口尺寸：≤320mm*320mm； |
| 6 | 其他参数 | # | 1.电压：220V； 2.制冷条件：室内温度27°CDB,19°CWB; 3.制热条件：室内温度20°CDB,15°CWB; 4.噪音值：≤32dB(A)； |
| 7 | 配套 | # | 配套提供有线自动控温设备（带定时启停，断电恢复功能）。 |

产品7 风管式室内机3

| 序号 | 技术参数项 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内机形式 | ★ | 风管机； |
| 2 | 制冷制热 | ★ | 制冷量：≥3.6KW；制热量：≥4KW； |
| 3 | 循环风量 | ★ | ≥550m³/h； |
| 4 | 静压 | ★ | ≤50Pa； |
| 5 | 风口尺寸 | # | 支持风口尺寸：≤1000mm*140mm； |
| 6 | 其他参数 | # | 1.电压：220V； 2.制冷条件：室内温度27°CDB,19°CWB; 3.制热条件：室内温度20°CDB,15°CWB; 4.噪音值：≤33dB(A)； |
| 7 | 配套 | # | 配套提供有线自动控温设备（带定时启停，断电恢复功能）。 |

产品8 风管式室内机4

| 序号 | 技术参数项 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内机形式 | ★ | 风管机； |
| 2 | 制冷制热 | ★ | 制冷量：≥4.5KW；制热量：≥5KW； |
| 3 | 循环风量 | ★ | ≥660m³/h； |
| 4 | 静压 | ★ | ≤50Pa； |
| 5 | 风口尺寸 | # | 支持方形风口尺寸：≤400mm*400mm； |
| 6 | 其他参数 | # | 1.电压：220V； 2.制冷条件：室内温度27°CDB,19°CWB; 3.制热条件：室内温度20°CDB,15°CWB; 4.噪音值：≤37dB(A)； |
| 7 | 配套 | # | 配套提供有线自动控温设备（带定时启停，断电恢复功能）。 |

产品9 风管式室内机5

| 序号 | 技术参数项 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内机形式 | ★ | 风管机； |
| 2 | 制冷制热 | ★ | 制冷量：≥4.5KW；制热量：≥5KW； |
| 3 | 循环风量 | ★ | ≥660m³/h； |
| 4 | 静压 | ★ | ≤50Pa； |
| 5 | 风口尺寸 | # | 支持方形风口尺寸：400mm*400mm； |
| 6 | 其他参数 | # | 1.电压：220V； 2.制冷条件：室内温度27°CDB,19°CWB; 3.制热条件：室内温度20°CDB,15°CWB; 4.噪音值：≤37dB(A)； |
| 7 | 配套 | # | 配套提供有线自动控温设备（带定时启停，断电恢复功能）。 |

产品10 风管式室内机6

| 序号 | 技术参数项 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内机形式 | ★ | 风管机； |
| 2 | 制冷制热 | ★ | 制冷量：≥5.6KW；制热量：≥6.3KW； |
| 3 | 循环风量 | ★ | ≥850m³/h； |
| 4 | 静压 | ★ | ≤50Pa； |
| 5 | 风口尺寸 | # | 支持条形风口尺寸：1000mm*2*140mm； |
| 6 | 其他参数 | # | 1.电压：220V； 2.制冷条件：室内温度27°CDB,19°CWB; 3.制热条件：室内温度20°CDB,15°CWB; 4.噪音值：≤38dB(A)； |
| 7 | 配套 | # | 配套提供有线自动控温设备（带定时启停，断电恢复功能）。 |

产品11 壁挂式室内机

| 序号 | 技术参数项 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内机形式 | ★ | 壁挂式； |
| 2 | 制冷制热 | ★ | 制冷量：≥5.6KW；制热量：≥6.3KW； |
| 3 | 循环风量 | ★ | ≥860m³/h； |
| 4 | 噪音值 | ★ | ≤43dB(A)； |
| 5 | 其他参数 | # | 1.电压：220V； 2.制冷条件：室内温度27°CDB,19°CWB; 3.制热条件：室内温度20°CDB,15°CWB; 4.噪音值：≤38dB(A)； |
| 6 | 配套 | # | 配套提供有线自动控温设备（带定时启停，断电恢复功能）。 |

产品12 分体空调

| 序号 | 技术参数项 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内机形式 | ★ | 壁挂式； |
| 2 | 制冷制热 | ★ | 制冷 / 制热量：≥3500W/4400W，适用面积 ≥16-20㎡； |
| 3 | 变频/定频 | ★ | - 变频； |
| 4 | 噪音值 | ★ | 内机＜45dB(A)、外机＜55dB(A)； |
| 5 | 智能 | # | 智能控制：遥控。 |

产品13 室内机线控器面板

| 序号 | 技术参数项 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示内容 | # | 实时温度、湿度、风速、运行模式等; |
| 2 | 空调控制 | # | 支持制冷、制热、送风、除湿模式切换，温度调节; |
| 3 | 操作方式 | # | 实体按键。 |

产品14 直膨式新风机组（热回收）

| 序号 | 技术参数项 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 送风风量 | ★ | 送风风量≥9000m³/h，全压≤900Pa，电机功率≤11kW； |
| 2 | 排风风量 | ★ | 排风风量≥7000m³/h,全压≤900Pa，电机功率≤5.5kW； |
| 3 | 变频/定频 | ★ | 变频； |
| 4 | 制冷制热 | ★ | 制冷量：≥90KW，制热量：≥95KW; |
| 5 | 噪音值 | ★ | 噪声：＜75dB（A)； |
| 6 | 加湿量 | ★ | ≥36KG；加湿方式：湿膜加湿； |
| 7 | 风机效率 | # | 风机效率≥50%； |
| 8 | 转轮热回收全热效率 | ★ | 转轮热回收全热效率：≥55%； |
| 9 | 热回收 | # | 热回收：面风速＜2.5m/s、阻力＜200Pa、全热效率（制冷≥60%、制热≥60）、配电0.1kW/380V； |
| 10 | 外机余压 | ★ | ≤500Pa； |
| 11 | 其他参数 | # | 1.新风功能：进风&初效过滤(G4)+微静电中效过滤(F7)+热回收段+盘管段+加湿段+风机段； 2.排风功能：回风&初效过滤(G4)+热回收+风机段； 3.减震方式：机组内风机橡胶减震，机箱整体橡胶减震； 4.湿膜加湿器补水量大于加湿量的1.5倍； 5.初效过滤器初阻力≤50Pa,终阻力≤100Pa.效率80%>E>20%(粒径≥2.0um),中效空气过滤器初阻力≤80Pa,终阻力≤60Pa.效率70%>E>20%(粒径≥0.5um),PM25过过滤效率＞90%； 6.风机能效：≥2级； 7.电压：380V； |
| 12 | 配套 | ★ | 机组自带控制箱及控制系统，含新风机组自动控制元件、管线、面板及控制逻辑，具备接入建筑设备管理系统功能。 |

产品15 直膨式新风机组（室外机）（核心产品）

| 序号 | 技术参数项 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风量 | ★ | ≥28000m³/h； |
| 2 | 制冷制热 | ★ | 1.室外机制冷量：≥90kW； 2.室外机制热量：≥100kW； |
| 3 | 噪声 | ★ | 噪声：≤68dB(A); |
| 4 | 其他参数 | # | 1.APF:≥4.5; 2.室外机制冷量条件：室外温度35°CDB，24°CWB; 3.制冷运行范围：-5°~46°C; 4.制热量条件：室外温度7°CDB,6°CWB; 5.制热运行范围：-20°C~20°C，-12°时的制热量需大于额定制热量的60%，制热COP＞2.2； 6.电压：380V； |
| 5 | 配套 | ★ | 具备通讯板卡，支持数据采集及远程集控。 |

产品16 机房列间空调（核心产品）

| 序号 | 技术参数项 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | # | 列间空调内机深度和高度：≤1200*2000mm; |
| 2 | 制冷制热 | ★ | 制冷量≥25kw，风量≥5000m3/h，加热量≥3kw，加湿量≥1.5kg/h; |
| 3 | 加湿 | # | 空调机组应采用低功的耗湿膜加湿方式； |
| 4 | 部件 | # | 空调需采用双电子膨胀阀； |
| 5 | 配套 | ★ | 具备通讯板卡，支持数据采集及远程集控。 |

- 实施要求

列间空调安装需结合数据机房机柜布局与气流组织设计，确保制冷效果均匀覆盖所有设备区域，安装位置便于维护且不影响其他设备操作。

场地运营方负责：负责空调系统安装所涉及的桥架、铜管、电源线、风管、线盒、风口及辅材的采购与安装工作；强弱电敷设至设备安装点，提供预埋图纸，具备供应商设备部署的强弱电基本条件。

本项目供应商负责：完成空调系统内外机（多联机空调、分体空调、新风机组、机房列间空调等）的采购、安装与调试、集中监控采集线缆及线管部署、冷媒灌装、打压及抽真空、整体系统调试等集成服务。

- 安装集成要求

- 集成要求

| 序号 | 内容 | 实施标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施过程控制 | 供应商应做好项目组织管理控制、工程进度控制、工程质量控制、施工安全风险控制。 |
| 2 | 项目实施过程文档管理 | 供应商应及时把项目执行过程中产生的各种文档、资料移交给采购人，包括本次采购软硬件设备的技术文件、安装测试文件、维护和操作文件等，以及确保系统正常运行所需要的管理、运行及维护有关的全套文件。 |
| 3 | 项目实施组织架构 | 为保障项目的顺利实施，供应商应组建专业的技术服务队伍，分层分组建立组织架构体系。 |
| 4 | 项目实施进度安排 | 项目实施工作安排科学有序、任务清晰，任务进度规划合理，能够按照以下目标时间完成： 1.合同签订后7天内，提交项目实施规划方案； 2.合同签订后45天内完成所有设备到货及安装部署工作，达到可试运行状态； 3.正式验收：试运行3个月合格后项目正式验收。 |
| 5 | 项目安装过程安排 | 需要说明设备安装部署与系统集成实施步骤。 |
| 6 | 项目验收安排 | 项目验收分三个阶段： 1.到货验收：所有采购货物全部到达安装现场后，采购人组织进行到货验收。到货验收标准和要求参照响应文件和合同约定； 2.项目初验：所有货物全部上架、加电、安装、调试完成后，进行项目初验，验收工作由采购人组织； 3. 项目终验：初验完成后，系统试运行3个月后由采购人组织项目终验。 |

- 服务要求

| 序号 | 内容 | 要求标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员 要求 | 项目组成员不少于5人，配备专职项目经理。项目经理具有研究生及以上学历，有5年及以上工作经验。 |
| 2 | 产品 质量 要求 | 到货后，由采购人、供应商双方按照装箱单和合同设备清单共同实施开箱检验，并逐台登记核验设备及模块的序列号和维保期限，如有缺陷、缺损或与合同规定和招标文件要求不符，双方代表将签署详细报告。该报告将作为采购人要求供应商对设备进行更换和补充发货的有效凭证。 |
| 3 | 售后 服务 | 1.所有硬件3年免费质保、所有软件3年免费升级、电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障，质保期自安装验收报告签字之日起生效； 2.接到故障通知后及时给予解答，遇到重大技术问题，供应商应采取相应措施，确保提供7*24小时服务； 3.系统维护、软件二次开发和技术升级等服务，免费提供不超过本项目10%的工作量的功能更新； 4.质保期间信息化类设备故障免回收。 |
| 4 | 培训 服务 | 1.提供不少于4天的培训； 2.培训内容包括系统操作、维护和安全保护措施等； 3.培训效果需实现采购人的相关使用人员能够熟悉系统架构，充分掌握各设备的功能和操作方法，熟练操作和使用设备，并能应对并处理简单的设备故障。 |

- 交付物要求

交付物包含专用空调系统设备清单中的全部设备，各设备间应具有良好的兼容性并通过安全检测，系统整体运行稳定，可通过验收功性能测试。

- 投标人需要提供的方案要求

- 项目组织实施方案，包括但不限于：

- 项目实施过程控制方案；

- 文档管理方案；

3.项目实施进度计划与保障措施；

4.产品质量保证方案；

5.项目实施人员团队与管理方案；

6.项目配合验收方案；

7.售后服务方案；

8.培训方案。

- 技术服务方案，包括但不限于：

1.设备选型方案；

2.设备安装部署方案；

3.设备调试方案；

4.设备稳定性、可靠性保障方案；

5.所投产品及系统集成的兼容性、安全性保障方案。