# 北京信息科学技术研究院机房与网络建设

# 采购技术需求

- 项目背景

北京信息科学技术研究院拟开展对外学术交流场地建设，共包含两层（所在建筑的二层和三层），场地建筑面积约2410m2，现为毛坯状态，拟由场地运营方精装后交付。场地运营方负责空调暖通、给排水、消防、强弱电、墙地顶等基础装修条件，提供空调排风、防排烟、桥架、管路、线缆、线盒等供货安装及整体调试，预留用电、网络、电话等接口。拟通过此次采购完成场地机房与网络设备及安装集成调试。

- 建设目标

在基础装修提供的现有条件下，建设机房与网络，满足科研办公、学术交流和视频会议等工作需要和办公场所的安全管理需求，同时方便内部配置设备的日常集中管理。

- 建设内容

机房与网络建设涵盖：数据机房核心设备、公区网络及科研终端设备、智能照明、视频监控、门禁管理及集中监控管理系统等软件和硬件的采购、安装及集成，构建稳定可靠的动力环境、网络数据传输、智能照明及集中管控系统，形成全方位的办公区域安全防护网络，结合集中监控系统，实现人员出入管控与现场情况实时监测。

- 建设要求

- 总体要求

严格按照相关国家标准及行业规范，完成数据机房核心设备、公区网络设备、智能照明设备（开关执行模块、智能开关、网关模块、电源模块等）、集中监控管理系统、门禁管理、视频监控、视频存储等设备及智能控制模块的软硬件采购、安装、调试与集成。设备选型需优先考虑兼容性、扩展性，支持后续系统升级与功能扩展，所有设备需符合技术参数要求，确保系统稳定、可靠运行，满足科研办公及数据存储、传输的高性能需求，智能照明系统需实现多场景灵活切换，整体为设备稳定运行及人员办公打造舒适、高效、合规的基础环境，安防系统需支持接入集中监控系统，实现办公区域人员出入的精准管控、现场情况的实时可视化监控及视频数据的安全稳定存储。

- 建设功能要求

- 数据机房设备功能要求

服务器机柜需具备良好的承重能力和稳固结构，可满足数据机房核心设备的安装部署需求，同时具备良好的环境适应性和抗震性能，能在复杂环境下保障设备稳定运行，机柜设计需便于设备散热与日常维护。

一体化 UPS 系统需具备双路电源输入及灵活的切换功能，采用高可靠性的供电架构，可有效应对市电波动或中断情况，为数据机房核心设备提供持续、稳定的电力支持；同时具备完善的通讯功能和可视化监控界面，方便运维人员实时掌握设备运行状态，及时发现并处理供电异常。

网络及安全设备（防火墙、路由器、核心交换机等）需具备高速数据传输能力和丰富的接口配置，支持多种网络协议，可实现数据的快速传输；同时具备良好的兼容性和扩展性，能适配不同类型的终端设备接入，保障网络系统的灵活扩容与升级。

- 公区网络设备功能要求

接入交换机需具备冗余供电设计，保障设备持续运行，支持高速率接口扩展，能满足公区大量终端设备的并发接入需求，同时具备灵活的网络管理功能，便于运维人员进行网络配置与状态监控。

无线 AP 需支持最新无线网络标准，具备高速传输速率和广泛的覆盖范围，可实现办公区域无线网络信号的无缝覆盖，满足高密环境下多用户同时接入的带宽需求，同时具备灵活的频段切换能力，适配不同终端设备的网络连接需求。

无线控制器、POE 交换机等设备需与无线 AP、摄像头等终端设备兼容，提供稳定的接入控制与电力供应，保障公区网络的顺畅运行。

科研终端设备（如台式计算机、打印机、传真机、复印机、电话等），需进行网络配置，能够正常联网使用。

- 智能照明功能要求

开关执行模块需支持多种控制方式，可实现定时控制、远程控制、消防联动等功能，适配不同场景下的照明需求，同时具备良好的兼容性，可与集中监控系统对接，实现照明系统的智能化管理。

智能照明开关需具备便捷的操作方式，支持场景模式自定义与灵活切换，可根据不同办公场景快速调整照明状态，同时具备低功耗、高可靠性的特点，保障设备长期稳定运行。

网关模块与电源模块需为智能照明系统提供稳定的通信支持与电力供应，支持多种协议适配，可实现照明设备的集中管控与脱网运行，确保照明系统运行的连续性与稳定性。

- 集中监控系统功能要求

集中监控系统平台需采用先进的架构设计，支持数据机房、安防、门禁、照明、空调等多系统设备的集中接入与统一管理，具备丰富的监控功能与灵活的告警机制，可通过多种方式及时推送设备异常信息；同时提供可视化的场景组态与数据统计分析功能，方便管理人员全面掌握系统运行状态。

集中监控设备需具备良好的数据处理与存储能力，支持所有监测点位的接入，具备丰富的接口类型，可兼容所有被管对象的协议接入；具有被采集数据的断点续传能力，确保监控系统的连续性。

温湿度传感器、蓄电池监控主机等辅助设备需精准采集相关数据，及时反馈设备运行环境及状态，为集中监控系统提供可靠的数据支撑。

- 门禁管理功能要求

门禁管理系统需支持接入集中监控系统，具备完善的人员权限管理功能，可按区域、时段灵活配置不同人员的出入权限，支持临时授权等功能；具备详细的开门记录查询与告警提醒功能，能及时发现异常情况。

一卡通门禁卡、电子锁、电子锁控制网关等设备可接入门禁管理系统，一卡通门禁卡需与楼宇现有梯控系统兼容。

- 视频监控及存储功能要求

视频监控需全面覆盖办公区域关键点位，确保无监控死角；摄像头具备清晰成像能力，支持夜间红外补光，可精准捕捉现场画面，满足全天候安全监控需求；摄像头需兼容主流视频传输协议，便于与集中监控系统及存储设备对接。

视频存储设备需具备大容量数据存储能力和稳定的读写性能，支持多通道视频接入与同步回放功能，可满足视频监控数据最低30天的存储需求；具备数据备份与容错机制，保障视频数据的安全存储，避免数据丢失或损坏。

视频监控 POE 交换机需具备充足的供电端口与高速数据传输能力，可稳定为前端摄像头提供电力与数据传输支持，同时具备灵活的网络管理功能，便于运维人员进行设备状态监控与故障排查。

- 设备采购技术指标要求

- 采购清单

| 类别 | 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据机房 | 1 | 服务器机柜 | 台 | 9 |
|  | 2 | 机柜PDU | 个 | 14 |
|  | 3 | 路由器 | 台 | 1 |
|  | 4 | 核心交换机48口 | 台 | 2 |
|  | 5 | 无线控制器（AC） | 台 | 1 |
|  | 6 | 防火墙 | 台 | 1 |
|  | 7 | 防毒墙 | 台 | 1 |
|  | 8 | 一体化UPS机框 | 套 | 1 |
|  |  | UPS功率模块 | 台 | 2 |
|  | 9 | 电池柜 | 个 | 1 |
|  | 10 | 蓄电池 | 块 | 32 |
|  | 11 | 光配线架 ODF | 台 | 1 |
|  | 12 | 电话程控交换机 | 台 | 1 |
| 公区网络及科研终端 | 13 | 有线网络接入交换机48口 | 台 | 5 |
|  | 14 | 有线网络接入交换机24口 | 台 | 1 |
|  | 15 | 无线AP接入交换机24口 | 台 | 2 |
|  | 16 | 无线AP | 台 | 30 |
|  | 17 | 研究用计算机 | 台 | 20 |
|  | 18 | A3彩色打印机 | 台 | 2 |
|  | 19 | 打印复印一体机 | 台 | 2 |
|  | 20 | 传真机 | 台 | 1 |
|  | 21 | 电话机 | 台 | 31 |
|  | 22 | 电视屏 | 台 | 6 |
| 智能照明 | 23 | 6路16A开关执行模块 | 个 | 1 |
|  | 24 | 8路16A开关执行模块 | 个 | 2 |
|  | 25 | 12路16A开关执行模块 | 个 | 1 |
|  | 26 | 电源模块 | 个 | 6 |
|  | 27 | 网关模块 | 个 | 4 |
|  | 28 | 智能照明开关（1P） | 个 | 2 |
|  | 29 | 智能照明开关（2P） | 个 | 8 |
|  | 30 | 智能照明开关（3P） | 个 | 25 |
|  | 31 | 智能照明开关（4P） | 个 | 10 |
| 集中监控系统 | 32 | 集中监控服务器 | 套 | 2 |
|  | 33 | 动环管理主机 | 台 | 1 |
|  | 34 | 集中监控系统平台软件 | 套 | 1 |
|  | 35 | 电话、短信一体报警模块 | 台 | 1 |
|  | 36 | 触摸控制屏幕 | 台 | 1 |
|  | 37 | 二层前台工作站 | 套 | 1 |
|  | 38 | 环境温湿度传感器 | 个 | 1 |
|  | 39 | 机柜温湿度传感器 | 个 | 7 |
|  | 40 | 蓄电池监控主机 | 套 | 1 |
|  | 41 | 数据机房动环接入 | 项 | 1 |
|  | 42 | 照明管理接入 | 项 | 1 |
|  | 43 | 安防管理接入 | 项 | 1 |
|  | 44 | 门禁管理接入 | 项 | 1 |
|  | 45 | 多联机及新风机组接入 | 项 | 1 |
| 安防系统 | 46 | 吸顶摄像头 | 台 | 29 |
|  | 47 | 门禁电源箱 | 个 | 11 |
|  | 48 | 人脸识别一体机 | 台 | 11 |
|  | 49 | 磁力锁（双门） | 个 | 5 |
|  | 50 | 磁力锁（单门） | 个 | 2 |
|  | 51 | 开门按钮 | 个 | 4 |
|  | 52 | 硬盘录像机 | 台 | 1 |
|  | 53 | 硬盘 | 块 | 3 |
|  | 54 | 一卡通门禁卡 | 张 | 400 |
|  | 55 | 电子锁 | 把 | 17 |
|  | 56 | 电子锁控制网关 | 台 | 8 |
|  | 57 | 门禁管理系统 | 台 | 1 |
|  | 58 | 视频监控POE交换机 | 台 | 2 |
|  | 59 | 辅料 | 套 | 1 |

本项目核心产品为核心交换机48口（产品4）和一体化UPS（机框+UPS功率模块）（产品8）。

- 指标要求

以下标有★的指标为符合性审查项，不满足将导致符合性审查不通过；标有#的指标为评分项，不满足不得分。

产品1 服务器机柜

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 包含7个42U标准服务器机柜，2个6U标准机柜，前后网门，前后门带锁； |
| 2 | # | 散力架作为安装附件提供，定制时需采用不低于Q235B 性能的热轧钢材质，规格10#槽钢＋ 5#角钢网格，表面喷刷镀锌＋防腐漆。 |

产品2 机柜PDU

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1. 32A，20位； 2. 输入：工业连接器；输出：16位国标10A＋4位国标16A插座； 3.可实时采集输入／输出的电压.电流.功率.能耗等数据； |
| 2 | # | 线长：≥3m；电压精度：±0.5％；电流精度：±1％；功率／能耗精度：±2％。 |

产品3 路由器

| 序号 | 重要性 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.内存≥4GB；支持冗余电源，实配电源模块≥2个； 2. 10G光口≥2个；千兆电口≥4个；千兆Combo口≥2个；SFP＋万兆模块≥2个； 3.包转发率≥240Mpps；交换容量≥200Gbps。 |

产品4 核心交换机48口（核心产品）

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.电源模块≥2个，模块化风扇≥2个，40G－5M堆叠线缆≥2根； 2.光口数量≥48个万兆，40G光口≥2个，SFP＋万兆单模模块≥24个，40G多模光模块≥2个； 3.包转发率≥1000Mpps；交换容量≥2.5Tbps。 |

产品5 无线控制器（AC）

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.电源模块≥2个，最大支持管理AP数≥144个，本次配置管理40个AP授权许可； 2.电口≥8个GE，SFP＋光口≥2个，Console口≥1个，万兆单模模块≥2个； 3.吞吐率≥10Gbps。 |

产品6防火墙

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.电源模块≥2个，内存大小≥8G，国产化硬件平台，国产操作系统，存储容量≥1TB； 2.标配≥6个千兆自适应电口；万兆光口≥2个，设备配置光模块； 3.防火墙吞吐≥4G，并发连接数≥50万，每秒新建连接≥3.5万，应用层吞吐量≥2G，全威胁吞吐量≥1.8G，IPSec吞吐量≥1G，IPSEC VPN隧道数≥100； 4.提供应用管理、入侵防护、web应用防护等功能；原厂维保和功能特征库升级服务≥3年。 |

产品7 防毒墙

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.内存大小：≥16G，硬盘容量：≥4T，电源：≥2个； 2.标配≥6个千兆自适应电口，万兆光口≥2个，设备配置光模块； 3.网络层吞吐量≥4G，应用层吞吐量≥2G，防病毒吞吐量≥2G，并发连接数≥50万，每秒新建连接≥3.5万，SSL VPN吞吐量≥1G，SSL VPN并发用户数：≥150，IPSec VPN 隧道并发≥100，IPSee VPN存吐量≥1G； 4.包含：SSL VPN、防病毒功能；原厂维保和功能特征库升级服务≥3年。 |

产品8 一体化UPS（核心产品）

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.满足双路电源输入，含ATS（≥4P／315A）双路切换开关； 2.标配不低于UPS输入（250A）、UPS输出（200A）、维护旁路空开（200A）； 3.机框配电容量按≥90KVA满载配置； 4.满足市电分路＋UPS分路配电双输出架构； 5.支持RS485通讯； 6.功率≥30kVA，支持热拔插，实配≥2台； 7.高频结构，输入功率因数≥0.99，输入电流谐波THDI＜3％； |
| 2 | # | 1.标配主输入C级防雷，带防雷开关≥32A／4P； 2.最大支持3＋1个≥30K功率模块，N＋1供电架构； 3.空调配电模块输出分路：输出分路：≥3路40A／3P，≥4路63A／3P，标配输出接线排，精密配电＋开关状态检测； 4.IT负载配电模块输出分路：≥24路≥40A／1P，标配输出接线排，精密配电＋开关状态检测； 5.柜体尺寸（宽＊深＊高）：≥600＊1200＊2000mm； 6.配置彩色触摸屏中文显示，集成显示UPS及配电信息。 |

产品9 电池柜

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 可放置≥32节≥100HA电池； |
| 2 | # | 采用≥ 1.5mm 厚冷压板或镀锌钢板，表面经酸洗、磷化、喷塑处理，具备防锈和承重能力，配置散力附件。 |

产品10 蓄电池

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.电压：12V；电池容量：≥100AH铅酸电池； 2.后备时间：满足≥30KW后备时间≥30分钟；含电池内部连接线、跨层接线及空开。 |

产品11 光配线架 ODF

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1. 19英寸机架式； 2. ≥96路，单模LC满配； 3.含尾纤、双工LC耦合器、裸纤管、热缩管、离线口、熔纤盘等。 |

产品12 电话程控交换机

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.外线接口：≥16 路，支持传统 PSTN 线路接入，兼容模拟信号； 2.分机接口：≥128 路，支持普通话机及IP 话机； 3.实际分机数量：≥30路； 4.并发通话数：≥16 路； |
| 2 | # | 1.支持多等级分机限拨； 2.提供自动话务员（电脑值班）与人工值班模式切换，支持三段语音导航； 3.具备遇忙转移、代接、三方通话等基础通信功能； 4.支持远程编程（通过电话线或互联网）和本地 Web 管理； 5.支持弹性编码，分机号码可设为 2－4 位并混编； 6.兼容 FSK／DTMF 信号，支持二次来电显示（转接后仍显示原始号码）； 7.支持多台交换机级联，实现跨区域通信。 |

产品13有线网络接入交换机48口

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.实配可插拔冗余电源； 2.接口数量：≥48个千兆电口；接口类型：≥4个万兆SFP+接口；实配≥2个万兆单模光模块； 3.交换容量≥598Gbps；包转发率≥200Mpps； 4.宽≤450mm，深≤450mm，高≤50mm。 |
| 2 | # | 1.支持VLAN； 2.支持IPv4静态路由、RIP、OSPF； 3.支持IPv6静态路由、OSPFv3； 4.支持Telemetry可视化。 |

产品14有线网络接入交换机24口

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.实配可插拔冗余电源； 2.接口数量：≥24个千兆电口；接口类型：≥4个万兆SFP+接口；实配≥2个万兆单模光模块； 3.交换容量≥598Gbps；包转发率≥170Mpps； 4.宽≤450mm，深≤450mm，高≤50mm。 |
| 2 | # | 1.支持VLAN，支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、OSPFv3； 2.支持Telemetry可视化。 |

产品15无线AP接入交换机24口

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.实配可插拔电源； 2.接口数量：≥24个千兆PoE+电口；接口类型：≥4个万兆SFP+接口；实配≥2个万兆单模光模块； 3.交换容量≥598Gbps；包转发率≥170Mpps； |
| 2 | # | 1.支持VLAN； 2.支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、OSPFv3。 |

产品16无线AP

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.≥1个100/1000M电口； 2.支持POE供电； 3.须与AC无线控制器保持同一品牌; |
| 2 | # | 1.支持Wi-Fi 6及以上标准； 2.整机采用双频四流设计； 3.整机最大接入速率3.57Gbps。 |

产品17 	研究用计算机

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1. 配置国产C86处理器，主频≥2.8GHz，≥6核，≥12线程； 2. 内存≥16GB； 3.固态存储容量≥512GB，机械存储容量≥2TB； 4.预装符合《操作系统政府采购需求标准》的国产操作系统； 5.显示屏尺寸≥23.8英寸，最大分辨率≥1920x1080，包含鼠标、键盘、电源线等配套设备。 |

产品18	 A3彩色打印机

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1. 激光打印，最大打印幅面A3，支持USB、网络打印； 2. 打印分辨率≥1200×1200dpi，黑白打印速度≥25页/分钟，彩色打印速度≥25页/分钟； 3.适配国产的操作系统。 |

产品19	打印复印一体机

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.最大幅面A3，激光彩色复印； 2.复印速度≥25页/分钟，复印分辨率≥600*600dpi； 3. 打印速度≥25页/分钟，打印分辨率≥1200*1200dpi； 4. 扫描分辨率≥600dpi； 5. 支持USB、网络打印，支持自动双面打印/复印。 |
| 2 | # | 1.内存≥4GB，硬盘容量≥128GB； 2.带装订器。 |

产品20	传真机

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 支持 A4 纸传真。 |

产品21	电话机

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 免电池设计，支持来电显示、免提通话、来电转接、来去电查询等功能。 |

产品22 电视屏

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.屏幕尺寸≥85英寸，分辨率不低于4K； 2.提供移动支架或壁挂安装。 |
| 2 | # | 1.屏幕比例：16:9； 2. 无开机广告。 |

产品23 6路16A开关执行模块

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.6路16A开关执行模块 2.支持消防联动； 3.支持定时控制、面板控制、光控控制、人体红外控制、局域网控制、手动就地控制； 4.支持第三方平台对接； 5.RS485、MODBUS-RTU标准协议; 6.220V供电。 |

产品24 8路16A开关执行模块

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.8路16A开关执行模块 2.支持消防联动； 3.支持定时控制、面板控制、光控控制、人体红外控制、局域网控制、手动就地控制； 4.支持第三方平台对接； 5. RS485、MODBUS-RTU标准协议; 6. 220V供电。 |

产品25 12路16A开关执行模块

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.12路16A开关执行模块 2.支持消防联动； 3.支持定时控制、面板控制、光控控制、人体红外控制、局域网控制、手动就地控制； 4.支持第三方平台对接； 5. RS485、MODBUS-RTU标准协议； 6. 220V供电。 |

产品26智能照明电源模块

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | # | 1.AC：220V供电； 2.输出电压：DC12V，双组直流输出； 3.信号指示：发光二极管； 4.额度功率：≤18W； 5.输出≥1000MA。 |

产品27智能照明网关模块

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | # | 1.AC：220V供电； 2.协议接口：RS485、MODBUS物联网组网，支持TCP/MQTT； 3.脱机下发保存数据； 4.支持局域网组网； 5. 支持对接第三方系统。 |

产品28智能照明开关（1P）

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | # | 1.嵌入式或86底盒； 2.≥1P智能开关面板； 3.支持触摸或机械按键操控； 4支持RS485、MODBUS； 5.支持编程，按键可自由编程场景控制； 6.供电DC12V。 |

产品29智能照明开关（2P）

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | # | 1.嵌入式或86底盒； 2.≥2P智能开关面板； 3.支持触摸或机械按键操控； 4.支持RS485、MODBUS； 5.支持编程，按键可自由编程场景控制； 6.供电DC12V。 |

产品30智能照明开关（3P）

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | # | 1.嵌入式或86底盒； 2.≥3P智能开关面板； 3.支持触摸或机械按键操控； 4.支持RS485、MODBUS； 5.支持编程，按键可自由编程场景控制； 6.供电DC12V。 |

产品31智能照明开关（4P）

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | # | 1.嵌入式或86底盒； 2.≥4P智能开关面板； 3.支持触摸或机械按键操控； 4.支持RS485、MODBUS； 5.支持编程，按键可自由编程场景控制； 6.供电DC12V。 |

产品32 集中监控服务器

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1. 配置2颗国产C86处理器，每颗物理核数≥16，每颗基础频率≥2.5GHz； 2. 内存插槽数量≥16，实配内存≥256GB； 3. 硬盘插槽数量≥12，实配固态系统盘数量≥2，容量≥480G；实配机械数据盘数量≥5，容量≥4T； 4. 配置独立RAID卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，缓存容量≥2GB； 5. 主板配备网口数量不少于2个，且网口速率不少于1GE；独立网卡配备网口数量不少于2个，且网口速率不少于10GE； 6. 预装符合《操作系统政府采购需求标准》的国产操作系统。 |

产品33动环管理主机

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.处理器≥1.8GHz主频，板载≥2GB内存 ≥16GBFlash存储空间，具有TF卡扩展功能;强大的运算处理能力和存储能力支持≥10000个测点接入； 2. 设备需具备模拟量输入接口：≥4路；干接点(开关量)输入接口：≥8路；干接点(继电器)输出接口：≥4路；RS485接口：≥8路；RS232接口：≥4路；USB接口：≥2个；CONSOLE口：≥1路；≥2个以太网口；以太网口支持100/1000M自适应； 3. 支持Modbus、TCP/IP、UDP、SNMP等协议； 4. 动环管理主机与集中监控系统平台需相互兼容。 |
| 2 | # | 1.支持NTP网络校时功能； 2.可脱网工作并具有独立数据处理和数据存储能力，网络中断时仍可继续监控，并处理告警信息； 3.内置Web服务器，支持B/S架构，无需安装客户端，管理人员通过浏览器实时监控机房环境及动力设备； 4.设备支持来电自启功能，上电后设备可自动启动； 5.具有一键消音功能，系统告警时，蜂鸣和声光告警支持进行一键消音; 6.设备需具备数据采集、实时监控、告警、统计报表、日志管理、设备管理、用户权限管理、设备控制、系统配置等功能； 7.监控系统为嵌入式。 |

产品34 集中监控系统平台软件

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.系统可对动力、环境、安防、门禁、照明等设备进行全面的集中监控和统一管理，支持Modbus-TCP、SNMP标准协议设备接入，提供http等标准接口，支持与第三方系统数据对接，支持因特网远程访问管理； 2.系统设计采用B/S架构，可通过WEB客户端进行访问和浏览。采用友好的中文操作界面，可根据客户需求设置不同颜色、风格的可视化界面达到监控中心的展示效果； 3.系统提供场景组态功能，可根据实际场景自定义组态场景图； 4.系统支持实时数据曲线功能，可展示一段时间内监控数据趋势； 5.告警级别：系统应默认提供三级告警管理（满足ITIL的定义要求：一般、普通、严重），并可根据业务需要扩展到不少于十级的分级管理功能，不同等级的告警可配置不同的显示颜色及发送方式； 6.告警过滤功能：系统应具备告警过滤功能，有效过滤掉瞬时参数跳变及数据频繁波动引起的冗余告警信息； 7.系统支持告警自动确认功能，可根据系统默认配置、用户自定义配置方式由系统对非重要告警进行自动确认操作； 8.告警支持通过图形化方式配置灵活的通知策略。支持延迟通知、告警升级、通知收敛、夜间免打扰、定时通知、告警分级通知、关联排班表通知、电话与短信通知联动等功能； 9.系统支持多种告警通知方式，包括短信、电话、声光、语音播报、页面弹窗、企业微信、钉钉、微信公众号通知推送等； 10.支持按点位显示设备拓扑关系；自动显示系统下设备的层级及归属关系，可直观显示设备的运行状态及详细信息； 11.系统支持日志管理功能，日志包括用户操作日志、用户控制日志和系统运行状态日志，可详细记录系统的运行状态和用户的操作行为。系统支持统一的日志展示及查询界面，所有日志可以根据查询条件生成报表并导出； 12系统支持NTP时钟校正功能；支持双机热备部署方式； 13.摄像头及硬盘录像机及GB28181视频设备接入；支持视频实时播放、抓拍、回放、语音对讲功能；支持云台操作；支持视频巡视、巡检功能； 14.系统支持智能联动控制，支持门禁，红外，消防与视频的联动控制，支持自定义联动配置，支持联动视频转向预置位功能； 15.系统支持主流厂商型号门禁控制器、门禁一体机的接入管理功能，提供同网段设备搜索的方式快速接入功能，并且系统支持门禁授权、删除授权、远程开门、门禁事件监控、门禁记录查看、非法开门告警、门禁访客和临时授权等功能； 16.系统支持主流厂商智能照明网关的接入管理功能； 17.空调、门禁、智能照明管理模块支持与触摸屏适配，支持锁定控制，界面尺寸需与触摸屏屏幕尺寸一致； 18.管理平台软件与动环管理主机需相互兼容。 |

产品35电话、短信一体报警模块

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | # | 1.同时具备短信发送、电话语音报警功能； 2. 无线 GPRS工业modem，全网通； 3. 供应商负责提供三年短信和电话套餐服务，短信每月不低于5000条。 |

产品36触摸控制屏幕

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | # | 1.分辨率：≥800×600； 2. 屏幕尺寸≥ 10 英寸； 3. 控制屏幕需与管理平台软件兼容。 |

产品37 工作站

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.国产C86处理器，CPU≥2.8Ghz/≥8核/≥16线程； 2. 内存≥16G； 3. 硬盘≥512G SSD+1T机械硬盘； 4. 显卡≥2G独立显卡； 5. 4U塔式机箱，含≥27英寸显示器，预装符合《操作系统政府采购需求标准》的国产操作系统。 |

产品38 环境温湿度传感器

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | # | 1.支持RS-485接口； 2. 支持RS485、MODBUS-RTU协议； 3.供电电源：电压：DC9～28V；平均电流：<100mA; 4.测量范围：温度：-20℃～60℃；湿度：0～100%RH; 5.支持室内墙面安装/天花板吸顶安装。 |

产品39机柜温湿度传感器

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | # | 1.≥2个RJ45接口； 2. RS485 MODBUS-RTU协议; 3.供电电源：电压：DC9～28V； 4.测量范围：温度：-20℃～70℃；湿度：0～100%RH; 5.波特率：可设置1200，2400，4800，9600，19200 ; 6.地址设置：拨码开关修改; 7.报警指示：支持灯光闪烁温湿度报警； 8.安装方式：磁铁安装/壁挂安装。 |

产品40蓄电池监控主机

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.蓄电池监控装置（含主机和≥32块电池的单体采集模块），支持MODBUS通讯协议和RS485； 2. 可采集单体电压、温度、内阻，电池组充放电电流，电压，电池状态异常告警； 3. 实配≥1台蓄电池监测仪、≥1个电流检测模块≥1套蓄电池监测附件。 |

产品41数据机房动环接入

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.根据UPS厂家提供协议进行数据对接采集，实现UPS数据监测与告警采集； 2.根据精密空调厂家提供协议进行数据对接采集，实现精密空调及漏水的数据监测、告警采集与远程控制； 3.对环境及机柜温湿度进行数据采集，实现机房和机柜的温湿度数据接入； 4.对接蓄电池监控主机，对蓄电池数据进行采集，实现蓄电池的采集和接入； 5.对接支持485接口，232接口，modbus标准协议，modbus-tcp，snmp，厂家私有协议开发等数据对接方式； 6.含≥1台配电柜监测、≥1台UPS监测、≥3台精密空调监测、≥2套漏水监测、≥1套环境温湿度监测、≥7套机柜温湿度监测、≥1套电表监测（≥13个智能电表，含接入485分支器）、≥1套智能水表监测（≥2台智能水表，含接入485分支器）； 7.智能电表、水表监测仅展现监测数据及日月年能耗及费用。 |

产品42照明管理接入

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.对接智能照明网关，根据智能照明厂家提供协议进行数据对接采集； 2.支持485接口，232接口，modbus标准协议，modbus-tcp，snmp，厂家私有协议开发等数据对接方式； 3.实现照明系统数据监测、告警采集与远程控制。 |

产品43 安防管理接入

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.视频数据采集及接入； 2.接入后实现视频实时播放、回放、云台控制等功能。 |

产品44 门禁管理接入

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.对接门禁管理设备，根据厂家提供协议进行数据对接采集； 2.根据门禁设备本身支持功能实现门禁授权、远程开门、门禁事件监控、门禁记录查看、门禁访客和临时授权等功能。 |

产品45 多联机及新风机组接入

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.根据新风机厂家提供协议进行数据对接采集，实现新风机数据监测、告警采集与远程控制； 2.根据多联机空调厂家提供协议进行数据对接采集，实现对空调内外机数据监测、告警采集与远程控制。 |

产品46 吸顶摄像头

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.≥400万定焦智能网络摄像机； 2.最大分辨率支持2560x1440@25fps； 3. ≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 4. 红外摄像机作用距离：≥20m； 5. 提供摄像头配套监控管理软件； |
| 2 | # | 1.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态； 2.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181； 3.支持多种事件检测和异常侦测，支持智能警戒； 4.最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light； 5.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264； 6.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护。 |

产品47 门禁电源箱

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | # | 1.输入电压：100-240VAC； 2.输出电压：≥12VDC； 3.支持蓄电池接入（设备本身不含蓄电池）。 |

产品48 人脸识别一体机

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.采用宽动态≥200万双目摄像头； 2. ≥7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率≥600*1024； 3. 支持人脸、刷卡、密码认证方式。 |
| 2 | # | 1.操作系统：嵌入式操作系统； 2.人脸验证：支持单人或多人识别功能；支持照片、视频防假； 3.通信方式及网络协议：有线网络； 4.安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 5.工作电压：DC12V~24V/2A。 |

产品49 磁力锁（双门）

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.断电开锁，满足消防要求； 2. 支持木门、玻璃门、金属门、防火门； 3.铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理； 4.最大静态直线拉力：230kg±10%*2； 5.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 6.工作电压：12V/940mA或24V/470mA，可自行设定工作电压，出厂默认为DC12V； 7.防残磁设计，选用防磨损材料； 8.磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作。 |

产品50 磁力锁（单门）

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.最大静态直线拉力：280kg±10%； 2. 室内适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； 3.锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM接点； 4.工作电压：12V/430mA(±10%)24V/215mA(±10%) |

产品51 开门按钮

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | # | 1.结构：塑料面板； 2.输出：常开； 3.类型：适合埋入式电器盒使用。 |

产品52 硬盘录像机

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.录像分辨率：32MP/24MP/12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p； 2.视频输出模式:≥2路HDMI ≥1080P (1920x1080)/60Hz，≥2路VGA ≥1080P(1920x1080)/60Hz;最大支持≥4K异源输出； 3.预览分屏：1/2/4/6/8/9/16/25/36/64画面； 4.辅口分屏：1/2/4/6/8/9/16/25/36画面； 5.同步回放：≥16路； 6.音频输出：≥2个； 7.语音对讲输入：≥1个； 8.硬盘盘位：≥8个SATA接口； 9.单盘最大容量：≥16TB； 10.网络管理：网络协议IPv6,HTTPS,UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, PPPOE； 11.外部接口：≥2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 12.串行接口：RS-485全双工串行接口≥1路，标准RS-232串行接口≥1路； 13.USB接口：≥2USB3.0； 14.报警输入：≥16路； 15.报警输出：≥9路； 16. 视频接入路数:≥64路； 17.网络输入带宽:≥384Mbps； 18.网络输出带宽:≥256Mbps； |
| 2 | # | 解码能力：≥32x1080P(开启智能后为20x1080P)；视频解码格式：H.265，Smart265，H.264，Smart264。 |

产品53 硬盘

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.3.5英寸；转速：≥7200RPM；容量：≥8TB；接口类型：SATA 3.0； 2. 传输速率≥267MB/s，≥256MB高速缓存。 |

产品54 一卡通门禁卡

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.根据用户需求设计印刷，包括LOGO设计； 2.支持≥10扇区； |
| 2 | # | 产品类型CPU卡（可根据实际使用更换IC卡）； |

产品55 电子锁

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.提供不低于6068机械锁体或6068机械霸王锁体； 2.锁芯级别：≥C级； 3. 开锁方式：支持感应卡、机械钥匙等； 4.刷卡：CPU加密卡、M1卡、IC卡等； 5. 适用门厚40-110mm； |
| 2 | # | 1.支持门锁本地无法增删改用户权限； 2.面板材质：铝合金； 3.锁体类型：上提式锁体； 4.开门方向：左开/右开（支持左右互换）； 5.游离把手：支持； 6.刷卡时间：反应时间< 1S； 7.断电记忆：操作信息自动保存不丢失； 8.断电续传：支持开门记录断点续传； 9.室内反锁：支持； 10.防撬报警：支持； 11.支持防试开锁定。 |

产品56 电子锁控制网关

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.智能锁； 2. 接入数量≥4个； 3. 外设距主机距离空旷环境<150 m 复杂环境＜15m； 4.电源：DC 12V 或者POE级联供电； 5.WEB：支持。 |

产品57 门禁管理系统

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力； 2.提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 3.提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理； 4.提供用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置； 5.提供NTP校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时; 6.提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览； 7.支持生成临时密码、远程开门等功能； 8.支持智能锁告警查询，实现智能锁的低电压、撬门、多次试错等告警信息的查询功能； 9.支持智能锁管理应用，支持人员权限管理、状态监控、记录查询、报警提醒等功能； 10.支持智能锁设备管理，实现智能锁网关配置、智能锁添加等功能； 11.支持智能锁权限管理，实现智能锁的权限配置、权限下发记录查询功能； 12.支持智能锁开门记录查询，实现智能锁开门详细记录的查询功能； |
| 2 | # | 1.提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； 2.提供数据、服务等统一开放能力。 |

产品58 视频监控POE交换机

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.≥24个千兆PoE+电口； 2.≥4个万兆SFP+接口； 3.≥2个万兆单模光模块； 4. 交换容量≥336Gbps； 5.包转发率≥144Mpps； |
| 2 | # | 1.支持VLAN； 2.支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、OSPFv3。 |

产品59 辅料

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.包含本次建设所需的所有辅料，包含但不限于网线、电话线、电源线、通讯线、光纤等； 2.网线采用6类以上等级的网线。 |

- 实施要求

设备安装需严格遵循厂家规范及行业标准，服务器机柜、UPS、电池柜等重型设备需固定牢固，符合承重要求。

网络设备部署需合理规划机柜空间，便于散热与维护；系统集成需实现各设备间的协议兼容与数据互通，集中监控系统需完成数据机房动环、照明、安防、门禁、空调等系统的接入，实现统一管控。公区网络应做好IP地址规划，并为每台终端设备进行网络配置与调试，配置IP地址不少于200个，实现联网运行。

摄像头安装位置需覆盖办公区域关键点位，确保无监控死角，安装高度与角度合理，保证成像效果；门禁设备安装牢固，接线规范，与门体适配良好；系统调试需确保摄像头成像清晰、红外功能正常，人脸识别一体机识别准确、响应迅速，门禁系统开关门正常、权限管控有效、告警功能可靠，视频存储设备读写稳定、回放流畅；需实现与集中监控系统联动，实现视频与门禁事件的关联记录、告警联动视频预览、视频数据快速追溯等功能，提升事件处置效率。

场地运营方负责：强弱电系统、智能照明涉及的桥架、管路、线缆、线盒等设备的供货、安装及整体系统调试，强弱电敷设至设备安装点，提供预埋图纸，具备供应商设备部署的强弱电基本条件。

本项目供应商负责：提供机房与网络建设采购设备的安装、跳线端接、标签标识、系统策略规划、系统联调及监控采集线缆铺设等系统集成服务。

- 安装集成要求

- 集成要求

| 序号 | 内容 | 实施标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施过程控制 | 供应商应做好项目组织管理控制、工程进度控制、工程质量控制、施工安全风险控制。 |
| 2 | 项目实施过程文档管理 | 供应商应及时把项目执行过程中产生的各种文档、资料移交给采购人，包括本次采购软硬件设备的技术文件、安装测试文件、维护和操作文件等，以及确保系统正常运行所需要的管理、运行及维护有关的全套文件。 |
| 3 | 项目实施组织架构 | 为保障项目的顺利实施，供应商应组建专业的技术服务队伍，分层分组建立组织架构体系。 |
| 4 | 项目实施进度安排 | 项目实施工作安排科学有序、任务清晰，任务进度规划合理，能够按照以下目标时间完成： 1.合同签订后7天内，提交项目实施规划方案； 2.合同签订后30天内完成所有设备到货及安装部署工作，达到可试运行状态； 3.正式验收：试运行3个月合格后项目正式验收。 |
| 5 | 项目安装过程安排 | 需要说明设备安装部署与系统集成实施步骤。 |
| 6 | 项目验收安排 | 项目验收分三个阶段： 1.到货验收：所有采购货物全部到达安装现场后，采购人组织进行到货验收。到货验收标准和要求参照响应文件和合同约定； 2.项目初验：所有货物全部上架、加电、安装、调试完成后，进行项目初验，验收工作由采购人组织； 3. 项目终验：初验完成后，系统试运行3个月后由采购人组织项目终验。 |

- 服务要求

| 序号 | 内容 | 要求标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员 要求 | 项目组成员不少于5人，配备专职项目经理。项目经理评价打分的要求：具有信息技术、电子、通信工程或计算机等相关专业本科及以上学历，有5年及以上工作经验，具有信息系统项目管理师或系统规划与管理师等证书。 |
| 2 | 产品 质量 要求 | 到货后，由采购人、供应商双方按照装箱单和合同设备清单共同实施开箱检验，并逐台登记核验设备及模块的序列号和维保期限，如有缺陷、缺损或与合同规定和招标文件要求不符，双方代表将签署详细报告。该报告将作为采购人要求供应商对设备进行更换和补充发货的有效凭证。 |
| 3 | 售后 服务 | 1.所有硬件3年免费质保、所有软件3年免费升级、电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障，质保期自安装验收报告签字之日起生效； 2.接到故障通知后及时给予解答，遇到重大技术问题，供应商应采取相应措施，确保提供7*24小时服务； 3.系统维护、软件二次开发和技术升级等服务，免费提供不超过本项目10%的工作量的功能更新； 4.质保期间信息化类设备故障免回收。 |
| 4 | 培训 服务 | 1.提供不少于4天的培训； 2.培训内容包括系统操作、维护和安全保护措施等； 3.培训效果需实现采购人的相关使用人员能够熟悉系统架构，充分掌握各设备的功能和操作方法，熟练操作和使用设备，并能应对并处理简单的设备故障。 |

- 交付物要求

交付物包含机房与网络建设设备清单中的全部设备，各设备间应具有良好的兼容性并通过安全检测，系统整体运行稳定，可通过验收功性能测试。

- 投标人需要提供的方案要求

- 项目组织实施方案，包括但不限于：

1.项目实施过程控制方案；

2.项目实施过程文档管理方案；

3.项目实施进度计划与保障措施；

4.产品质量保证方案；

5.项目实施人员团队与管理方案；

6.项目配合验收方案；

7.售后服务方案；

8.培训方案。

- 技术服务方案，包括但不限于：

1.设备选型方案；

2.设备安装部署方案（含数据机房机柜及内部设备部署图、安防与网络系统部署图、设备集中管理系统设计方案，包括被管对象集中管理连接图、管理协议设计、集中管控界面设计等）；

3.设备调试方案（含IP地址规划设计）；

4.设备稳定性、可靠性保障方案；

5.所投产品及系统集成的兼容性、安全性保障方案。