北京信息科学技术研究院音视频会议系统建设采购技术需求

- 项目背景

北京信息科学技术研究院拟开展对外学术交流场地建设，共包含两层（所在建筑的二层和三层），场地建筑面积约2410m2，现为毛坯状态，拟由场地运营方精装后交付。场地运营方负责空调暖通、给排水、消防、强弱电、墙地顶等基础装修条件，提供空调排风、防排烟、桥架、管路、线缆、线盒等供货安装及整体调试，预留用电、网络、电话等接口。拟通过此次采购完成场地音视频会议系统设备及安装集成调试。

- 建设目标

在基础装修提供的现有条件下，建设音视频会议系统，满足学术交流和视频会议等工作需要，同时方便内部配置设备的日常集中管理。

- 建设内容

音视频会议系统建设涵盖：二层大检测室及中检测室的视频、音频和中控系统等的深化设计、设备采购及安装集成调试，基于会议室规划的空间布局，满足本地会议、网络视频会议、专家讲座等多种会议模式的会场音视频服务、设备集中控制等需求。为保证会议质量，对现有建筑装修基础条件提出修改建议。

- 建设要求

- 总体要求

音视频会议系统建设应基于会议室规划的空间布局，灵活支持本地会议、远程学术交流和专家讲座等多种会议需求，完成音视频系统设备的采购、安装与集成化控制调试。应对建设环境提出建筑结构、建筑材料、强弱电等基础条件需求，按照技术要求和总体方案对音视频系统进行深化设计与施工建设，并进行声场、视觉分析，确保提供高水平音视频会议效果。

- 建设功能要求

在二层大检测室（约144.11m2）及中检测室（约79.35m2）进行音视频会议系统建设。支持本地会议、远程学术交流和专家讲座等多场景使用。视频系统建设应保证本地参会人员清晰观看屏幕、视野无遮挡，保证远端参会人员可观看会场全景，保证画面切换传输无明显延迟，音视频同步；音频系统建设应降低回声、啸叫风险，能够清晰收录会场讲话人员声音，防止电磁信号对音频干扰。音视频系统的总体建设方案如下。

- 大检测室

大检测室具有两种坐席布局形式，可根据需求灵活调整，承担的会议类型主要包括本地会议、网络视频会议和学术讲座。大检测室会议系统设计主要由视频系统、音频系统、中控系统等组成，可承载来自本地会议、网络视频会议、学术讲座等多系统、多路由、多格式的视音频信号输入，按需向本地会场、远端会场等方向播出超高清、高清及标清视音频信号，满足多种会议类型的使用需求。其中，网络视频会议需兼容腾讯会议、Zoom、钉钉等常用方式实现本地音视频信号与远端的实时传输、交互。

图1 大检测室会议系统总体框架设计示意图

大检测室强弱电接口点位设计如图2所示。摄像机插座A-E、演讲台插座、插座A-F、辅助插座A和B均预留电口、网口和视频口。演讲台插座和插座A-F处各预留1路数字音频口，此外，在演讲台插座和插座C、D再各预留1路模拟音频口。

图2 大检测室坐席布局示意图

大检测室会议系统设计在视频分系统方面，主要由LED显示系统、4K HDMI 超高清矩阵、摄像及监控采集、多媒体接口盒等硬件设备组成，建设主要围绕以下几方面开展：

表1 大检测室视频系统建设方案

| 大检测室·视频系统 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 建设方案 |
| 1 | 配置LED显示系统，合理规划位置和规格 |
| 2 | 配置4K HDMI超高清矩阵，灵活配置输入输出通道数量 |
| 3 | 配置4K超高清摄像采集系统 |
| 4 | 配置视频录播系统，实现会场视频音频录制 |
| 5 | 根据需求配置会场多媒体接口数量 |

大检测室视频系统以视频矩阵为核心，设计输入通道16路，输出通道16路。输入信号源主要包括现场移动使用摄像机、壁挂固定使用摄像机、电脑接口、无纸化系统（无纸化系统设备本次不采购，预留条件，后续另行采购）等总计16路；输出信号源主要包括LED显示屏、会场辅助显示器、无纸化系统、设备间电视屏、视频录播主机等共16路。

图3 大检测室视频系统信号处理分系统示意图

表2 大检测室视频系统输入信号源数量

| 序号 | 输入信号源 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场移动使用摄像机接口 | 4 |
| 2 | 壁挂固定使用摄像机接口 | 1 |
| 3 | 场内汇报席电脑接口 | 6 |
| 4 | 场内演讲台电脑接口 | 1 |
| 5 | 设备间播控工作站 | 2 |
| 6 | 无纸化系统 | 1 |
| 7 | 预留 | 1 |
| 合计 |  | 16 |

表3 大检测室视频系统输出信号源数量

| 序号 | 输出信号源 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主显示大屏 | 6 |
| 2 | 辅助显示器 | 2 |
| 3 | 无纸化系统 | 1 |
| 4 | 设备间电视屏 | 1 |
| 5 | 视频录播主机 | 1 |
| 6 | 设备间播控工作站 | 1 |
| 7 | 预留 | 4 |
| 合计 |  | 16 |

大检测室显示系统建设为LED显示系统，大屏规格设计约为5.4米*3.0375米（待深化设计后，确定最终尺寸），满足16:9的比例，距离地面1.2米，可设置多种显示模式，包括一分屏、二分屏、四分屏等。模式一：全屏模式，显示PPT内容；模式二：二分屏，PPT+汇报人/会场全景/远端画面；模式三：三分屏，PPT+汇报人+会场全景/远端画面；模式四：四分屏，PPT+汇报人+会场全景+远端画面。

图4 大检测室LED分屏显示模式示意图

LED显示系统主要包括LED显示屏、视频拼接器、智能配电柜（放置设备间，单独回路）及安装钢结构等，由设备间播控工作站统一调取视频拼接器所接入的信号，投送至LED显示屏进行实时显示，以及控制LED显示屏开关等操作，实现信号窗口大小和位置调整，支持信号窗口的放大、缩小、移动、叠加等操作。

大检测室会议系统设计在音频分系统方面，主要由话筒、音箱、数字音频处理器、数字调音台等硬件设备组成，建设主要围绕以下几方面开展：

表4 大检测室音频系统建设方案

| 大检测室·音频系统 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 建设方案 |
| 1 | 配置有线手拉手会议话筒，2个主要席位和演讲台备用模拟话筒 |
| 2 | 配置全频有源音箱，避免啸叫 |

大检测室主要配置有线手拉手会议话筒，其中两个主要席位和演讲台处备用模拟话筒，灵活扩展话筒使用数量的需求，更好地保障会议。

大检测室音频系统以数字音频处理器和数字调音台为核心，根据会议室的需求，音频系统配置不少于24路输入16路输出的数字调音台，负责音频信号的分配及处理。

图5 大检测室音频系统信号处理分系统示意图

表5 大检测室音频系统输入输出信号源数量

| 序号 | 输入信号源 | 数量 | 输出信号源 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有线话筒 | 3 | 会场音箱 | 4 |
| 2 | 有线手拉手话筒主机 | 2 | 设备间播控工作站（录音） | 2 |
| 3 | 无线手持麦克风 | 4 | 视频录播主机 | 2 |
| 4 | 无线领夹麦克风 | 2 | 预留 | 8 |
| 5 | 会场播放电脑 | 2 |  |  |
| 6 | 设备间播控工作站 | 2 |  |  |
| 7 | 无纸化系统 | 1 |  |  |
| 8 | 预留 | 8 |  |  |
| 9 | 合计 | 24 | 合计 | 16 |

综合考虑建筑结构和听音区，同时保证会议室的均匀度，在大检测室四周角各布置1只可变指向型全频扬声器用来覆盖全场，调节声音指向，均匀覆盖与会人员区域，同时减少覆盖光滑顶面、墙面等非听音区的直达声能量，减少会场反射回馈的声能，提高整个会场的语言清晰度。

大检测室在中控分系统建设方面，主要实现对设备间音视频系统硬件设备、会场灯光、窗帘、空调的开关，以及视频会议、播控工作站、摄像机、多媒体接口信号、LED显示屏、辅助显示器、视频录播主机、无纸化系统（需二次开发）等输入输出信号源的综合调度。

图6 大检测室设备间机柜设备示意图

图7 大检测室设备间布局示意图

为提升工作效率，简化操作流程，方便集中管理，配置中控系统，对各个子系统实施集中管理和远程控制，大检测室中控系统主要由控制主机，交换机及2台播控工作站组成。

配置的2台播控工作站既可互为控制备份，又可作为PPT等会议信息播放终端；所有设备均可由中控系统完成操作，与会者或管理人员通过播控工作站网络直接连接中控主机即可方便地完成控制。涉及无纸化系统相关控制及设备连接，预留相关条件，待后续完善后进行二次开发。

图8 大检测室中控系统框架示意图

大检测室中控系统主要实现以下功能：

①实现对LED大屏设备的开关机及拼接控制器的场景模式及信号的调取；

②实现对视频矩阵的开关机及信号的切换；

③实现对高清摄像机的预置位调取及摄像机的各项控制；

④实现对视频录播主机的各项控制；

⑤实现对音频系统场景模式的调取和调节；

⑥后续可根据无纸化办公软件需求，进行升级，实现对无纸化系统的开启关闭与控制等；

⑦实现对时序电源对各个音视频设备的顺序开关机；

⑧实现对会场灯光的开启与关闭；

⑨实现对会场窗帘的开合比例控制；

⑩实现对会场空调的开启与关闭等。

图9 大检测室中控系统界面功能设计示意图

- 中检测室

中检测室为固定坐席布局形式，承担的会议类型主要包括本地会议、网络视频会议等。中检测室会议系统设计主要由视频系统、音频系统、中控系统组成，可承载来自本地会议、网络视频会议等多系统、多路由、多格式的视音频信号输入，按需向本地会场、远端会场等方向播出超高清、高清及标清视音频信号，满足多种会议类型的使用需求。其中，网络视频会议需兼容腾讯会议、Zoom、钉钉等常用方式实现本地音视频信号与远端的实时传输、交互。

图10 中检测室会议系统总体框架设计示意图

中检测室强弱电接口点位设计如图11所示。摄像机插座A-D、插座A和B均预留电口、网口和视频口。无单独设备间，音视频系统相关设备放置于会场仿家具机柜中。

图11 中检测室坐席布局示意图

中检测室会议系统设计在视频分系统方面，主要由智慧屏、4K HDMI 超高清矩阵、摄像采集、多媒体接口盒等硬件设备组成，建设主要围绕以下几方面开展：

表6 中检测室视频系统建设方案

| 中检测室·视频系统 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 建设方案 |
| 1 | 配置智慧屏，合理规划位置和规格 |
| 2 | 配置4K HDMI超高清矩阵，灵活配置输入输出通道数量 |
| 3 | 配置4K超高清摄像采集系统 |
| 4 | 根据需求配置会场多媒体接口数量 |

中检测室视频系统以视频矩阵为核心，设计输入通道8路，输出通道4路。输入信号源主要包括会场移动摄像机、会场汇报席电脑接口等总计8路；输出信号源主要包括会场智慧屏。

图12 中检测室视频系统信号处理分系统示意图

表7 中检测室视频系统输入信号源数量

| 序号 | 输入信号源 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会场移动摄像机接口 | 4 |
| 2 | 会场汇报席电脑接口 | 2 |
| 3 | 预留 | 2 |
| 合计 |  | 8 |

表8 中检测室视频系统输出信号源数量

| 序号 | 输出信号源 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智慧屏 | 2 |
| 2 | 预留 | 2 |
| 合计 |  | 4 |

中检测室显示系统本次建设为智慧屏显示系统，智慧屏规格设计为98寸，距离地面1.2米。由会议室中控触摸屏统一调取视频矩阵所接入的信号，投送至智慧屏进行实时显示，以及控制开关等操作。

中检测室会议系统设计在音频分系统方面，主要由桌面式麦克风、音箱、数字音频处理器等硬件设备组成，建设主要围绕以下几方面开展：

表9 中检测室音频系统建设方案

| 中检测室·音频系统 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 建设方案 |
| 1 | 配置桌面式麦克风，保障网络视频会议 |
| 2 | 合理配置会场音箱，避免啸叫 |

中检测室配置桌面式麦克风系统，使用时集中控制开启或关闭，拾音范围有效覆盖会议室区域。

中检测室音频系统以数字音频处理器为核心，根据会议室的需求，配置不少于8路输入4路输出的数字音频处理器，负责音频信号的分配及处理。

图13 中检测室音频系统信号处理分系统示意图

表10 中检测室音频系统输入输出信号源数量

| 序号 | 输入信号源 | 数量 | 输出信号源 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场内汇报席电脑 | 2 | 会场音箱 | 2 |
| 2 | 桌面式麦克风 | 2 | 智慧屏 | 1 |
| 3 | 智慧屏 | 1 | 预留 | 1 |
| 4 | 预留 | 3 |  |  |
| 5 | 合计 | 8 | 合计 | 4 |

综合考虑建筑结构和听音区，在中检测室智慧屏侧两周角各布置1只扬声器。

中检测室在中控分系统建设方面，主要实现会议室音视频系统硬件设备、会场灯光、空调的开关，以及视频会议、摄像机、多媒体接口信号、智慧屏等输入输出信号源的综合调度。

图14 中检测室机柜设备示意图

为提升工作效率，简化操作流程，方便集中管理，配置中控系统，对各个子系统实施集中管理和远程控制，中检测室中控系统主要由控制主机、中控触摸屏及交换机组成。

图15 中检测室中控系统框架示意图

中检测室中控系统主要实现以下功能：

①实现对智慧屏设备的开关机及信号的调取；

②实现对视频矩阵的开关机及信号的切换；

③实现对高清摄像机的预置位调取；

④实现对时序电源对各个音视频设备的顺序开关机；

⑤实现对会场灯光的开启或关闭；

⑥实现对会场空调的开启与关闭等。

图16 中检测室中控系统界面功能设计示意图

- 深化设计要求

根据会议室坐席布局，考虑日常会议设备接入需求等，结合音视频和中控系统的总体设计方案，开展视觉分析和声学分析，对音视频系统总体设计方案以及对基础装修中规划的强弱电接口位置、类型及样式等进行深化设计，保证使用需求的同时也兼顾会议室整洁美观。

充分考虑建筑装修对最终会场声学视觉等方面的影响，针对现有装修设计方案重点对选材用料是否满足会议吸音、隔音等实际需求，对灯光色温照明等是否满足会议直播及影像拍摄需求等，提出明确修改建议。

- 设备采购技术指标要求

- 采购清单

| 类别 | 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频系统 | 1 | LED显示系统 | 套 | 1 |
|  | 2 | 会议平板一体机 （嵌入安装） | 台 | 2 |
|  | 3 | 中控系统 | 套 | 2 |
|  | 4 | 视频矩阵1 | 套 | 1 |
|  | 5 | 视频矩阵2 | 套 | 1 |
|  | 6 | 会议监控设备 | 套 | 1 |
|  | 7 | 视频录播主机 | 台 | 1 |
|  | 8 | 时序电源 | 台 | 3 |
| 音频系统 | 9 | 可调指向扬声器 | 套 | 4 |
|  | 10 | 扬声器 | 套 | 2 |
|  | 11 | 数字调音台 | 台 | 1 |
|  | 12 | 数字音频处理器1 | 台 | 1 |
|  | 13 | 数字音频处理器2 | 台 | 1 |
|  | 14 | 有线会议话筒 | 套 | 1 |
|  | 15 | 无线手持麦克 | 套 | 1 |
|  | 16 | 无线领夹麦克 | 套 | 1 |
|  | 17 | 桌面麦克风 | 套 | 1 |
| 其他 | 18 | 设备间播控工作站 | 台 | 2 |
|  | 19 | 设备间电视屏 | 台 | 1 |
|  | 20 | 会议电动吸音窗帘 | 套 | 3 |
|  | 21 | 会议引导信息屏 | 套 | 2 |
|  | 22 | 设备机柜1 | 台 | 1 |
|  | 23 | 设备机柜2 | 台 | 1 |
|  | 24 | 交换机1 | 台 | 1 |
|  | 25 | 交换机2 | 台 | 2 |
|  | 26 | 辅料 | 套 | 1 |

本项目核心产品为LED显示系统（产品1）和有线会议话筒（产品14）。

- 指标要求

以下标有★的指标为符合性审查项，不满足将导致符合性审查不通过；标有#的指标为评分项，不满足不得分。

产品1 LED显示系统（核心产品）

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.像素点间距：≤1.25mm； 2.屏幕规格：宽×高≥5.4米×3.0375米，面积不小于16.4025平方米； 3.封装技术：COB封装技术。 |
| 2 | # | 1.亮度：≥800cd/m2； 2.对比度：≥5000:1； 3.维护方式：支持前维护热插拔； 4.屏体须通过低蓝光认证； 5.多画面或拼接处理器配置不少于6路4K 60P HDMI输入接口，支持6路不重复信号或重复信号开窗，支持6路画面分割显示； 6.包含配电箱、工程安装结构件、装饰包边等； 7.提供LED模组、发送卡、接收卡备品备件（不低于5%的备件）。 |

产品2 会议平板一体机（嵌入安装）

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.屏幕规格98英寸以上，可触控； 2.内置麦克风和摄像头，支持会议录制等。 |
| 2 | # | 1.内存≥8G，存储≥256G； 2.内置Windows操作系统。 |

产品3 中控系统

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.支持计算机应用程序或基于Web的控制界面； 2.大于等于2个支持RS-232/422/485接口；大于等于8个I/O和8个继电器接口； 3.带有控制总线和以太网控制端口； 4.配置多点触控屏； 5.软件编程支持根据采购人使用需求定制开发，其中一套实现对大检测室设备间机柜设备、会场灯光和空调的开关，对会场窗帘开合比例和会场音量的控制，以及对视频会议、设备间播控工作站、摄像机、多媒体接口信号、LED显示屏、辅助显示器、视频录播主机、无纸化办公系统（无纸化办公系统本次不采购，后续设备采购后，中控软件需进行二次开发）等输入输出信号源的综合调度；另一套实现对中检测室机柜设备，会场灯光和空调的开关，对会场音量的控制，以及视频会议、摄像机、多媒体接口信号、智慧屏等输入输出信号源的综合调度； 6.可根据采购人定制化要求二次开发； 7.软件授权为终身使用权。 |
| 2 | # | 触控屏≥10英寸。 |

产品4 视频矩阵1

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.视频输入通道：支持HDMI、HDBaseT≥16路； 2.视频输出通道：支持HDMI、DP≥16路； 3.含输入卡、输出卡、空白盲板，支持热插拔，板卡与机箱同一品牌； 4.分辨率：支持4K 60P、2K、1080P及以下标准； 5.支持音频解嵌； 6.支持冗余电源热备份，支持功率负载均衡，支持7×24小时连续稳定运行； 7.含2套视频采集卡，支持视频和声音采集，支持4K 60P输入（安装于设备间播控工作站中）。 |
| 2 | # | 机箱支持输入输出通道数量≥24路×24路，支持不低于40Gbps的数据速率，支持4K 60P下的4:4:4色度采样，支持12 bit色深。 |

产品5 视频矩阵2

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.视频输入通道：支持HDMI、HDBaseT≥8路； 2.视频输出通道：支持HDMI、DP≥4路； 3.含输入卡、输出卡、空白盲板，支持热插拔，板卡与机箱同一品牌； 4.分辨率：支持4K 60P、2K、1080P及以下标准； 5.支持音频解嵌； 6.支持冗余电源热备份，支持功率负载均衡，支持7×24小时连续稳定运行。 |
| 2 | # | 支持不低于40Gbps的数据速率，支持4K 60P下的4:4:4色度采样，支持12 bit色深。 |

产品6 会议监控设备

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.支持不低于4K 60P输出； 2.支持≥20倍光变； 3.具有HDMI、SDI等接口； 4.支持自动对焦，支持预设摄影画面位置，一键调用； 5.支持通过web浏览器/APP进行变焦、俯仰等控制，支持壁挂安装。 |
| 2 | # | 支持机内双卡槽录制及可变无级ND滤镜。 |

产品7 视频录播主机

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.采集分辨率≥4K 60Hz； 2.不少于2TB存储； 3.不少于1路HDMI输入接口，不少于2路HDMI输出接口； 4.不少于4路信号进行同步录制，支持音视频同步录制，支持音频内嵌输出； 5.支持中控控制。 |
| 2 | # | 具备不小于5英寸触摸屏，不小于2个固态硬盘插槽，前面板按键操作，支持录制，暂停，停止等。 |

产品8 时序电源

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.整机额定容量不小于50A； 2.不少于12路供电输出； 3.具有滤波和电源净化功能； 4.支持中控控制，支持过流保护和每路开关状态显示。 |

产品9 可调指向扬声器

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.可调指向型全频有源阵列扬声器（含壁挂支架）； 2.含DSP功放； 3.最大声压级≥123dB； 4.覆盖范围：水平不小于120°，垂直指向可调角度不小于±24°。 |

产品10 扬声器

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.频率响应：至少覆盖100Hz-19kHz； 2.含DSP功放； 3.低频单元：不小于6×3"； 4.最大声压级≥123dB。 |
| 2 | # | 高频单元：不小于2×1"。 |

产品11 数字调音台

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.输入≥24路； 2.输出≥16路； 3.多功能电动推子≥13个； 4.支持dante等数字传输协议； |
| 2 | # | 1.支持机柜内安装； 2.支持数字接口箱或扩展卡功能； 3.机内包含1块不少于7英寸触摸屏。 |

产品12 数字音频处理器1

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.输入通道≥16路； 2.输出通道≥8路； 3.支持dante等数字传输协议； 4.支持自动混音、反馈抑制、回声消除、均衡、增益、音量编组调节等功能； 5.支持多种状态预设，一键调用。 |

产品13 数字音频处理器2

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.输入通道≥8路； 2.输出通道≥4路； 3.支持dante等数字传输协议； 4.支持自动混音、反馈抑制、回声消除、均衡、增益、音量编组调节等功能； 5.支持多种状态预设，一键调用。 |

产品14 有线会议话筒（核心产品）

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.具备防电磁干扰能力； 2.支持数字模拟双通道； 3.频率响应：至少覆盖20Hz-20kHz； 4.包含20只话筒及话筒底座、线缆等相关配件； 5.包含配套话筒中央控制器，最大可连接不少于60个席位。 |
| 2 | # | 超心形指向； |

产品15 无线手持麦克

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.支持电池电量显示，电池续航时间不低于8小时； 2.频率响应：至少覆盖70Hz-19kHz； 3.包含主机及4只无线手持麦克。 |

产品16 无线领夹麦克

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | # | 1.话筒电池续航时间不低于7小时； 2.频率响应：至少覆盖70Hz-19kHz； 3.包含2只无线领夹麦克、麦克接收控制器及充电仓等相关配件。 |

产品17 桌面麦克风

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.频率响应：至少覆盖100HZ-20kHz； 2.包含2只桌面麦克风及相关配件； |
| 2 | # | 1.全指向麦克风； 2.支持腾讯会议、Zoom、钉钉等常用方式视频会议，与产品2适配。 |

产品18 设备间播控工作站

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1. 配置国产C86处理器，主频≥3.0 GHZ，≥8核，≥16线程； 2. 内存≥32 GB； 3.固态存储容量≥1TB，机械存储容量≥2TB； 4.独立显卡，支持显卡类型GDDR6，显存容量≥8GB，PCIe接口类型； 5.预装符合《操作系统政府采购需求标准》的国产操作系统； 6.显示屏尺寸≥27英寸，最大分辨率≥1920x1080，包含鼠标、键盘、电源线等配套设备。 |

产品19 设备间电视屏

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.屏幕≥55英寸，分辨率不低于4K； 2.提供壁挂安装； |
| 2 | # | 1.屏幕比例：16:9； 2.无开机广告。 |

产品20 会议电动吸音窗帘

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | # | 1.遮光率达到95%以上，双倍褶皱； 2.支持手动、遥控和中控控制，支持0-100%开合比例无级调节； 3.包含窗帘轨道、电机等相关设备； 4.防火等级达到B1级。 |

产品21 会议引导信息屏

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | # | 1.显示规格：不小于10英寸，分辨率不低于1920×1080； 2.内置网络接口； 3.包含永久授权的会议引导及信息发布管理软件。 4.可视角度：不小于178°； 5.会议引导及信息发布管理软件支持： （1）多种展示组合模式（全屏、分屏、组合展示），展示页面支持拖拽式可视化定制终端显示界面设计，管理后台采用组件形式进行布局设计，组件库包含地点、日期、时间、天气、图片、视频、网页、按钮、logo、二维码、倒计时、静态文本、动态文本、当前会议、环境信息等； （2）紧急模式，可设置疏散逃离指示图，支持紧急声音提示；可通过系统后台或联动消防系统实现触发； （3）无人值守功能，定时开关管理，远程截图查看当前播放内容；休眠重启，静音管理等。 |

产品22 设备机柜1

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 42U，双开门、带轮、带刹车、带散热风扇。 |

产品23 设备机柜2

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 22U，双开门、带轮、带刹车、带散热风扇。 |
| 2 | # | 机柜表面支持仿家具转印。 |

产品24 交换机1

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.交换容量≥1.28Tbps； 2.包转发率≥144/166Mpps； 3.固定端口：48个10/100/1000Base-T以太网端口，SFP＋万兆单模光模块接口≥4个，实配≥2个万兆单模光模块。 |

产品25 交换机2

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.交换容量≥1.28Tbps； 2.包转发率≥108/126Mpps； 3.固定端口：24个10/100/1000Base-T以太网端口，SFP＋万兆单模光模块接口≥4个，实配≥2个万兆单模光模块； |
| 2 | # | 与“产品24 交换机1”选择相同品牌。 |

产品26 辅料

| 序号 | 重要性 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1.包含本次建设所需的所有辅料，包含但不限于视音频线缆、网线、地插盒及相关模块、接插件、转接器、分配器、长驱器、维修和检测工具等；2.HDMI视频线缆采用HDMI2.1标准，支持4K60P传输； 3.音频线缆采用4N无氧铜或其他具有屏蔽层的线缆，带抗拉绳； 4.网线采用6类以上等级的网线。 |

- 实施要求

场地运营方负责：大检测室（含配套设备间）和中检测室的基础装修，其中，大检测室和中检测室墙面使用木饰面吸音板，地面为水泥（自流平），设备间墙面为涂料，地面为架空地板。上述房间预留了电源、网络和视频等接口，承担相关桥架、管路、线盒、电源等预埋条件，具备供应商设备部署的强弱电基本条件，提供基础装修设计图纸。

本项目供应商负责：根据实际使用需求对强弱电系统进行深化设计，并开展视觉分析和声场分析，向基础环境装修施工单位提出音视频系统建设条件，负责音视频系统相关设备的采购、安装、跳线及端接、标签标识、集中控制、系统策略规划、系统联调等系统集成服务。

大检测室音视频会议系统主机、服务器、交换机、时序电源等设备，集中放置于会议室设备间的机柜中，中检测室无单独设备间，相关设备放置于会议室内的仿家具机柜中，机柜内部走线连接，需合理规划机柜空间，便于散热与维护。

系统设备由所在空间中控系统集中控制，大检测室中控系统需实现由会场中控触摸屏和设备间播控工作站统一控制，中检测室需实现由会场内中控触摸屏统一控制。

- 安装集成要求

- 集成要求

| 序号 | 内容 | 实施标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施过程控制 | 供应商应做好项目组织管理控制、工程进度控制、工程质量控制、施工安全风险控制。 |
| 2 | 项目实施过程文档管理 | 供应商应及时把项目执行过程中产生的各种文档、资料移交给采购人，包括本次采购软硬件设备的技术文件、安装测试文件、维护和操作文件等，以及确保系统正常运行所需要的管理、运行及维护有关的全套文件。 |
| 3 | 项目实施组织架构 | 为保障项目的顺利实施，供应商应组建专业的技术服务队伍，分层分组建立组织架构体系。 |
| 4 | 项目实施进度安排 | 项目实施工作安排科学有序、任务清晰，任务进度规划合理，能够按照以下目标时间完成： 1.合同签订后7天内，提交项目实施规划方案； 2.合同签订后30天内完成所有设备到货及安装部署工作，达到可试运行状态； 3.正式验收：试运行3个月合格后项目正式验收。 |
| 5 | 项目安装过程安排 | 需要说明设备安装部署与系统集成实施步骤。 |
| 6 | 项目验收安排 | 项目验收分三个阶段： 1.到货验收：所有采购货物全部到达安装现场后，采购人组织进行到货验收。到货验收标准和要求参照响应文件和合同约定； 2.项目初验：所有货物全部上架、加电、安装、调试完成后，进行项目初验，验收工作由采购人组织； 3. 项目终验：初验完成后，系统试运行3个月后由采购人组织项目终验。 |

- 服务要求

| 序号 | 内容 | 要求标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员 要求 | 项目组成员不少于5人，配备专职项目经理。项目经理评价打分的要求：具有机电、信息技术、电子、通信工程或计算机相关专业本科及以上学历，有5年及以上工作经验。 |
| 2 | 产品 质量 要求 | 到货后，由采购人、供应商双方按照装箱单和合同设备清单共同实施开箱检验，并逐台登记核验设备及模块的序列号和维保期限，如有缺陷、缺损或与合同规定和招标文件要求不符，双方代表将签署详细报告。该报告将作为采购人要求供应商对设备进行更换和补充发货的有效凭证。 |
| 3 | 售后 服务 | 1.所有硬件3年免费质保、所有软件3年免费升级、电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障，质保期自安装验收报告签字之日起生效； 2.接到故障通知后及时给予解答，遇到重大技术问题，供应商应采取相应措施，确保提供7*24小时服务； 3.系统维护、软件二次开发和技术升级等服务，免费提供不超过本项目10%的工作量的功能更新； 4.质保期间信息化类设备故障免回收。 |
| 4 | 培训 服务 | 1.提供不少于4天的培训； 2.培训内容包括系统操作、维护和安全保护措施等； 3.培训效果需实现采购人的相关使用人员能够熟悉系统架构，充分掌握各设备的功能和操作方法，熟练操作和使用设备，并能应对并处理简单的设备故障。 |

- 交付物要求

交付物包含音视频会议系统设备清单中的全部设备，各设备间应具有良好的兼容性并通过安全检测，系统整体运行稳定，可通过验收功性能测试。

中标供应商应针对本项目提供音视频会议系统深化设计方案，包括但不限于对总体建设方案进行深化设计，包含强弱电接口位置、类型及样式等，以及建设后声场、视觉分析方案等，此外对现有建筑装修基础条件提出核实意见及修改建议。

- 投标人需要提供的方案要求

- 项目组织实施方案，包括但不限于：

1.项目实施过程控制方案；

2.项目实施过程文档管理方案；

3.项目实施进度计划与保障措施；

4.产品质量保证方案；

5.项目实施人员团队与管理方案；

6.项目配合验收方案；

7.售后服务方案；

8.培训方案。

- 技术服务方案，包括但不限于：

1.设备选型方案（含设备综合效能分析）；

2.设备安装部署方案（含音视频系统各设备系统连接图、大检测室设备间机柜部署图、大屏部署图，音视频点位部署图）；

3.设备调试方案；

4.设备稳定性、可靠性保障方案；

5.所投产品及系统集成的兼容性、安全性保障方案。