一、总体要求

- 项目说明

  - 本部分内容是根据本项目实际情况制定的。

  - 投标人必须仔细阅读本部分的全部条款。对本部分中存在的任何疑问、遗漏或相互矛盾之处，或是对于相关要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，投标人可以向采购中心寻求书面澄清。

  - 本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关工业标准的优质产品。

  - 本技术规格及要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

  - 招标人保留在签订合同前，对本技术规格及要求补充和修改的权利，投标人应承诺予以配合，如提出修改，具体事项由中标人与招标人另行商定。

  - 投标人所提供的货物，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵权责任与招标人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害招标人的利益。

  - 履约保证金：中标供应商应在与采购人签订合同后10天内，以履约保函的形式向采购人提供相当于合同总价百分之10%的履约保证金。

  - 备品备件要求：提供验收合格后24个月内正常使用所需的备品备件。

  - 质量保证期：采购人签发最终验收合格证书之日起至24个月止。

  - 免费维修保养服务期限：采购人签发最终验收合格证书之日起24个月止。

  - 反应时间：中标供应商应在收到采购人通知后立即响应，0.5小时内人员到达现场，4小时内将出现质量问题的货物免费维修或更换完毕。

  - 付款方式：

（1）中标供应商向采购人提供履约保证金且合同生效后15天内，采购人向中标供应商支付合同总金额的30 %；

（2）中标供应商完成合同规定一半数量的货物的供货安装、调试、试运行之后,经过采购人确认验收后15天内，采购人向中标供应商支付合同总金额的30%；

（3）中标供应商完成合同规定全部货物安装、调试、试运行完成，经甲方最终验收并签发最终验收证书,经中直机关审计室审计后 15  天内，采购人向中标供应商支付审计审定金额的 35%。

（4）在质量保证期结束之后15天内，甲方向中标供应商支付审定金额5 %的质保金。

- 所遵循的标准和质量保证

  - 投标人提供的所有货物，其制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系，产品符合国家标准和行业标准。投标人在投标文件中应对其质量保证体系做出说明。

  - 投标人提供的所有技术文件中的技术指标除非在技术规格中另作规定外，均应使用相应的国际先进标准、中国国家标准、各行业的相应标准、国际标准化组织标准。

  - 投标人所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范（包括但不限于GB25034-2010）。

  - 投标人提供货物所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一用公制单位。

- 技术要求

  - 投标人所提供的货物技术规格应符合技术规格，如果投标人不能响应招标文件技术规格中的某项技术规格，投标人应在规格、技术参数偏离表中说明偏离情况；若未在偏离表中列出，即使在投标文件其他地方写明与招标文件的要求有所不同，招标方也视同其投标文件无偏离。

  - 投标人必须按规定要求提供投标货物的详细技术资料，以方便评标委员会评标、定标。投标人提供的技术文件包括，但不局限于：

- 产品样本与施工安装图纸

- 电气设备及系统原理图

- 制造、安装标准和技术规范

- 安装和验收报告

- 零部件目录和易损件目录

- 技术服务

  - 采购人有权对产品进行发货前的检验，到制造厂检查制造工艺、原材料质量、产品质量和生产进度。并参加产品出厂试验（但不作为验收），检查合格产品才允许出厂。

  - 中标人的责任包括旧设备拆除、处置以及从投标货物及其配件的制造到整台套设备的安装、调试、报装验收交付使用(交钥匙工程)。

  - 中标人应保证货物在进行安装、调试和试运行等过程中损坏的或有缺陷的零部件直至整台设备可方便地得到修理和免费更换。

  - 货物使用期间，凡发生质量问题或需要技术支持，中标人均应能够及时地提供采购人提出的技术服务要求。在质量保证期内，采购人发出通知后，中标人应提供维修服务，免费修理或更换不合格的零部件直至整台设备，以保证设备正常运行。

  - 质量保证期及服务

（1）质量保证期

自采购人签发最终验收合格证书之日起24个月为质量保证期，在质量保证期内，正常使用中出现的故障，由中标人提供免费维修，中标人需对维修情况进行记录并提供维修报告。

（2）备品备件

投标人在投标书中需列明所投货物在质量保质期所需的易损件、零备件清单及价格以及日常维护所需的特种工具，其价格应在投标价中考虑，而不能在合同执行中要求另外付费。

（3）备件更换

对由于硬件质量问题造成的硬件自然损坏，中标人将提供现场服务，免费维修更换损坏的硬件。由于采购人人为原因造成的硬件损坏，中标人有义务对损坏的硬件作有偿更换。更换的部件应保证自更换之日起24个月的保修期。

（4）故障响应

中标人所提供的软硬件系统发生故障后，采购人应立即通知中标人，中标人应在接到故障通知后0.5小时内派技术人员到达现场，排除故障。

（5）现场建立售后服务站。

- 包装与储运要求

  - 包装与保护：投标人应确保所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。

  - 货物的包装：货物的包装应为生产厂商出厂时的原包装。

  - 货物装箱清单和文件：货物包装箱内必须附有详细的装箱清单，装箱清单应清楚标明与主机、附件、各种零部件和消耗品相对应的编号和名称。在包装箱中必须附有招标文件所要求的所有文件和资料。

- 设备的安装、调试和验收

  - 现场验收：设备、附件及备件的开箱检验，应在货物到达交货地点后10天内在招标文件指定的现场完成。所有货物必须提供产品合格证及保单，注明出厂日期。中标人工程师和采购人负责人双方同时在场情况下，采购人进行测试验收。验收合格后，双方签署验收证书。

  - 场地环境

- 货物到达安装现场后，中标人按有关技术规程的规定负责存放和保管，如中标人有特殊要求，应向采购人及早提出。

- 对于所有货物，中标人的货物安装工程师在到现场安装之前，应针对货物安装前对安装现场的具体要求与采购人进行协商确定。

  - 安装调试

    - 中标人应按照采购人的工期要求，负责在采购人建筑工地现场对货物进行安装、调试和试运行工作，直至验收合格。

    - 中标人应提供全部安装、调试过程中所需的特殊工具、润滑剂和易损件，并自带专用仪器仪表。中标人还应提供与安装工程有关的所有材料和人工。

    - 中标人应在现场对设备进行调试和试运行，以检验其设计制作质量、操作可靠性和功能完备性等的情况。试运行应在采购人工程师的监督下进行。

  - 最终验收

- 如果性能测试结果能满足合同、招标文件以及国家有关规定的要求，则认为本合同中签署的全部货物的性能测试是成功的。验收合格后，中标人、采购人双方签署验收证书。

- 如果性能测试不合格，中标人工程师应以书面形式向采购人说明失败的原因，排除故障后重新测试。如测试次数超过3次或合同规定的期限，采购人有权拒绝验收，并按中标人违约处理。采购人除有权没收中标人的履约保证金外，还有权追索因中标人造成工期延误而给采购人造成的经济损失。

- 人员培训

  - 中标人负责对采购人使用、维护人员进行免费培训，培训内容包括基本原理、操作使用和维修保养等。

  - 中标人应根据采购人要求的培训时间、地点，在培训开始前一个月提出培训计划，并取得采购人同意，培训计划应包括培训大纲、培训教员简历等。为保证培训质量，培训教员必须是有实际工作经验和培训经验的工程师。培训原则应在采购人现场进行，培训时间不得少于4小时。

  - 中标人承担所派人员的差旅费、食宿费和租用培训场地等费用，以上费用均含在投标报价中。

二、技术规格及要求

- 燃气壁挂炉数量统计表

| 楼号 | 更换数量 | 温控器配备形式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 159 | 无线 |
| 3 | 174 | 无线 |
| 5 | 155 | 无线 |
| 小计 | 488 |  |
| 2 | 149 | 有线 |
| 4 | 161 | 有线 |
| 6 | 157 | 有线 |
| 7 | 154 | 有线 |
| 8 | 165 | 有线 |
| 9 | 167 | 有线 |
| 10 | 154 | 有线 |
| 11 | 153 | 有线 |
| 12 | 173 | 有线 |
| 14 | 149 | 有线 |
| 小计 | 1582 |  |
| 合计 | 2070 |  |

2.燃气壁挂炉使用条件要求：

2.1 80/60℃下的额定供热输出功率要求：≥24Kw。

2.2适用地区：北京市

2.3本标准规定的家用燃气壁挂炉为户内型采暖/生活热水两用式。

2.4家用燃气壁挂炉燃料条件：天然气压力2000Pa。

2.5家用燃气壁挂炉水质条件：城市自来水。

2.6家用燃气壁挂炉电气条件：电源电压 220V 频率50Hz。

2.7供暖系统：采用散热器/地暖分户供暖。

2.8工作方式：采暖和生活热水均可供给，能自动切换，保证生活热水优先。

2.9操作方式：壁挂炉本体采用按键式控制及液晶数字显示。

2.10尺寸要求（高宽厚）：不大于820*415*345。

3.家用燃气壁挂炉技术要求：

3.1家用燃气壁挂炉技术质量应符合国家技术标准：燃气采暖热水炉GB25034-2010.

3.2投标人需按照投标产品型号提供有效期内国家燃气用具质量监督检验中心出具的型式检验报告。

3.3燃气壁挂炉产品技术规格基本参数要求

| 项目 |  | 单位 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供暖额定输出功率及调节范围 |  | KW | 10.5-24 （自动比例调节） |
| 采暖热效率（额定热负荷） |  | % | ≥91 |
| 防水（电绝缘）等级 |  |  | IPX4D |
| 采暖供水温调整范围（散热器） |  |  | 40--80℃ |
| 生活热水供水温度调节范围 |  | ℃ | 调节范围应涵盖 35℃-55℃ |
| 系统 工作压力 | 采暖热水 | Mpa | 0.3(max) |
|  | 生活热水 | Mpa | 1.0(max) |
| 膨胀水箱容积 |  | L | 膨胀水箱≥6L |
| 生活热水即时供水量 |  | L/min(ΔT=30℃) | ≥10.8 L/min |
| 烟道口直径 |  | mm | Ф60-100mm |
| 点火方式 |  |  | 自动电点火 |
| NOX排放值 |  | mg/Kwh | 3级及以上（≤150） |
| 采暖供回水管径、 燃气管管径 |  |  | DN20 |
| 自来水、生活热水出水管管径 |  |  | DN15 |

3.4家用燃气壁挂炉控制系统的基本要求：

3.4.1应有采暖热水温度自动调节控制装置

3.4.2应有生活热水温度自动调节控制装置

3.4.3燃气阀能实现比例调节,宜采用西特、西门子、霍尼韦尔或同档次品牌

3.4.4应具有方便的设置给定功能和显示系统，同时还应具备国家标准规定的自动保护系统。如：防倒风装置；过压自动保护装置；防冻装置；水压欠压、过压自动保护装置；水泵过载及防抱死功能；过热保护装置；电源过压、欠压保护装置；自动故障显示装置；断气保护功能；缺水保护功能；熄火保护、显示功能。

3.5家用燃气壁挂炉排烟系统基本要求：排烟与进风为同轴管道，有防倒风装置。排烟方式为强制排烟。

3.6噪声要求：运行噪声小于等于55dB。

3.7换热系统要求：板式换热器。

3.8生活热水加热时间不应大于90s。

3.9外置温控器控制功能操作界面应采用液晶面板，可做周编程温度控制。1#、3#、5#楼配备无线温控器；其他楼栋安装有线温控器。有线温控器应与壁挂炉产品为同一品牌。无线温控器若采用第三方产品，应在标书中说明品牌及产地。

4.招标内容：

4.1新壁挂炉设备及材料供应（包括壁挂炉本体、金属标准烟道、烟管穿窗护套、其他配管及阀门配件）以及原壁挂炉设备的拆除和处置。

4.2新壁挂炉本体及所有相关管路（包括燃气壁挂炉本体到冷、热水管线相连的第一个阀门材料及安装、从壁挂炉本体到燃气管线相连的第一个阀门的配管及阀门配件、烟囱）的安装。应在供暖回水管道加装Y型过滤器。详见附图如下：