- 一、总体要求

- 项目说明（项目概况）

  - 本部分内容是根据本项目实际情况制定的。

  - 投标人必须仔细阅读本部分的全部条款。对本部分中存在的任何疑问、遗漏或相互矛盾之处，或是对于相关要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，投标人可以向采购中心寻求书面澄清。

  - 本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关行业标准的优质产品。

  - 本技术规格及要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

  - 采购人保留在签订合同前，对本技术规格及要求补充和修改的权利，投标人应承诺予以配合，如提出修改，具体事项由中标人与采购人另行商定。

  - 投标人所提供的货物，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵权责任与采购人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害采购人的利益。

  - 履约保证金：中标供应商应在与采购人签订合同后10天内，以履约保函的形式向采购人提供相当于合同总价百分之10%的履约保证金。

  - 备品备件要求：提供验收合格后24个月内正常使用所需的备品备件。

  - 质量保证期：采购人签发最终验收合格证书之日起至24个月止。

  - 免费维修保养服务期限：采购人签发最终验收合格证书之日起24个月止。

  - 反应时间：中标供应商应在收到采购人通知后立即响应，1小时内人员到达现场，4小时内将出现质量问题的货物免费维修或更换完毕。

  - 付款方式：

- 乙方向甲方提供履约保证金且合同生效后十天内，甲方向乙方支付合同总金额的20%；

- 乙方将合同货物全部运抵交货地点并经最终用户核对无误，双方签署验收证书后十天内，甲方向乙方支付合同总金额的60%；

- 合同货物安装、调试、试运行完毕，由甲方进行最终验收并签发最终验收合格证书后十天内，甲方向乙方支付合同总金额的20%。

- 所遵循的标准和质量保证

  - 投标人提供的所有货物，其制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系，产品符合国家标准和行业标准。投标人在投标文件中应对其质量保证体系做出说明。

  - 投标人提供的所有技术文件中的技术指标除非在技术规格中另作规定外，均应使用相应的国际先进标准、中国国家标准、各行业的相应标准、国际标准化组织标准。

  - 投标人所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

  - 投标人提供货物所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一用公制单位。

- 主要技术参数和要求。

  - 投标人所提供的货物技术规格应符合招标文件每个品目的技术规格，如果投标人不能响应招标文件技术规格中的某项技术规格，投标人应在商务、技术偏离表的技术规格偏离中说明偏离情况；若未在偏离表中列出，即使在投标文件其他地方写明与招标文件的要求有所不同，招标方也视同其投标文件无偏离。

- 技术文件要求.

  - 投标人必须按规定要求提供投标货物的详细技术资料，以方便评标委员会评审。投标人所提供的详细技术资料必须同货物相一致，投标人提供的技术文件包括但不局限于：

- 锅炉平面、立面、侧面图、外型尺寸，位置及接口尺寸。

- 实验报告，质量证明书。

- 配套辅机外型尺寸安装图。

- 燃烧器电气原理图。

- 锅炉控制原理图。

4.2  包括下列各项内容的全套技术文件，一式两份，供劳动部有关单位验收。

- 锅炉本体结构图。

- 受压元件材料的化学成分、机械性能及质量证明书。

- 主要焊接的无损探伤记录/报告。

- 主要受压元件的强度计算书。

- 产品质量证明书。

  - 为使采购人作好准备工作，中标人应在合同生效后15日内，按每台（套）设备给采购人邮寄一套所提供产品的全套技术资料，其中包括操作手册、维修手册和保养手册。以上另一套完整技术资料应随每批货物包装发运。

- 技术服务。

  - 采购人有权对产品进行发货前的检验，中标人应酌情邀请采购人员（2-3人/包）到制造厂检查制造工艺、原材料质量、产品质量和生产进度。并参加产品出厂试验（但不作为验收），检查合格产品才允许出厂。中标人应为采购人进行上述检查提供便利的条件，其费用由采购人承担。

  - 中标人的责任包括从投标货物及其配件的制造到整台套设备的交付使用。在货物安装和交付使用期间，都应能够派专业技术人员到用户所在地进行指导。

  - 中标人应保证货物在进行安装、调试和试运行等过程中损坏的或有缺陷的零部件直至整台设备可方便地得到修理和免费更换。

  - 货物使用期间，凡发生质量问题或需要技术支持，中标人均应能够及时地提供采购人提出的技术服务要求。在质量保证期内，采购人发出通知后，中标人应提供维修服务，免费修理或更换不合格的零部件直至整台设备，以保证设备正常运行。

  - 质量保证期及服务

（1）质量保证期

自采购人签发最终验收合格证书之日起24个月为质量保证期，在质量保证期内，正常使用中出现的故障，由中标人提供免费维修，中标人需对维修情况进行记录并提供维修报告。

（2）备件更换

对由于硬件质量问题造成的硬件自然损坏，中标人将提供现场服务，免费维修更换损坏的硬件。由于采购人人为原因造成的硬件损坏，中标人有义务对损坏的硬件作有偿更换。更换的部件应保证自更换之日起24个月的保修期。

（3）故障响应

中标人所提供的软硬件系统发生故障后，采购人应立即通知中标人，中标人应在接到故障通知后4小时内派技术人员到达现场，排除故障。

- 铭牌标识、包装及储运要求

  - 铭牌标识：所有铭牌、指示、警告标识都应用中文表示。铭牌应采用经防腐处理的耐磨金属材料，并用铆钉固定在面板显著位置上，应符合国家标准。

  - 包装与保护：投标人应确保所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。

  - 货物的包装：货物的包装应为生产厂商出厂时的原包装。

  - 货物装箱清单和文件：货物包装箱内必须附有详细的装箱清单，装箱清单应清楚标明与主机、附件、各种零部件和消耗品相对应的编号和名称。在包装箱中必须附有招标文件所要求的所有文件和资料。

- 出厂检验

  - 设备出厂前投标人应按有关标准对每一台设备进行出厂检验和测试，检验合格后投标人向采购人提交出厂检验合格报告。

各项检测按国家标准执行，并符合北京劳动局要求。

- 设备的安装、调试和验收

  - 现场验收：设备、附件及备件的开箱检验，应在货物到达交货地点后10天内在招标文件指定的现场完成。所有货物必须提供产品合格证及保单，注明出厂日期。中标人工程师和采购人负责人双方同时在场情况下，采购人进行测试验收。验收合格后，双方签署验收证书。

  - 场地环境：货物到达安装现场后，采购人负责存放和保管，如中标人对设备存放有特殊要求，应向采购人及早提出。

  - 安装调试。

    - 中标人应提供设备出厂前调试并试运转合格的报告和记录。

    - 采购人负责组织设备的安装。中标人负责指导所提供设备的就位、安装和调试。设备安装后，进行调试，最终要求达到招标文件规定的各项技术指标。

  - 最终验收。

- 如果性能测试结果能满足合同、招标文件以及国家有关规定的要求，则认为本合同中签署的全部货物的性能测试是成功的。

- 如果性能测试不合格，中标人工程师应以书面形式向采购人说明失败的原因，排除故障后重新测试。如测试次数超过3次或合同规定的交货期限，采购人有权拒绝验收，并按中标人违约处理。采购人除有权没收中标人的履约保证金外，还有权追索因中标人造成工期延误而给采购人造成的经济损失。

- 货物安装调试和运行后，由安装单位负责联系国家法定检验部门，会同采购人、中标人按国家有关标准进行联合验收。

- 备件和培训

  - 中标人提供出厂标准供应的备品备件，并负责对采购人使用、维护人员进行组装、操作、维修和修理的培训。

  - 中标人应根据采购人要求的培训时间、地点，在培训开始前一个月提出培训计划，并取得采购人同意，培训计划应包括培训大纲、培训教员简历等。为保证培训质量，培训教员必须是有实际工作经验和培训经验的工程师。培训原则应在采购人现场进行，培训时间不得少于16小时。

  - 中标人承担所派人员的差旅费、食宿费和租用培训场地等费用，以上费用均含在投标报价中。

- 技术规格及要求

- 货物及服务需求一览表

| ### 品目号 | ### 货物名称及技术规格 |  | ### 数量 | ### 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 全自动燃气锅炉（10T）卧式 | ### 额定功率 7.0MW ### 额定工作压力 1.0MPa ### 额定出/回水温度 95/70℃ ### 燃料 天然气 ### 设计热效率 ≥90％ ### 排烟温度 ≤150℃ | ### 3台 | ### 锅炉外形尺寸要求：投标单位进行现场踏勘确定，锅炉尺寸需满足现场安装及检修要求。 ### 全自动控制器由厂家自行配套 |

2.工作条件：

投标单位所提供的锅炉设备均应符合以下条件：

- 全部设备均安装在锅炉房内。

- 适用于在气温摄氏0℃-50℃之间，相对湿度（20-90）%RH（40℃） 的环境条件下运转。

- 适用电源220V/50Hz，三相380V/50HZ

- 适用燃料：天然气，标准状态下低位热值：8500 kcal/Nm3

3.锅炉主机技术参数及要求

- 锅炉主机技术参数详见“货物及服务需求一览表”

- 锅炉标配一次仪表、阀门及爬梯检修平台。

- 额定热效率：实测热效率≥90%（不含节能器，提供能效检测报告）

- 锅炉负荷调节范围30--110%

- 燃烧方式：微正压燃烧

- 通风方式：强制送风

- 锅炉本体外面温度：≤ 42℃

- 燃烧产物应达到北京市环保要求，并提供环保检测报告。

- 锅炉排烟黑度：≤ 1级 （林格曼）

- 锅炉氮氧化物排放浓度：≤ 80 mg/Nm3

- 锅炉SO2排放浓度：≤ 10mg/Nm3

- 颗粒物排放浓度≤ 5mg/m3

- 锅炉本体所有焊缝必须为对接焊缝，采用自动焊。

- 前、后烟箱必须是双开门利于检修。

- 锅炉燃烧室后部必须设置自动复位的防爆孔及观火孔。

- 锅炉出水口处应设有集汽装置。

- 锅炉配套烟道蝶阀，烟道止回阀，防爆片

- 燃烧器选用威索、欧科或同档次国内外知名品牌， 配套燃烧器消声器。所有阀门、仪表选用国产知名品牌。

- 噪声要求，安装后按规范实地检测噪声不高于85分贝。

4. 锅炉控制

- 锅炉控制方式：全自动控制、可手动切换。

- 元器件原则选用国内外知名品牌，如施耐德、西门子、ABB、霍尼韦尔等。

- 采用工业PLC模块实现锅炉燃烧自动控制。

- 显示采用彩色液晶屏，运行工况动态显示，全中文图文菜单操作界面，多窗口画面系统工况显示；

- 故障自动识别、直观指示与处理；

控制功能

燃烧器控制

  - 水温、循环泵启动连锁燃烧器设备。系统水温处于正常状态时，循环泵启动后才能开启燃烧器；

  - 程序点火、自动吹扫及熄火保护、负荷调节及停机过程自动化，确保工况稳定，安全运行。

  - 空气燃气比可调，空气与燃气混合均匀且必须为比例式调节。

  - 当锅内水温低于设定的下限值时，控制器输出开启燃烧器电源，燃烧器启动点火程序、同时进入燃烧负荷调节状态，此时可由锅内水温（设定值）调节燃烧负荷量；

  - 锅内水温大于或等于设定的压力上限值时，控制器输出停止燃烧信号，燃烧器进入燃烧负荷调节关闭状态，直至停止燃烧。

定时控制

- 该系统设有定时自控和非定时自控功能。系统可在24小时内设置多组定时工作时段（各时段上班时间、下班时间、锅炉出水温度上限、下限）；启动定时功能后，电控根据当前时间使系统自动进入上班或下班，不同时段可根据用户设置不同的温度范围进行自控。

安全保护功能

二级操控体系（可启动性）

- 控制器设计了电脑控制和强电手操两种控制模式，使锅炉系统在保证安全的前提下尽可能保持运行，防止了控制系统以及一次仪表的任何微小故障导致锅炉系统的停运。

- 本系统能直观显示和报警（声光）处理以下内容：

燃烧器故障与保护

锅炉压力高保护

锅炉压力超压故障与保护

锅炉温度超温故障与保护

锅炉炉体低水位保护

燃气高或低压故障与保护

燃气的泄露故障与保

排烟温度显示与保护

系统断电监测与保护

电机过载、过流监测与保护

安全保护措施

- 燃烧熄火故障保护

- 温度超高保护

- 燃气压力异常保护

- 排烟温度超温保护

- 断电故障保护

- 电机负荷保护

其它功能

- 设置运行参数：设置锅炉全自动运行所需出水温度、压力、时段等参数；

  - 故障记录与显示：能对锅炉发生的故障自动记录，用户可以通过显示屏查询故障发生的位置、时间、故障原因分析，确保锅炉的正常、安全运行。

  - 自动识别故障并保护：发生故障时，软件自动识别故障，保护锅炉及附属设备安全。

  - 历史记录：控制系统在正常工作时，每隔一个时间段记录锅炉运行工况数据，包括出水温度、排烟温度，方便用户查询，也可方便用户对运行工况的分析。

  - 通讯功能：具备RS-485通讯接口或相关开关量输出可把设备启/停、故障类型等工况数据实时传送至上位控制室。

  - 软手动功能：在此状态下，可直接对燃烧器等负载进行操作。

  - 系统密码保护设置：系统设置三级密码保护功能，有用户操作级、管理级和工厂程序级。

5.技术标准

供方提供设备应按照以下标准和规范进行设计制造。若在设计制造中应用的某项标准或规范在竞价要求中没有规定，则供方应详细说明其采用的标准和规范，并提供标准和规范的完整中文原件给需方。只有当其采用的标准和规范是国际公认的、惯用的、且等于或优于竞价要求所提标准和规定时，此标准或规定才可能为需方所接受。本竞价要求中使用的标准如下：

JB/T10094-1999《工业锅炉通用技术条件》

GB10180-88《工业锅炉热工试验规范》

GB700《碳素结构钢》

GB8163《输送流体用无缝钢管》

GB/T16508《锅壳锅炉受压元件强度计算》

GB1576-1996《低压锅炉水质标准》

GWPB3-1999《锅炉大气污染物排放标准》

DB11/109-1998《锅炉大气污染物排放标准》

JB/T1609-93《锅炉锅筒技术条件》

JB/T1613-93《锅炉受压元件焊接技术条件》

JB/T1619-93《锅壳锅炉本体总装技术条件》

以上规范，若有新版本，以合同签订时的最新版本为准