一、总体要求

- 项目说明

  - 本部分内容是根据本项目实际情况制定的。

  - 投标人必须仔细阅读本部分的全部条款。对本部分中存在的任何疑问、遗漏或相互矛盾之处，或是对于相关要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，投标人可以向采购中心寻求书面澄清。

  - 本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关工业标准的优质产品。

  - 本技术规格及要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

  - 招标人保留在签订合同前，对本技术规格及要求补充和修改的权利，投标人应承诺予以配合，如提出修改，具体事项由中标人与招标人另行商定。

  - 投标人所提供的货物，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵权责任与招标人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害招标人的利益。

  - 履约保证金：中标供应商应在与采购人签订合同后10天内，以履约保函的形式向采购人提供相当于合同总价百分之10%的履约保证金。

  - 备品备件要求：提供验收合格后24个月内正常使用所需的备品备件。

  - 质量保证期：采购人签发最终验收合格证书之日起至24个月止。

  - 免费维修保养服务期限：采购人签发最终验收合格证书之日起24个月止。

  - 反应时间：中标供应商应在收到采购人通知后立即响应，0.5小时内人员到达现场，4小时内将出现质量问题的货物免费维修或更换完毕。

  - 付款方式：

（1）中标人向采购人提供履约保证金且合同生效后15日内，采购人向中标人支付合同总金额的30 %；

（2）锅炉本体及燃烧机运至安装现场后5日内，采购人向中标人支付合同总金额的25%；

（3）中标人完成安装并报行业主管部门验收检测合格后，采购人向中标人支付合同总金额的25 %；

（4）经中直机关审计室结算审计后15日内，采购人向中标人支付至审定金额的95%。

（5）质量保证期结束之后15日内，且在质保期内未出现排放超标的情况，采购人向中标人支付剩余5 %价款。

- 所遵循的标准和质量保证

  - 投标人提供的所有货物，其制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系，产品符合国家标准和行业标准。投标人在投标文件中应对其质量保证体系做出说明。

  - 投标人提供的所有技术文件中的技术指标除非在技术规格中另作规定外，均应使用相应的国际先进标准、中国国家标准、各行业的相应标准、国际标准化组织标准。

  - 投标人所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范（包括但不限于GB25034-2010）。

  - 投标人提供货物所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一用公制单位。

- 技术要求

  - 投标人所提供的货物技术规格应符合技术规格，如果投标人不能响应招标文件技术规格中的某项技术规格，投标人应在规格、技术参数偏离表中说明偏离情况；若未在偏离表中列出，即使在投标文件其他地方写明与招标文件的要求有所不同，招标方也视同其投标文件无偏离。

  - 投标人必须按规定要求提供投标货物的详细技术资料，以方便评标委员会评标、定标。投标人提供的技术文件包括，但不局限于：

- 产品样本与施工安装图纸

- 电气设备及系统原理图

- 制造、安装标准和技术规范

- 安装和验收报告

- 零部件目录和易损件目录

- 技术服务

  - 采购人有权对产品进行发货前的检验，到制造厂检查制造工艺、原材料质量、产品质量和生产进度。并参加产品出厂试验（但不作为验收），检查合格产品才允许出厂。

  - 中标人的责任包括旧设备拆除、处置以及从投标货物及其配件的制造到整台套设备的安装、调试、报装验收交付使用(交钥匙工程)。

  - 中标人应保证货物在进行安装、调试和试运行等过程中损坏的或有缺陷的零部件直至整台设备可方便地得到修理和免费更换。

  - 货物使用期间，凡发生质量问题或需要技术支持，中标人均应能够及时地提供采购人提出的技术服务要求。在质量保证期内，采购人发出通知后，中标人应提供维修服务，免费修理或更换不合格的零部件直至整台设备，以保证设备正常运行。

  - 质量保证期及服务

（1）质量保证期

自采购人签发最终验收合格证书之日起24个月为质量保证期，在质量保证期内，正常使用中出现的故障，由中标人提供免费维修，中标人需对维修情况进行记录并提供维修报告。

（2）备品备件

投标人在投标书中需列明所投货物在质量保质期所需的易损件、零备件清单及价格以及日常维护所需的特种工具，其价格应在投标价中考虑，而不能在合同执行中要求另外付费。

（3）备件更换

对由于硬件质量问题造成的硬件自然损坏，中标人将提供现场服务，免费维修更换损坏的硬件。由于采购人人为原因造成的硬件损坏，中标人有义务对损坏的硬件作有偿更换。更换的部件应保证自更换之日起24个月的保修期。

（4）故障响应

中标人所提供的软硬件系统发生故障后，采购人应立即通知中标人，中标人应在接到故障通知后0.5小时内派技术人员到达现场，排除故障。

（5）现场建立售后服务站。

- 包装与储运要求

  - 包装与保护：投标人应确保所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。

  - 货物的包装：货物的包装应为生产厂商出厂时的原包装。

  - 货物装箱清单和文件：货物包装箱内必须附有详细的装箱清单，装箱清单应清楚标明与主机、附件、各种零部件和消耗品相对应的编号和名称。在包装箱中必须附有招标文件所要求的所有文件和资料。

- 设备的安装、调试和验收

  - 现场验收：设备、附件及备件的开箱检验，应在货物到达交货地点后10天内在招标文件指定的现场完成。所有货物必须提供产品合格证及保单，注明出厂日期。中标人工程师和采购人负责人双方同时在场情况下，采购人进行测试验收。验收合格后，双方签署验收证书。

  - 场地环境

- 货物到达安装现场后，中标人按有关技术规程的规定负责存放和保管，如中标人有特殊要求，应向采购人及早提出。

- 对于所有货物，中标人的货物安装工程师在到现场安装之前，应针对货物安装前对安装现场的具体要求与采购人进行协商确定。

  - 安装调试

    - 中标人应按照采购人的工期要求，负责在采购人建筑工地现场对货物进行安装、调试和试运行工作，直至验收合格。

    - 中标人应提供全部安装、调试过程中所需的特殊工具、润滑剂和易损件，并自带专用仪器仪表。中标人还应提供与安装工程有关的所有材料和人工。

    - 中标人应在现场对设备进行调试和试运行，以检验其设计制作质量、操作可靠性和功能完备性等的情况。试运行应在采购人工程师的监督下进行。

  - 最终验收

- 如果性能测试结果能满足合同、招标文件以及国家有关规定的要求，则认为本合同中签署的全部货物的性能测试是成功的。验收合格后，中标人、采购人双方签署验收证书。

- 如果性能测试不合格，中标人工程师应以书面形式向采购人说明失败的原因，排除故障后重新测试。如测试次数超过3次或合同规定的期限，采购人有权拒绝验收，并按中标人违约处理。采购人除有权没收中标人的履约保证金外，还有权追索因中标人造成工期延误而给采购人造成的经济损失。

- 人员培训

  - 中标人负责对采购人使用、维护人员进行免费培训，培训内容包括基本原理、操作使用和维修保养等。

  - 中标人应根据采购人要求的培训时间、地点，在培训开始前一个月提出培训计划，并取得采购人同意，培训计划应包括培训大纲、培训教员简历等。为保证培训质量，培训教员必须是有实际工作经验和培训经验的工程师。培训原则应在采购人现场进行，培训时间不得少于4小时。

  - 中标人承担所派人员的差旅费、食宿费和租用培训场地等费用，以上费用均含在投标报价中。

二、技术规格及要求

（一）（新风南里小区燃气锅炉房设备供货及安装）技术需求

1.招标范围

1.1锅炉系统原有设备、仪器仪表、阀门、烟囱等的拆除及处置;

1.2包括但不限于锅炉本体、燃烧器、辅机、管道、仪器仪表、阀门、烟囱（不含基础及支架）、配电箱柜及电线电缆、自控系统等的供货、安装、调试、环保检测、特种设备报检等。

2.适用的规范和标准

2.1 招标范围内的供应货物及安装工程应符合现行的国家、地方（北京市）、行业相关规范、标准和规程。

2.2 招标范围内的供应货物及安装工程应符合设计图纸要求和其他设计文件中的有关文字说明。

2.3适用的规范和标准（以下标准，如有新版本，以发标时最新版本为准）

《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号）

《锅炉压力容器制造监察管理办法》（国家质检总局局长令第22号）

《压力容器制造许可条件》TSG R2001-2010

《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001-2012

《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG R004-2009

《锅炉锅筒制造技术条件》JB/T1609—93

《锅炉集箱制造技术条件》JB/T1610—93

《锅炉管子制造技术条件》JB/T1611—93

《锅炉水压试验技术条件》JB/T1612—94

《锅炉受压元件焊接技术条件》JB/T1613—2002

《锅炉受压元件焊接接头力学性能试验方法》JB/T1614—94

《工业锅炉焊接管孔》JB/T1625—2002

《锅炉用材料入厂验收规则》JB/T3375—2002

《锅炉钢结构技术条件》JB/T1620—93

《承压设备无损检测》JB/T 4730-2005

《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB3323—87

《工业锅炉通用技术条件》JB/T10094—2002

《工业锅炉热工性能试验规范》GB/T10180—2003

《锅炉钢结构制造技术条件》GB713—2008

《低中压锅炉无缝钢管》GB3087—2008

《锅炉大气污染物排放标准》GB13271—2014

《北京市锅炉大气污染物排放标准》DB11 139-2015

《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273—2009

《工业锅炉运行规程》JB/T10354—2002

《锅壳锅炉受压元件强度计算》GB/T16508—1996

《水管锅炉受压元件强度计算》GB9222—2008

《工业锅炉水质》GB1576—2001

《声环境质量标准》GB3096—2008

《锅炉油漆和包装技术条件》JB/T1615—91

《热水锅炉安全技术监察规程》TSG G0001-2012

《水管锅炉受压元件强度计算》GB/T 9222-1998

《工业企业煤气安全规程》GB6222-2005

《石油天然气安全规程》AQ2012-2007

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

《设备及管道保温技术通则》GB-T 11790-1996

《锅炉用材料入厂验收规则》JB/T 3375-2002

《中华人民共和国进出口锅炉压力容器监督管理办法》（劳部发（1997）293号）

《劳动部关于进口锅炉压力容器检验工作中有关问题的通知》（劳部发[1997]171号）

《锅炉房设计规范》GB50041-2008

《北京市居住建筑节能设计标准》DB11-891-2012

《城镇燃气设计规范》GB50028-93

《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001-2012

《锅炉压力容器制造监督管理办法》国家质检总局令第22号

《工业锅炉通用技术条件》JBT 10094-2002

《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2003

《工业安装工程施工质量验收统一标准》GB 50252-2010

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

《锅炉安装工程施工及验收规范》GB 50273-2009

《烟囱工程施工验收规范》GB 50078-2008

《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2011

《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093-2013

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231-2009

《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275-2010

《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-2014

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005

《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011

《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202-2010

《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011

《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ 01-62-2002

《北京市建设工程施工现场管理办法》北京市人民政府令第247号

《北京市建设工程施工现场安全防护标准》京建施[2003]1号

《北京市建设工程施工现场管理卫生标准》京建施[2003]2号

《北京市建设工程施工现场环境保护标准》京建施[2003]3号

《北京市建设工程施工现场消防工作标准》京建施[2003]4号

《北京市建设工程施工现场生活区设置和管理标准》京建施[2003]382号

《板式热交换器》NB/T 47004-2009

3、设备清单（具体数量和技术参数以招标人提供的施工图纸为准）

| 招标货物名称 | 数量 | 主要技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 燃气承压热水锅炉（含燃气燃烧器） | 2台 | WNS2.8-1.0/95/70-Y.q（2台），额定供热量：2.8MW，额定供水/回水温度（℃）：95/70，额定工作压力：1.0Mpa；结构型式：卧式内燃全湿背式、波纹炉胆，配套控制箱（柜），节能器、冷凝器采用304不锈钢或ND钢。外包装材质采用不锈钢。燃烧器采用全自动电子比调一体式，调节比不低于1：6，氮氧化物排放量≤30mg/m3 ，燃烧器本体设置不锈钢消音置整罩，风机采用变频控制，每台燃烧器设一个观察孔。 |
| 燃气承压热水锅炉（含燃气燃烧器） | 1台 | WNS4.2-1.0/95/70-Y.q（1台），额定供热量：4.2MW，额定供水/回水温度（℃）：95/70，额定工作压力：1.0Mpa；结构型式：卧式内燃全湿背式、波纹炉胆，配套控制箱（柜），节能器、冷凝器采用304不锈钢或ND钢。外包装材质采用不锈钢。燃烧器采用全自动电子比调一体式，调节比不低于1：6，氮氧化物排放量≤30mg/m3 ，燃烧器本体设置不锈钢消音置整罩，风机采用变频控制，每台燃烧器设一个观察孔。 |
| 自控系统 | 1套 | 控制系统要求全自动运行，采用简体中文人机界面显示，具备语音故障报警功能，可根据室外气温等条件变化，对热源侧和用户侧系统自动进行总体调节。详见自控技术要求及招标图纸。 |
| 烟囱 | 1套 | 双层保温烟囱，内、外筒均采用优质不锈钢SUS304材质（0cr18Ni9）制作，内筒厚1.2mm，外筒厚0.8mm，保温层为硅酸铝丝棉，厚50mm。 烟囱顶部距离室外地面高度不得小于15m，倾斜率≤5‰。 包括调节阀、防爆门、雨帽等配件。 |
| 无氧水箱 | 1个 | V=6.8m³ 3000×2000x2000(h) |
| 软化水箱 | 1个 | V=0.8m³ 1000×1000x1000(h) |
| 除氧泵 | 2台 | Q=8m³/h，H=55m，P=5KW，一用一备 |
| 采暖补水泵组 | 1套 | Q=4 m³/h，H=40m，P=4KW，一用一备。 隔膜式定压罐一台，Ф2000mm，承压1.0MPa，采暖补水配套。 |
| 锅炉补水泵组 | 1套 | Q=2 m³/h，H=20m，P=1.1KW，一用一备。 隔膜式定压罐一台，Ф1000mm，承压1.0MPa，采暖补水配套。 |
| 板式换热器 | 2台 | 单台热负荷6370Kw |
| 采暖循环泵 | 4台 | Q=150m³/h，H=35m，P=22KW，三用一备，变频控制。 |
| 锅炉循环泵 | 3台 | Q=121.6 m³/h，H=21m，P=11KW，二用一备，变频控制。 |
| 锅炉循环泵 | 2台 | Q=160 m³/h，H=20m，P=15KW，一用一备，变频控制 |
| 树脂除氧器 | 1台 | Q=10t/h |
| 软水器 | 1台 | Q=10t/h |
| 全程水处理器 | 1台 | DN250 220V |
| 加药罐 | 1套 | DN250 |
| 锅炉房电源柜 | 1台 | AA1 详见招标图纸 |
| 锅炉房配电柜 | 1台 | AA2 详见招标图纸 |
| 锅炉循环控制柜 | 1台 | AP-XH1 详见招标图纸 |
| 采暖循环控制柜 | 1台 | AP-XH2 详见招标图纸 |
| 除氧泵控制柜 | 1台 | AP-CY 详见招标图纸 |
| 采暖补水控制柜 | 1台 | AP-BS1 详见招标图纸 |
| 锅炉补水控制柜 | 1台 | AP-BS2 详见招标图纸 |
| 系统安装及调试 | 1项 |  |
| 特种设备报检及环保检测 | 1项 |  |
| 旧锅炉及其附属设备拆除 | 1项 |  |

4.锅炉本体技术要求

4.1新风南里小区锅炉房拟采购的燃气热水锅炉：2台单台额定供热量2.8MW（4t/h），出水温度95℃、回水温度70℃，工作压力1.0兆帕。1台单台额定供热量4.2MW（6t/h），出水温度95℃、回水温度70℃，工作压力1.0兆帕。

4.2锅炉使用寿命应达到20年以上，设计制造安全可靠。

4.3锅炉的设计、加工制造、材料、焊接与探伤等必须符合2.3条款所列的相关标准及规范。

4.4锅炉本体应附带一次仪表、阀门、爬梯、平台。

4.5全自动控制系统具备自动及手动两种控制方式，并能实现与其他监控系统相互兼容与远程监控。

4.6锅炉受压元件所用金属材料应符合中华人民共和国现行《热水锅炉安全技术监察规程》（中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布，2012年10月23日版）第二章的规定。

4.7焊接受压元件使用的焊条应符合《热水锅炉安全技术监察规程》（中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布，2012年10月23日版）第二章的规定。

4.8锅炉的水压试验按《热水锅炉安全技术监察规程》（中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布，2012年10月23日版）的规定在制造厂进行。

4. 9锅炉受压元件的强度应按GB/T16508《锅壳锅炉受压元件强度计算》进行强度计算和校核。

4.10锅炉结构应符合《热水锅炉安全技术监察规程》（中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布，2012年10月23日版）第三章的规定。

4.11锅炉保温、烟道和各部位门孔必须有可靠的密封，看火孔不能装设在炉膛和烟道容易发生爆炸的部位且应方便炉膛火焰的观测。

4.12锅炉的主要安全附件和仪表应符合《热水锅炉安全技术监察规程》（中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布，2012年10月23日版）。

4.13投标人需提供详细锅炉结构方案及热效率等指标计算书及说明。

4.14锅炉污染排放指标应符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）等北京市规定的现行排放标准，并符合节能要求。

4.15为避免低温回水对锅炉本体及烟管的冷冲击及低温腐蚀，锅炉本体设有回水导流装置。

4.16单台锅炉本体配置控制箱（柜），要求锅炉既可就地单独控制，又可远程连锁控制。本体控制箱（柜）配备彩色触摸屏显示，中文人机界面，具有超温、超压、燃烧器故障等报警功能。

5燃烧器技术要求

5.1燃烧器品牌选用参考欧科、奥林、欧宝等品牌；

5.2 所配燃烧器及配套阀门附件等应与锅炉本体配套，投标人应对其技术性能和质量负责。燃烧器管路上的仪表阀门（包括过滤器、检漏器）应配套使用。燃烧器阀组应为燃烧器的原装配套产品。

5.3燃烧器选型应满足锅炉额定出力的要求，且与锅炉各项技术参数相匹配，火焰粗细、长短与炉膛形状相适应，火焰不得冲刷受热面。

5.4燃烧器配置包括但不限于程序控制器、点火变压器、火焰检测器、安全切换阀、点火电极、电子比例调节器、电机及电动机熄火保护装置、隔音罩等。

5.5燃烧器的技术参数与要求

低氮燃烧器,氮氧化物排放量≤30mg。

燃烧器型式：一体式燃烧器。

调节方式：全自动电子比例调节。

燃烧效率：不低于99.8%。

电源380V，50Hz，且可在在额定电压的85%~110%的范围正常工作。

燃烧器应满足最小稳燃负荷到满载负荷之间运行要求，燃烧器正常使用寿命不小于15年。

5.6燃烧器的控制必须受控于锅炉的总控制，并与锅炉的控制有相对的独立性，控制内容须满足相关标准和规范的规定，且至少满足如下要求：

具有炉膛前、后吹扫程序。

具有自动点火系统。

具有熄火保护程序。

具有火焰探测、保护程序。

具有自动风压检测、保护程序。

具有燃烧器故障（燃烧压力过低、燃烧压力过高、燃气泄漏、燃烧器熄火）显示功能。

6.自控系统技术要求

6.1 自控系统应具有良好的匹配性、完整性、可靠性，其硬件组成应至少包括工程师站、控制柜及系统仪表、阀部件，应具有特种设备监察部门要求的、完备的多重连锁保护。

6.2 自控系统总体功能要求：

使系统运行安全、供热可靠、高效节能，减少人工体力劳动，提高锅炉房自动化管理水平；

符合《北京市居住建筑节能设计标准》（DB11-891-2012）的相关要求。

6.3 运行功能基本要求：

可根据不同气候或天气状况编制不同的运行策略。

每天根据昼夜，可分时段改变运行策略。

可根据室外温度，进行温度补偿，实时调整当下运行方案。

各目标设置值（压力、温度等）可手动更改。

各运行策略下，根据二次侧实时供回水温度、热力等检测值，调整设备运行工况（如调节阀开启角度等）。

实时监控软化水箱(除氧水箱）的液位状态，自动补水。

各补水系统定压补水，参数可调。

锅炉燃烧器、循环水泵、补水泵等可实现自动/手动控制切换，远程/就地控制切换。

可记录锅炉及各循环管网的运行工况，并生成、打印生产报表、历史记录等。

6.4 保护功能基本要求：

燃烧器熄火故障报警。

燃烧器风压压力高、低报警。

燃烧器故障见火或熄火联锁保护。

燃烧器点火失败联锁保护。

燃烧器风机故障联锁保护。

燃烧器马达过载、故障保护。

锅炉排烟温度超高报警。

燃气压力故障报警。

燃气泄漏联锁保护。

燃气压力高联锁保护。

燃气压力低联锁保护。

燃气检漏失灵联锁保护。

循环泵与锅炉联锁保护。

二次循环超压泄水。

二次循环超压报警。

软化水箱（除氧水箱）液位极高、极低水位报警。

6.5 自动停炉保护：

锅炉超压自动停炉、人工复位。

锅炉超温自动停炉、人工复位。

安全联锁装置的电源中断自动停炉、人工复位。

燃烧器故障自动停炉、人工复位。

燃烧器风机故障自动停炉，并自动切断燃料供应。

燃气压力超低自动停炉，并自动切断燃料供应。

6.6锅炉自控元器件参考采用西门子、施耐德或霍尼韦尔PLC控制和不低于7寸彩色触摸屏人机交流界面，必须保证锅炉运行全过程的自控；

6.7远程控制窗口应能显示锅炉压力、进水温度、出水温度、烟道出口和节能器后烟气温度、锅炉水流量、风机运行状态及故障反馈等信息。

7.系统附属设备技术要求

7.1 板式换热器技术要求：

换热量等主要技术参数不得低于图纸所示要求。

板式换热器一、二次侧接口口径应与系统连接管道管径一致。

板换材料：304不锈钢。

密封垫材质：丁晴橡胶。

板换承压等级：1MPa。

压损：不大于5m。

投标人应提供板式换热器详细的技术参数，包括但不限于板片的长、宽、高以及数量和平方面积，流量、压力、水阻，同时也包括外固定板的外型尺寸。

支承换热板片的顶部及底部导杆须由不锈钢制造。

热交换器的设计须能保证低碳钢框架的任何部份，不能接触流经热交器的加热或冷却介质，要求同侧逆流。

换热器需预留足够的空间以供日后可增添相当于原换热功能百份之二十的换热板片。制造商须保证有关规格的板片供应期不少于十五年。

板换厂家需提供AHRI认证方案，参考品牌：阿法拉伐、传特、APV。

7.2 水泵技术要求：

所有循环水泵采用屏蔽泵，参考品牌：江苏富勒、新沪、华大创科。补水泵、除氧泵采用多级离心泵，参考品牌：利欧、南方泵业、新沪。

水泵运行安全可靠，管理方便，供水压力稳定，流量连续可调，水泵性能参数符合要求。

水泵的特性曲线应较为平坦，适合独立或并联运转操作。

水泵的运行应平稳、自如，无卡阻现象。

水泵的振动值、噪音级以及安全性能的要求应符合国际及行业相关标准规定。

除易损件可在正常使用期间更换外，水泵使用寿命应不低于十五年。

7.3配电箱柜：

所有配电箱柜应为国内知名厂商生产的成套产品，符合《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）等相关国家标准、规范的要求。

地排和零排须按图纸标明容量配置，所有铜排须镀镍处理。

箱、柜体采用冷轧钢板制作，表面必须经过酸洗、磷化处理、静电喷涂。

配电箱体、箱门采用1.2mm厚冷轧钢板，配电柜柜体、柜门采用2.0mm厚冷轧钢板，金属箱门须有保护接地。

配电箱、柜的防尘防潮等级应满足安装位置的使用要求，位于设备间内的配电箱柜防护等级一般为IP54。

配电箱、柜必须有回路编号，并在箱体底部、门和内芯上分别编上名称编号。

箱、柜内部的原理图、线路图等回应清晰、醒目。

配电箱、柜内的导线颜色严格按照国家规范相序规定装配，母线排相线编号贴色标，导线截面须与设计图纸进出线一致，铜母线的截面流量标准满足热稳定和动稳定的要求。

设备（水泵）动力柜应具备运行故障指示、电压电流指示、过载保护、热保护、等基本功能。

动力柜应具备远程/就地操作切换等功能，且满足锅炉房自控的相关要求。

当水泵出现过热、过载、短路、缺相等情况时，控制柜应有相应的保护措施。、短路、缺相等情况时，控制柜应有相应的保护措施。

主要电气元件参考采用西门子、施耐德或ABB同等品牌；

7.4其余未提到的设备，其技术要求详见招标图纸。

（二）（新风街1号院燃气锅炉房设备供货及安装）技术需求

1.招标范围

1.1锅炉系统原有设备、仪器仪表、阀门、烟囱等的拆除及处置;

1.2包括但不限于锅炉本体、燃烧器、辅机、管道、仪器仪表、阀门、烟囱（不含基础及支架）、配电箱柜及电线电缆、自控系统等的供货、安装、调试、环保检测、特种设备报检等。

2.适用的规范和标准

2.1 招标范围内的供应货物及安装工程应符合现行的国家、地方（北京市）、行业相关规范、标准和规程。

2.2 招标范围内的供应货物及安装工程应符合设计图纸要求和其他设计文件中的有关文字说明。

2.3适用的规范和标准（以下标准，如有新版本，以发标时最新版本为准）

《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号）

《锅炉压力容器制造监察管理办法》（国家质检总局局长令第22号）

《压力容器制造许可条件》TSG R2001-2010

《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001-2012

《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG R004-2009

《锅炉锅筒制造技术条件》JB/T1609—93

《锅炉集箱制造技术条件》JB/T1610—93

《锅炉管子制造技术条件》JB/T1611—93

《锅炉水压试验技术条件》JB/T1612—94

《锅炉受压元件焊接技术条件》JB/T1613—2002

《锅炉受压元件焊接接头力学性能试验方法》JB/T1614—94

《工业锅炉焊接管孔》JB/T1625—2002

《锅炉用材料入厂验收规则》JB/T3375—2002

《锅炉钢结构技术条件》JB/T1620—93

《承压设备无损检测》JB/T 4730-2005

《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB3323—87

《工业锅炉通用技术条件》JB/T10094—2002

《工业锅炉热工性能试验规范》GB/T10180—2003

《锅炉钢结构制造技术条件》GB713—2008

《低中压锅炉无缝钢管》GB3087—2008

《锅炉大气污染物排放标准》GB13271—2014

《北京市锅炉大气污染物排放标准》DB11 139-2015

《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273—2009

《工业锅炉运行规程》JB/T10354—2002

《锅壳锅炉受压元件强度计算》GB/T16508—1996

《水管锅炉受压元件强度计算》GB9222—2008

《工业锅炉水质》GB1576—2001

《声环境质量标准》GB3096—2008

《锅炉油漆和包装技术条件》JB/T1615—91

《热水锅炉安全技术监察规程》TSG G0001-2012

《水管锅炉受压元件强度计算》GB/T 9222-1998

《工业企业煤气安全规程》GB6222-2005

《石油天然气安全规程》AQ2012-2007

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

《设备及管道保温技术通则》GB-T 11790-1996

《锅炉用材料入厂验收规则》JB/T 3375-2002

《中华人民共和国进出口锅炉压力容器监督管理办法》（劳部发（1997）293号）

《劳动部关于进口锅炉压力容器检验工作中有关问题的通知》（劳部发[1997]171号）

《锅炉房设计规范》GB50041-2008

《北京市居住建筑节能设计标准》DB11-891-2012

《城镇燃气设计规范》GB50028-93

《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001-2012

《锅炉压力容器制造监督管理办法》国家质检总局令第22号

《工业锅炉通用技术条件》JBT 10094-2002

《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2003

《工业安装工程施工质量验收统一标准》GB 50252-2010

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

《锅炉安装工程施工及验收规范》GB 50273-2009

《烟囱工程施工验收规范》GB 50078-2008

《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2011

《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093-2013

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231-2009

《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275-2010

《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-2014

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005

《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011

《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202-2010

《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011

《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ 01-62-2002

《北京市建设工程施工现场管理办法》北京市人民政府令第247号

《北京市建设工程施工现场安全防护标准》京建施[2003]1号

《北京市建设工程施工现场管理卫生标准》京建施[2003]2号

《北京市建设工程施工现场环境保护标准》京建施[2003]3号

《北京市建设工程施工现场消防工作标准》京建施[2003]4号

《北京市建设工程施工现场生活区设置和管理标准》京建施[2003]382号

《板式热交换器》NB/T 47004-2009

3、设备清单（具体数量和技术参数以招标人提供的施工图纸为准）

| 招标货物名称 | 数量 | 主要技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 燃气承压热水锅炉（含燃气燃烧器） | 2台 | WNS2.8-1.0/95/70-Y.q（2台），额定供热量：2.8MW，额定供水/回水温度（℃）：95/70，额定工作压力：1.0Mpa；结构型式：卧式内燃 全湿背式、波纹炉胆，配套控制箱（柜），、冷凝器采用ND钢。外包装材质采用不锈钢。燃烧器采用全自动电子比调一体式，调节比不低于1：6，氮氧化物排放量≤30mg/m3 ，燃烧器本体设置不锈钢消音置整罩，风机采用变频控制，每台燃烧器设一个观察孔。 |
| 自控系统 | 1套 | 控制系统要求全自动运行，采用简体中文人机界面显示，具备语音故障报警功能，可根据室外气温等条件变化，对热源侧和用户侧系统自动进行总体调节。详见自控技术要求及招标图纸。 |
| 烟囱 | 1套 | 双层保温烟囱，内、外筒均采用优质不锈钢SUS304材质（0cr18Ni9）制作，内筒厚1.2mm，外筒厚0.8mm，保温层为硅酸铝丝棉，厚50mm。 烟囱顶部距离室外地面高度不得小于15m，倾斜率≤5‰。 包括调节阀、防爆门、雨帽等配件。 |
| 无氧水箱 | 1个 | V=5m³直径1600×2500 |
| 软化水箱 | 1个 | V=5m³直径1600×2500 |
| 除氧泵 | 2台 | Q=6.3m/h，H=36m，P=2.2KW，一用一备 |
| 采暖补水泵组 | 1套 | Q=6.3m³/h，H=23m，P=1.5KW，一用一备。 隔膜式定压罐一台，Ф1200mm，承压1.0MPa，采暖补水配套。 |
| 锅炉补水泵组 | 1套 | Q=6.3m³/h，H=23m，P=1.5KW，一用一备。 隔膜式定压罐一台，Ф1200mm，承压1.0MPa，采暖补水配套。 |
| 板式换热器 | 3台 | 单台热负荷：2800kw,两用一备。 |
| 采暖循环泵 | 3台 | Q=160m³/h，H=32m，P=22KW，二用一备，变频控制。 |
| 锅炉循环泵 | 3台 | Q=100m³/h，H=27m，P=11KW，二用一备，工频控制。 |
| 树脂除氧器 | 1台 | Q=8t/h |
| 软水器 | 1台 | Q=8t/h |
| 全程水处理器 | 1台 | DN40，220V |
| 加药罐 | 1台 | GM600B,详见图集91SB5，P52 |
| 锅炉房电源柜 | 1台 | AA1 详见招标图纸 |
| 锅炉房配电柜 | 1台 | AA2 详见招标图纸 |
| 锅炉循环控制柜 | 1台 | AP-XH1 详见招标图纸 |
| 采暖循环控制柜 | 1台 | AP-XH2 详见招标图纸 |
| 除氧泵控制柜 | 1台 | AP-CY 详见招标图纸 |
| 采暖补水控制柜 | 1台 | AP-BS1 详见招标图纸 |
| 锅炉补水控制柜 | 1台 | AP-BS2 详见招标图纸 |
| 系统安装及调试 | 1项 |  |
| 特种设备报检及环保检测 | 1项 |  |
| 旧锅炉及其附属设备拆除 | 1项 |  |

4.锅炉本体技术要求

4.1新风街1号院锅炉房拟采购的燃气热水锅炉：2台单台额定供热量2.8MW（4t/h），出水温度95℃、回水温度70℃，工作压力1.0兆帕。

4.2锅炉使用寿命应达到20年以上，设计制造安全可靠。

4.3锅炉的设计、加工制造、材料、焊接与探伤等必须符合2.3条款所列的相关标准及规范。

4.4锅炉本体应附带一次仪表、阀门、爬梯、平台。

4.5全自动控制系统具备自动及手动两种控制方式，并能实现与其他监控系统相互兼容与远程监控。

4.6锅炉受压元件所用金属材料应符合中华人民共和国现行《热水锅炉安全技术监察规程》（中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布，2012年10月23日版）第二章的规定。

4.7焊接受压元件使用的焊条应符合《热水锅炉安全技术监察规程》（中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布，2012年10月23日版）第二章的规定。

4.8锅炉的水压试验按《热水锅炉安全技术监察规程》（中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布，2012年10月23日版）的规定在制造厂进行。

4. 9锅炉受压元件的强度应按GB/T16508《锅壳锅炉受压元件强度计算》进行强度计算和校核。

4.10锅炉结构应符合《热水锅炉安全技术监察规程》（中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布，2012年10月23日版）第三章的规定。

4.11锅炉保温、烟道和各部位门孔必须有可靠的密封，看火孔不能装设在炉膛和烟道容易发生爆炸的部位且应方便炉膛火焰的观测。

4.12锅炉的主要安全附件和仪表应符合《热水锅炉安全技术监察规程》（中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布，2012年10月23日版）。

4.13投标人需提供详细锅炉结构方案及热效率等指标计算书及说明。

4.14锅炉污染排放指标应符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）等北京市规定的现行排放标准，并符合节能要求。

4.15为避免低温回水对锅炉本体及烟管的冷冲击及低温腐蚀，锅炉本体设有回水导流装置。

4.16单台锅炉本体配置控制箱（柜），要求锅炉既可就地单独控制，又可远程连锁控制。本体控制箱（柜）配备彩色触摸屏显示，中文人机界面，具有超温、超压、燃烧器故障等报警功能。

5燃烧器技术要求

5.1燃烧器品牌选用参考欧科、奥林、欧宝等品牌；

5.2 所配燃烧器及配套阀门附件等应与锅炉本体配套，投标人应对其技术性能和质量负责。燃烧器管路上的仪表阀门（包括过滤器、检漏器）应配套使用。燃烧器阀组应为燃烧器的原装配套产品。

5.3 燃烧器选型应满足锅炉额定出力的要求，且与锅炉各项技术参数相匹配，火焰粗细、长短与炉膛形状相适应，火焰不得冲刷受热面。

5.4 燃烧器配置包括但不限于程序控制器、点火变压器、火焰检测器、安全切换阀、点火电极、电子比例调节器、电机及电动机熄火保护装置、隔音罩等。

5.5 燃烧器的技术参数与要求

低氮燃烧器,氮氧化物排放量≤30mg。

燃烧器型式：一体式燃烧器。

调节方式：全自动电子比例调节。

燃烧效率：不低于99.8%。

电源380V，50Hz，且可在在额定电压的85%~110%的范围正常工作。

燃烧器应满足最小稳燃负荷到满载负荷之间运行要求，燃烧器正常使用寿命不小于15年。

5.6 燃烧器的控制必须受控于锅炉的总控制，并与锅炉的控制有相对的独立性，控制内容须满足相关标准和规范的规定，且至少满足如下要求：

具有炉膛前、后吹扫程序。

具有自动点火系统。

具有熄火保护程序。

具有火焰探测、保护程序。

具有自动风压检测、保护程序。

具有燃烧器故障（燃烧压力过低、燃烧压力过高、燃气泄漏、燃烧器熄火）显示功能。

6.自控系统技术要求

6.1 自控系统应具有良好的匹配性、完整性、可靠性，其硬件组成应至少包括工程师站、控制柜及系统仪表、阀部件，应具有特种设备监察部门要求的、完备的多重连锁保护。

6.2 自控系统总体功能要求：

使系统运行安全、供热可靠、高效节能，减少人工体力劳动，提高锅炉房自动化管理水平；

符合《北京市居住建筑节能设计标准》（DB11-891-2012）的相关要求。

6.3 运行功能基本要求：

可根据不同气候或天气状况编制不同的运行策略。

每天根据昼夜，可分时段改变运行策略。

可根据室外温度，进行温度补偿，实时调整当下运行方案。

各目标设置值（压力、温度等）可手动更改。

各运行策略下，根据二次侧实时供回水温度、热力等检测值，调整设备运行工况（如调节阀开启角度等）。

实时监控软化水箱(除氧水箱）的液位状态，自动补水。

各补水系统定压补水，参数可调。

锅炉燃烧器、循环水泵、补水泵等可实现自动/手动控制切换，远程/就地控制切换。

可记录锅炉及各循环管网的运行工况，并生成、打印生产报表、历史记录等。

6.4 保护功能基本要求：

燃烧器熄火故障报警。

燃烧器风压压力高、低报警。

燃烧器故障见火或熄火联锁保护。

燃烧器点火失败联锁保护。

燃烧器风机故障联锁保护。

燃烧器马达过载、故障保护。

锅炉排烟温度超高报警。

燃气压力故障报警。

燃气泄漏联锁保护。

燃气压力高联锁保护。

燃气压力低联锁保护。

燃气检漏失灵联锁保护。

循环泵与锅炉联锁保护。

二次循环超压泄水。

二次循环超压报警。

软化水箱（除氧水箱）液位极高、极低水位报警。

6.5 自动停炉保护：

锅炉超压自动停炉、人工复位。

锅炉超温自动停炉、人工复位。

安全联锁装置的电源中断自动停炉、人工复位。

燃烧器故障自动停炉、人工复位。

燃烧器风机故障自动停炉，并自动切断燃料供应。

燃气压力超低自动停炉，并自动切断燃料供应。

6.6锅炉自控元器件参考采用西门子、施耐德或霍尼韦尔PLC控制和不低于7寸彩色触摸屏人机交流界面，必须保证锅炉运行全过程的自控；

6.7远程控制窗口应能显示锅炉压力、进水温度、出水温度、烟道出口和节能器后烟气温度、锅炉水流量、风机运行状态及故障反馈等信息。

7.系统附属设备技术要求

7.1 板式换热器技术要求：

换热量等主要技术参数不得低于图纸所示要求。

板式换热器一、二次侧接口口径应与系统连接管道管径一致。

板换材料：304不锈钢。

密封垫材质：丁晴橡胶。

板换承压等级：1MPa。

压损：不大于5m。

投标人应提供板式换热器详细的技术参数，包括但不限于板片的长、宽、高以及数量和平方面积，流量、压力、水阻，同时也包括外固定板的外型尺寸。

支承换热板片的顶部及底部导杆须由不锈钢制造。

热交换器的设计须能保证低碳钢框架的任何部份，不能接触流经热交器的加热或冷却介质，要求同侧逆流。

换热器需预留足够的空间以供日后可增添相当于原换热功能百份之二十的换热板片。制造商须保证有关规格的板片供应期不少于十五年。

板换厂家需提供AHRI认证方案，参考品牌：阿法拉伐、传特、APV。

7.2 水泵技术要求：

所有循环水泵采用屏蔽泵，参考品牌：江苏富勒、新沪、华大创科。补水泵、除氧泵采用多级离心泵，参考品牌：利欧、南方泵业、新沪。

水泵运行安全可靠，管理方便，供水压力稳定，流量连续可调，水泵性能参数符合要求。

水泵的特性曲线应较为平坦，适合独立或并联运转操作。

水泵的运行应平稳、自如，无卡阻现象。

水泵的振动值、噪音级以及安全性能的要求应符合国际及行业相关标准规定。

除易损件可在正常使用期间更换外，水泵使用寿命应不低于十五年。

7.3配电箱柜：

所有配电箱柜应为国内知名厂商生产的成套产品，符合《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）等相关国家标准、规范的要求。

地排和零排须按图纸标明容量配置，所有铜排须镀镍处理。

箱、柜体采用冷轧钢板制作，表面必须经过酸洗、磷化处理、静电喷涂。

配电箱体、箱门采用1.2mm厚冷轧钢板，配电柜柜体、柜门采用2.0mm厚冷轧钢板，金属箱门须有保护接地。

配电箱、柜的防尘防潮等级应满足安装位置的使用要求，位于设备间内的配电箱柜防护等级一般为IP54。

配电箱、柜必须有回路编号，并在箱体底部、门和内芯上分别编上名称编号。

箱、柜内部的原理图、线路图等回应清晰、醒目。

配电箱、柜内的导线颜色严格按照国家规范相序规定装配，母线排相线编号贴色标，导线截面须与设计图纸进出线一致，铜母线的截面流量标准满足热稳定和动稳定的要求。

设备（水泵）动力柜应具备运行故障指示、电压电流指示、过载保护、热保护、等基本功能。

动力柜应具备远程/就地操作切换等功能，且满足锅炉房自控的相关要求。

当水泵出现过热、过载、短路、缺相等情况时，控制柜应有相应的保护措施。、短路、缺相等情况时，控制柜应有相应的保护措施。

主要电气元件参考采用西门子、施耐德或ABB同等品牌；

7.4 其余未提到的设备，其技术要求详见招标图纸。

7.5 其它：

投标人应根据所投锅炉产品的相关参数进行管径校核计算，如设计图纸中的管径不能满足使用要求，则投标人应对管径进行修正；

新风南里小区图纸中二次供、回水管径为DN250mm，现场实际为DN300mm，投标人按照现场实际管径DN300mm进行报价；

软化水处理设备为成套设备,双罐双阀，设备尺寸见设备表（供投标人参考），除氧罐体数量为2个，采用树脂除氧。软水、除氧设备配套树脂的数量等不做具体要求，投标人按水处理量来选定相应产品。

与锅炉系统无关的内容如：设备基础、排水沟、潜污泵、内装修、室内照明、燃气探测报警、防爆风机、消防等不在此次报价范围。