- 总体要求

- 项目说明

  - 本部分内容是根据本项目实际情况制定的。

  - 投标人必须仔细阅读本部分的全部条款。对本部分中存在的任何疑问、遗漏或相互矛盾之处，或是对于相关要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，投标人可以向采购中心寻求书面澄清。

  - 本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关工业标准的优质产品。

  - 本技术规格及要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

  - 招标人保留在签订合同前，对本技术规格及要求补充和修改的权利，投标人应承诺予以配合，如提出修改，具体事项由中标人与招标人另行商定。

  - 投标人所提供的货物，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵权责任与招标人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害招标人的利益。

  - 履约保证金：中标供应商应在与采购人签订合同后 10天内，向采购人提供相当于合同总价百分之5% 的履约保证金。

  - 备品备件要求：提供验收合格后  24个月内 正常使用所需的备品备件。

  - 质量保证期：采购人签发最终验收合格证书之日起至24个月 止, 上述期限内，货物出现质量问题，中标供应商应当提供免费维修、更换服务。

  - 免费维修保养服务期限：采购人签发最终验收合格证书之日起24个月 止, 上述期限内，中标供应商应当提供每年不少于两次的设备检测和保养服务。

  - 反应时间：质量保证期内24小时实时维保，维修和更换设备不能超过24小时。

  - 付款方式：

（1）中标供应商向采购人提供履约保证金且合同生效后 10天内，采购人向中标供应商支付合同总金额的 30 %；

（2）中标供应商将合同货物全部运抵交货地点由采购人对货物外观、数量进行现场验收、签署现场验收证书后 10天内，采购人向中标供应商支付合同总金额的 40 %；

（3）中标供应商将合同货物安装、调试、试运行完成，经甲方最终验收并签发最终验收证书后10天内，甲方向乙方支付合同总金额的30%。

- 技术及服务要求

### （一）工程概况

本工程为广安大厦风机盘管设备采购（更新改造）工程，项目位于西城区广安门街6-1号。该办公楼的空调系统所用风机盘管由于使用年限长，系统冷热交换效率低下，且多处管道局部漏水，已不能满足使用要求，需要更换。由于总投资有限，本次改造工程只更换办公楼部分风机盘管及配套的连接软管、过滤器、阀门，100cm以内的镀锌钢管及旧风机盘管拆除和新风机盘管安装后的吊顶恢复等，原有的通风系统及消防排烟系统不做任何调整。

- 设计依据

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《公共建筑节能设计标准》PGB50189-2015

《公共建筑节能设计标准（北京市地方标准）》DB11/687-2009

《办公建筑设计规范》JGJ67-2006

《声环境质量标准》GB3096-2008

《环境空气质量标准》GB3095-2012

《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）

《室内空气质量标准》GB/T18883-2002

甲方提供的委托文件、设计任务书及相关设计资料

国家现行的各种相关规范和规程。

- 设计范围

本工程仅对办公楼局部进行风机盘管的更换改造，本次设计区域为办公楼的南段和中段区域。由于投资有限，本次改造工程只更换风机盘管及配套的连接软管、70cm以内硬管、过滤器、阀门等，原有的通风系统及消防防排烟系统不做任何调整。更换风机盘管施工过程中，需要拆除原有吊顶，在更换后重新恢复原吊顶。

- 设计参数及设计标准

3.1 室外设计参数：

冬季室外采暖计算温度：     -7.6℃

冬季室外通风计算温度：     -3.6℃

夏季室外通风计算温度：     29.7℃

冬季室外空调计算温度：    -9.9℃

冬季室外空调计算相对湿度：  44%

夏季室外空调计算干球温度：33.5℃

夏季室外空调计算湿球温度：26.4℃

冬季大气压力            102.17KPa

夏季大气压力            100.02KPa

冬季室外平均风速          2.6m/s

夏季室外平均风速          2.1m/s

3.2 室内设计标准：

| 房间名称 | 夏季 |  | 冬季 |  | 新风量 | 噪声 | 排风量或新风小时换气次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 温度 (℃) | 相对湿度 (%) | 温度 (℃) | 相对湿度 (%) | (m3/h人) | LA (dB) |  |
| 办公室 | 26 | 55 | 20 | -- | 50 | ≤40 |  |
| 餐厅 | 26 | ≤60 | 20 | ≥30 | 20 | ≤50 |  |
| 厨房 | 30 | -- | 16 | -- |  |  | 40-60次 |
| 大堂 | 27 | ≤55 | 18 | ≥30 | 30 | ≤50 |  |
| 公共卫生间 | 26 |  | 18 |  |  |  | 10次 |

- 冷热源

4.1 冷源：本工程由原有冷冻站提供冷冻水，冷冻站供回水温度6/13℃。

4.2 热源：本工程热源由市政热力提供，热力站负担该区域冬季空调热水，市政热水水温130/70℃（夏季70/40℃），热力站提供60/45℃热水。

4.3冷热源不在本次设计范围内，均维持现状不变。

- 空调水系统

5.1 本工程空调冷冻水为冷冻站提供的6/13℃空调冷水，空调热水为热力站提供的60/45℃空调热水。

5.2 空调水系统均为原有系统，不在本次设计范围内。

- 空调风系统

6.1 本设计仅包括办公楼的南段和中段区域，改造区域外的空调水管和风管主管道等均维持现状不变。

6.2 拆除改造区域内的风机盘管主机、连接软管、100cm以内已腐蚀的连接钢管、过滤器、阀门及电动阀门。

6.3 拆除时根据现场不同的吊顶形式，采用不同的处理方式：

6.3.1 大部分办公室内为活动吊顶，应小心拆下并收好，在新的风机盘管安装后恢复原吊顶。

6.3.2 小部分办公室内为固定吊顶，需拆除局部吊顶，并在新的风机盘管安装后按原做法恢复吊顶。

6.3.3个别大空间，如一层入口大厅、三层会见厅、四层发布厅、20层大会议室等，需要拆除原有得大芯板+铝塑板吊顶，并在新的风机盘管安装后按原做法恢复吊顶。

6.4办公楼的南段和中段区域所有办公室内风口（含进风口和出风口）面板不做更换，统一进行清洗。

6.5本次改造区域内共有438台风机盘管需要拆除更换，具体位置及数量详见附件列表。

- 通风系统

原机械送、排风系统不变，本设计不包括末端排风口和排风管。

- 自动监控要求

本设计不涉及装修区域的空调通风系统自控，维持现状不变。

- 消防防排烟

机械防烟和自然排烟系统维持现状不变。本设计对装修区域机械排烟系统末端排烟口、支风管、排烟风机和主风管均维持现状不变。

10、风机盘管更换后，将室内所有风口（含空调系统、新风系统及防排烟系统）全部做清洗处理。

（二）货物及安装工程一览表

| 序号 | 设备（耗材）名称 | 说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 空调工程 |  |  |  |
| 1 | 风机盘管 | FP-170-60W | 台 | 24 |
| 2 | 风机盘管 | FP-102-40W | 个 | 357 |
| 3 | 风机盘管 | FP-51-40W | 个 | 57 |
| 4 | 铜闸阀 | DN20 | 个 | 876 |
| 5 | 过滤器 |  | 个 | 438 |
| 6 | 不锈钢软管 | DN20 | 根 | 876 |
| 二 | 建筑工程（原固定吊顶部分） |  |  |  |
| 1 | 石膏板吊顶 | 部分办公室 | M2 | 150 |
| 2 | 大芯板+铝塑板吊顶 | 三层会见厅、四层发布厅、20层大会议室等 | M2 | 30 |
| 三 | 拆除工程 |  |  |  |
| 1 | 风机盘管机组拆除 | 含软管、过滤器、阀门 | 台 | 438 |
| 2 | 活动吊顶拆除 | 拆除原吊顶后需按原样恢复，不更新材料 | M2 | 450 |
| 3 | 固定吊顶（石膏板） | 原吊顶拆除，更换材料重新完成吊顶 | M2 | 150 |
| 4 | 固定吊顶（大芯板+铝塑板） | 拆除原吊顶后尽可能利用原有材料进行恢复 | M2 | 60 |
| 四 | 附件 |  |  |  |
| 1 | 管道安装辅材 |  | 批 | 1 |
| 2 | 设备安装调试 | 含各系统安装、调试及验收等 | 项 | 1 |
| 3 | 风口清洗 |  | 项 | 1 |

（三）更换区域内风机盘管位置及数量一览表

| 一层 | 盘管数（台） | 积水盘 | 管道 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大厅 | 4 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 男卫生间 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 女卫生间 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 北段一层 | 4 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 二层 |  |  |  |  |  |
| 一厅 | 4 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 二厅 | 2 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 三厅 | 4 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 205 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 男卫生间 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 女卫生间 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 三层 |  |  |  |  |  |
| 大食堂 | 6 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 小食堂 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 备餐间 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 凉菜间 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 宴会厅 | 14 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 男卫生间 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 女卫生间 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 四层 |  |  |  |  |  |
| 403 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 404 | 2 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 405 | 2 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 中间会议室 | 4 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 走道 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 男浴室 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 女浴室 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 理发师 | 2 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 医务室 | 2 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 男卫生间 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 女卫生间 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 中段发布厅 | 21 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 五层 |  |  |  |  |  |
| 503 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 504 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 505 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 506 | 2 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 507 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 508 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 509 | 2 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 510 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 511 | 2 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 512 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 513 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 514 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 515 | 2 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 男卫生间 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 女卫生间 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 中段五层 |  |  |  |  |  |
| 517 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 518 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 519 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 520 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 521 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 522 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 523 | 2 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 524 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 525 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 526 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 527 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 528 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 529 | 2 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 六层 |  |  |  |  |  |
| 603 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 604 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 605 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 606 | 2 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 607 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 608 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 609 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 610 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 611 | 2 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 612 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 613 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 614 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 615 | 2 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 男卫生间 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 女卫生间 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 七层 |  |  |  |  |  |
| 703 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 704 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 705 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 706 | 2 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 707 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 708 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 709 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 710 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 711 | 2 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 712 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 713 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 714 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 715 | 2 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 男卫生间 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 女卫生间 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 八层 |  |  |  |  |  |
| 803 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 804 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 805 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 806 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 807 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 808 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 809 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 810 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 811 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 812 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 813 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 814 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 815 | 2 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 男卫生间 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 女卫生间 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 中段八层 |  |  |  |  |  |
| 816 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 817 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 818 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 819 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 820 | 3 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 821 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 822 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 823 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 824 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 九层 |  |  |  |  |  |
| 903 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 904 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 905 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 906 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 907 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 908 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 909 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 910 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 911 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 912 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 913 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 914 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 915 | 2 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 男卫生间 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 女卫生间 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 中段九层 |  |  |  |  |  |
| 916 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 917 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 918 | 5 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 922 | 5 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 923 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 924 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 十层 |  |  |  |  |  |
| 1002 | 2 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1003 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1004 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1005 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1006 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1007 | 4 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1008 | 2 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1009 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1010 | 2 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1011 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1012 | 4 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1013 | 4 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1014 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1015 | 2 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1018 | 4 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1020 | 4 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 男卫生间 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 女卫生间 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 十一层 |  |  |  |  |  |
| 1103 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1104 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1105 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1106 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1107 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1108 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1109 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1110 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1111 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1112 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1113 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1114 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1115 | 2 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 男卫生间 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 女卫生间 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 中段11层 |  |  |  |  |  |
| 1116 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1117 | 2 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1118 | 3 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1119 | 3 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1120 | 2 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1121 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1122 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1123 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1124 | 2 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 十二层 |  |  |  |  |  |
| 1203 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1204 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1205 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1206 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1207 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1208 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1209 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1210 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1211 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1212 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1213 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1214 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1215 | 2 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 男卫生间 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 女卫生间 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 十三层 |  |  |  |  |  |
| 1303 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1304 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1305 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1306 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1307 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1308 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1309 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1310 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1311 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1312 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1313 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1314 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1315 | 2 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 男卫生间 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 女卫生间 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 十四层 |  |  |  |  |  |
| 1403 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1404 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1405 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1406 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1407 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1408 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1409 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1410 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1411 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1412 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1413 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1414 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1415 | 2 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 中段活动室 | 14 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 男卫生间 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 女卫生间 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 十五层 |  |  |  |  |  |
| 1503 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1504 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1505 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1506 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1507 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1508 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1509 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1510 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1511 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1512 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1513 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1514 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1515 | 2 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 男卫生间 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 女卫生间 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 十六层 |  |  |  |  |  |
| 1603 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1604 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1605 | 3 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1606 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1607 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1608 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1609 | 2 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1610 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1611 | 2 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1612 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1613 | 2 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 男卫生间 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 女卫生间 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 十七层 |  |  |  |  |  |
| 1702 | 3 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1703 | 3 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1704 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1705 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1706 | 3 | 已更新 | 已更新 | 已更新两台盘管 |  |
| 1707 | 3 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1708 | 2 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 男卫生间 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 女卫生间 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 十八层 |  |  |  |  |  |
| 1803 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1804 | 2 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1805 | 4 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1806 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1807 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1808 | 4 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 1809 | 2 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 大厅 | 2 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 男卫生间 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 女卫生间 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 十九层 |  |  |  |  |  |
| 保密室、大厅 | 13 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 男卫生间 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 女卫生间 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 二十层 |  |  |  |  |  |
| 会议室 | 9 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 2002 | 2 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 2004 | 2 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 男卫生间 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 女卫生间 | 1 | 腐蚀 | 腐蚀 |  |  |
| 总计 | 440 |  |  | 其中两台盘管已更新 |  |

（四）施工说明

1、管材及构筑物:

1.1管道部分：

| 序号 | 系统类别 | 管材 |  | 连接方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调冷热水管、 冷却水管 | DN≤70 | 热镀锌钢管 | 螺纹连接 |
|  |  | 350＞DN≥80 | 热镀锌钢管 | 沟槽连接 |
|  |  | DN≥350 | 热镀锌钢管 | 螺纹法兰 |
| 2 | 采暖管道 | DN≤80 | 热镀锌钢管 | 螺纹连接 |
|  |  | DN≥100 | 热镀锌钢管 | 沟槽连接 |
|  |  | 埋地 | PE-RT | 无接头 |
| 3 | 空调冷凝水管 | 热镀锌钢管 |  | 螺纹连接 |

1.2 通风部分：

| 序号 | 系统类别 | 管材 |  | 连接方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调送回风管、新风管、排风管（圆形风管直径或矩形风管大边长） | ≤200 | 0.5mm厚镀锌钢板 | 法兰连接 |
|  |  | ＞200-500 | 0.75mm厚镀锌钢板 |  |
|  |  | ＞500-1120 | 1.0mm厚镀锌钢板 |  |
|  |  | ＞1120 | 1.2mm厚镀锌钢板 |  |
| 2 | 厨房排油烟风管 | 1.2mm厚镀锌钢板 |  | 法兰连接 |

| 3、 金属排烟风管 | 长方形风管长边 （mm） | 圆形风管直径（mm） |  | 板厚 （mm） | 连接方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直管 | 管件 |  |  |
|  | <450 | <450 | - | 0.8 | 法兰连接 |
|  | 450～<1200 | 450～<700 | <450 | 1.0 |  |
|  | 1200～2000 | >700 | >450 | 1.2 |  |

2、阀门及附件:

2.1设备及管道上配用的阀门应根据系统的介质性质、温度、工作压力选择阀门

| 序号 | 系统类别 | 阀门型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调水系统 | DN≤50 铜质闸阀 |  |
|  |  | DN＞50 对夹式软密封蝶阀 |  |
| 2 | 空调水系统分路平衡阀 | 优质铸钢手动调节阀，带智能仪表 |  |
| 3 | 空调水系统自动控制阀 | 电动两通双位阀、 动态平衡电动调节阀 | 阀门厂家确定后再具体选型 |

2.2阀门安装时应将手柄留在易于操作处，安装在吊顶、管井内的管道，凡设阀门及检查井处均应设检修门。

3、管道敷设：

3.1除排水管外，各种立管穿楼板时均应设置套管。安装在楼板内的套管，其顶部应高出地面20mm；卫生间内的套管，其顶部应高出地面20mm；套管与管道之间的缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑。

3.2管道穿钢筋混凝土墙及楼板时，应根据途中所注管道标高、位置配合土建专业预留孔洞或套管；穿地下室外墙或水池池壁时，应预埋防水套管，作法详见国标图集02S404-P15。

3.3管道穿越伸缩缝、沉降缝、变形缝等结构缝时，设置金属波纹管连接结构缝两边的管道补偿管道伸缩和剪切变形。

4、管道冲洗：

4.1管道投入使用前必须冲洗，冲洗前应将管道上安装的流量孔板、过滤网、温度计、调节阀等拆除，待冲洗合格后再装上。

4.2空调冷冻水系统应通水清洗，以排水清洁为合格。

5、风道安装：

5.1穿防火墙的风管采用普通厚度钢板外加硅酸盐板保护。

5.2矩形风管（包括静压箱）边长大于700mm，长度大于1200mm时加角钢腰箍一道，风道高宽比大于等于3时，风道增加纵向隔板，材料及厚度同风道。

5.3支风管与主风管相接处三通分路，当支风管与主风管顶（底）相距小于150mm时作弧形三通，相距在150mm以上时作插入式三通，连接要求紧密；风管弯头应按照国标图集制作。

5.4各种风道阀门应选用专业厂家的成品阀门。

5.5风管法兰用镀锌铆钉铆固，风管咬口应严密平整，无毛刺；风管法兰连接采用镀锌螺栓和螺母。

5.6消声器、消声静压箱等要求选用专业厂家的成品，各种送排风口材质均为铝合金。

5.7风机与风道连接处均设不燃帆布软接头。

5.8所有通风空调系统风管必须做气密性试验，漏风量应小于10%。

5.9空调通风系统运行前，应对系统进行全面清理，系统内不得有杂物，各系统交付使用前应按照设计参数进行调试，各种测试纪录应有数据存档。

6、保温做法：

6.1本工程中采用的难燃保温材料，要求其氧指数大于32，材料和胶水均应经过无毒检测。

6.2空调风管保温采用难燃B1级发泡橡塑板，导热系数≤0.03W/m•℃，厚度27mm，保温板应与风道紧密固定，接缝处封严。作法详见国标图集08K507-1。

6.3空调冷冻水管及阀门采用难燃B1级闭孔橡塑管壳保温，导热系数≤0.03W/m•℃，厚度32mm，作法详见国标图集08K507-1。

6.4 空调冷凝水管采用10mm厚难燃型高压聚乙烯泡沫塑料管壳保温，对缝粘接后缠密纹玻璃丝布，外刷防火漆二道。

6.5管道穿防火墙处保温材料采用50mm厚离心玻璃棉管壳，并作隔汽层和保护层。

6.6保温工程应在管道试压与防腐工作验收合格后进行，阀门、法兰等部位应采用可拆卸式保温结构。

6.7在防火阀两侧各2m范围内的风管及其保温材料，应采用不燃材料。

7、防腐：

7.1管道、管件、支架、容器等涂底漆之前必须先清除表面的污垢及杂物，此道工序合格后方可进行刷漆作业。

7.2镀锌钢管镀锌层破坏之处及管螺纹露出之处刷防锈漆二道，明装不保温管道再涂银粉二道。

7.3明装管道和支架防腐后需刷面漆二道。

8、系统工作压力：

8.1各系统工作压力如下：

| 系统类别 | 工作压力(MPa) | 系统类别 | 工作压力(MPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 空调冷热水系统 | 1.6 | 风机盘管+新风系统 | 0.6 |

8.2各系统试验压力应按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)、《通风与空调工程施工规范》(GB50738-2011)要求执行，空调水系统当工作压力＞1.0MPa时为工作压力加0.5MPa。

9、其他：

9.1图中所注尺寸除管长、标高以米计外，其余均以毫米计。

9.2图中所注标高，水管及圆形风管指管中，矩形风管指管底。

9.3专业安装应与土建施工密切配合，土建施工期间水暖及通风各工种应有专人负责对照本专业图纸内容和图件进行留洞和预埋工作。孔洞、套管遇到钢筋时允许平面少量位移。

9.4管道和设备（含消声器）的保温材料、消声材料和粘结剂应为不燃烧材料或难燃烧材料，穿过防火墙和变形缝的管道两侧各2米范围内应采用不燃烧材料及其粘结剂。

9.5由于安装空间紧张，应组织好施工工序，避免出现交叉矛盾。在本专业范围内，管道敷设及排列标高均依据先无压后有压，先风管后水管的原则。给水管、喷洒管可根据实际情况绕道敷设。

9.6本工程所有设备均参考具体产品样本选型，施工开始前应完成具体产品招标。

9.7除本说明外，施工中还应遵守国家相关的所有施工及质量验收规范，并应参照相关国标图集。不明之处，应与设计人员协商。

（五）其他

- 风机盘管设备应提供至少两年维修运行的质量保证。

2、每台风机盘管设备包括主机及配套的不锈钢软管、铜阀门、过滤器及电控等成套附件。

3、现场需拆除原有风机盘管及配套的不锈钢软管、过滤器、阀门，部分风机盘管处原有的电动二通阀一并拆除。

4、其他未尽事宜见本项目设计说明、技术标准。

5、室内的风口需要清洗。