- 总体要求

- 项目说明

  - 本部分内容是根据本项目实际情况制定的。

  - 投标人必须仔细阅读本部分的全部条款。对本部分中存在的任何疑问、遗漏或相互矛盾之处，或是对于相关要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，投标人可以向采购中心寻求书面澄清。

  - 本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关工业标准的优质产品。

  - 本技术规格及要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

  - 招标人保留在签订合同前，对本技术规格及要求补充和修改的权利，投标人应承诺予以配合，如提出修改，具体事项由中标人与招标人另行商定。

  - 投标人所提供的货物，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵权责任与招标人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害招标人的利益。

  - 履约保证金：中标供应商应在与采购人签订合同后 10天内，向采购人提供相当于合同总价百分之5% 的履约保证金。

  - 备品备件要求：提供验收合格后  36个月内 正常使用所需的备品备件。

  - 质量保证期：采购人签发最终验收合格证书之日起至 36个月 止, 上述期限内，货物出现质量问题，中标供应商应当提供免费维修、更换服务。

  - 免费维修保养服务期限：采购人签发最终验收合格证书之日起36个月 止, 上述期限内，中标供应商应当提供每年不少于两次的设备检测和保养服务。

  - 反应时间：质量保证期内24小时实时维保，维修和更换设备不能超过24小时。设备如需返修，必须提供相应的备机、备件以恢复系统的正常使用，不得因设备返修导致系统无法使用。

  - 付款方式：

（1）中标供应商向采购人提供履约保证金且合同生效后 10天内，采购人向中标供应商支付合同总金额的 30 %；

（2）中标供应商将合同货物全部运抵交货地点由采购人对货物外观、数量进行现场验收、签署现场验收证书后 10天内，采购人向中标供应商支付合同总金额的 40 %；

（3）中标供应商将合同货物安装、调试、试运行完成，经甲方最终验收并签发最终验收证书后10天内，甲方向乙方支付合同总金额的30%。

- 技术及服务要求

## 1.项目特点

## 车间层高高，密布大发热量器械，空调主要给器械降温，使室内工况保证在器械正常运转范围内。

## 车间内原有空调是水机加空气处理机组，现在该空调系统不能满足过渡季节使用要求，会出现器械过热报警，室内高温高湿不适宜人员逗留工作等情况；并且其中1层车间过度季节油墨因温度低不能正常印刷。

## 车间内原有的部分空调送风管道布置不合理，导致车间内部气流组织不良，是影响车间内工况不良的因素之一，另根据相关要求车间内增加了新排风系统也是增加了车间内的负荷。

## 2、改造方案

## 增加空调系统，在保证车间内负荷的同时，也要有良好的气流组织，使空调的送风穿过器械工作高发热量区域，并且不能吹到纸张、影响印刷等。

## 改造过程中尽量采用原风管，只是局部调整保证气流组织合理。室内机采用风管式，吊装安装，不占用车间有效工作空间。新增的空调系统和原空调系统共用一套风管，通过风阀切换。

## 根据项目特点，大空间设备用空调，室内机为风管式，方案如下：

| 楼层 | 房间名称 | 室外机配置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 台数 | 制冷量(W) | 制热量(W) | 编号 |
| 1-2层楼车间 | 2F | 4 | 200,000 | 224,000 | K1 |
|  | 1F左 | 4 | 400,000 | 224,000 | K2 |
|  | 1F右 | 4 | 200,000 | 224,000 | K3 |
| 配楼1层楼车间 | 左 | 1 | 50 | 56 | K4 |
|  | 右 | 1 | 50 | 56 | K5 |
| 合计 |  | 14 |  |  |  |

## 3、项目主要参数：

| 序号 | 空调系统 | 描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多联体空调机室外机 | 规格:制冷容量 kw 50.4 制热容量 kw 56.5含设备基础及槽钢，包含深化设计费用 | 台 | 14 |
| 2 | 风管式室内机 | 规格:制冷容量 kw 50.0 制热容量 kw 56.0，含温控器 | 台 | 14 |
| 3 | 玻璃钢通风管道 | 形状:矩形 接口形式:法兰连接 其他要求：含风管支架，与原有风管搭接； | m2 | 261.22 |
| 4 | 铜管 | 名称:空调冷媒管 规格:Ф38.1 材质:铜管 | m | 420 |
| 5 | 铜管 | 名称:空调冷媒管 规格:Ф19.5 材质:铜管 | m | 420 |
| 6 | 塑料管 | 名称:空调冷凝水管 材质:PVC管 规格:DN50 | m | 310 |
| 7 | 管道绝热 | 名称:管道保温 材质:橡塑海绵 | m3 | 1.43 |
| 8 | 风量调节阀 |  | 个 | 14 |
| 9 | 分歧管 |  | 个 | 14 |
| 10 | 柔性接口 | 名称:复合铝箔柔性玻纤软管 | m2 | 42 |
| 11 | 电力电缆 | 敷设方式、部位:穿管敷设 包含电缆头制作安装 其他要求:详见招标文件及设计图纸 | m | 50 |
| 12 | 电力电缆 | 敷设方式、部位:穿管敷设 包含电缆头制作安装 其他要求:详见招标文件及设计图纸 | m | 240 |
| 13 | 配管 | 名称:SC管 规格:DN40 配置形式及部位:明配、暗配 | m | 45 |
| 14 | 配管 | 名称:SC管 规格:DN32 配置形式及部位:明配、暗配 | m | 220 |
| 15 | 空调系统调试 |  | 项 | 1 |
| 16 | 配合安装专业的土建剔凿及恢复 | 因安装专业改造涉及的土建工程的剔凿打孔及恢复工作所包含的全部费用 | 项 | 1 |
| 17 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |