- 总体要求

- 项目说明

  - 本部分内容是根据本项目实际情况制定的。

  - 投标人必须仔细阅读本部分的全部条款。对本部分中存在的任何疑问、遗漏或相互矛盾之处，或是对于相关要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，投标人可以向采购中心寻求书面澄清。

  - 本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关工业标准的优质产品。

  - 本技术规格及要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

  - 招标人保留在签订合同前，对本技术规格及要求补充和修改的权利，投标人应承诺予以配合，如提出修改，具体事项由中标人与招标人另行商定。

  - 投标人所提供的货物，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵权责任与招标人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害招标人的利益。

  - 备品备件要求：提供验收合格后  24个月内 正常使用所需的备品备件。

  - 质量保证期：采购人签发最终验收合格证书之日起至24个月 止, 上述期限内，货物出现质量问题，中标供应商应当提供免费维修、更换服务。

  - 免费维修保养服务期限：采购人签发最终验收合格证书之日起24个月 止, 上述期限内，中标供应商应当提供每年不少于两次的设备检测和保养服务。

  - 反应时间：质量保证期内24小时实时维保，维修和更换设备不能超过24小时。

- 技术及服务要求

### （一）工程概况

中直管理局万寿路管理处的锅炉建成于1998年，到目前为止使用已经19年之久，据用户反映，在使用过程中，设备维保不到位，锅炉年久失修，导致锅炉运行时的噪声较大；而且锅炉功能属于备用型，使用时间不固定，设备停用时间长也给锅炉安全性带来威胁。因此综合以上因素，从安全性出发，计划对锅炉进行整体更换。

### 1.设备材料清单

| 序号 | 名称 | 规格或型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉 | 4蒸吨，2.7MW，低氮真空 烟气氮氧化物排放量应不超过30mg/m³ | 3 | 台 |
| 2 | 锅炉自动化控制系统 | 含气候补偿功能； 可以监测室外实时气象参数和典型室内温度，通过室外温度和室内温度实时控制锅炉的出力，根据气候条件对锅炉进行控制，使热量的供应和需求达到实时的匹配 | 1 | 套 |
| 3 | 冷凝器 | 板式冷凝器 | 3 | 套 |
| 4 | 烟道 | 不锈钢成品烟道 | 50 | 米 |
| 5 | 新锅炉安装费用 |  | 1 | 项 |
| 6 | 旧锅炉拆除费用 |  | 1 | 项 |

### 2.其他要求

（1）锅炉

根据安全性的原则，锅炉低氮改造应整体更换，本方案新增3台低氮真空锅炉,取代原锅炉，新增锅炉的单台容量为4蒸吨，烟气氮氧化物排放量应不超过30mg/m³。

（2）自动化控制系统

新增锅炉配备原厂自带的自动化控制系统，适合采暖系统使用。在采暖期内，锅炉自动化控制系统可以监测室外实时气象参数和典型室内温度，通过室外温度和室内温度实时控制锅炉的出力，根据气候条件对锅炉进行控制，使热量的供应和需求达到实时的匹配，节约能源。

（3）烟气余热回收

新增锅炉房需安装烟气余热回收装置，在烟道上安装板式烟气余热回收装置，回收烟气中的余热，将水加热后混入采暖系统中，从而达到节能的目的。

- 烟道

### 现有烟道是3台锅炉烟道汇合后排出室外，新增锅炉后，每台锅炉需要单独设置烟道，不能混合后排放。因此本项目需要新安装约50米不锈钢成品烟道。

- 拆除原有锅炉

### 中标供应商负责拆除原有旧锅炉，并将旧锅炉予以处置，处置费用用于抵扣锅炉拆除费用，具体要求可由甲、乙双方在合同中具体商定。