中办机关后勤服务综合信息管理平台

一期采购基本信息

中办机关服务中心

2018年5月

目  录

一、	总体要求	2

1.	项目说明	2

二、	项目情况	4

第1章	项目概述	4

1.1	项目建设背景	4

1.2	项目建设目标	5

1.3	建设内容	5

1.4	工期要求	6

1.5	质量要求	6

第2章	现状与建设需求	7

2.1	信息化现状	7

2.1.1	机房现状	7

2.1.2	计算机基础设施	7

2.1.3	安防系统现状	7

2.2	安防系统系统差距	12

2.2.1	设备利旧情况	13

2.3	建设需求	17

2.3.1	总体系统结构	17

2.3.2	网络建设需求	18

2.3.3	数据处理与存储系统建设需求	23

2.3.4	安全系统建设需求	25

2.3.5	安防系统建设需求	31

2.3.6	总控室及业务配套用房建设需求	43

2.3.7	机房及配套工程建设需求	52

第3章	设备需求一览表	69

第4章	工程范围	100

- 总体要求

- 项目说明

  - 本部分内容是根据本项目实际情况制定的。

  - 投标人必须仔细阅读本部分的全部条款。对本部分中存在的任何疑问、遗漏或相互矛盾之处，或是对于相关要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，投标人可以向采购中心寻求书面澄清。

  - 本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关工业标准的优质产品。

  - 本技术规格及要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

  - 招标人保留在签订合同前，对本技术规格及要求进行补充和修改的权利，投标人应承诺予以配合，如提出修改，具体事项由中标人与招标人另行商定。

  - 投标人所提供的货物，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵权责任与招标人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害招标人的利益。

  - 备品备件要求：提供验收合格后  36个月内 正常使用所需的备品备件。

  - 质量保证期：采购人签发最终验收合格证书之日起至 36个月 止, 上述期限内，货物出现质量问题，中标供应商应当提供免费维修、更换服务。

  - 免费维修保养服务期限：采购人签发最终验收合格证书之日起36个月 止, 上述期限内，中标供应商应当提供每年不少于两次的设备检测和保养服务。

  - 反应时间：质量保证期内24小时实时维保，维修和更换设备不能超过24小时。设备如需返修，必须提供相应的备机、备件以恢复系统的正常使用，不得因设备返修导致系统无法使用。

- 项目情况

- 项目概述

  - 项目建设背景

机关后勤服务工作是保障机关正常运行的重要组成部分，是机关运作中不可缺少的重要环节，机关后勤服务的质量和管理水平直接影响着机关工作的各个方面。目前，地安门西大街、旧鼓楼大街、立汤路、顺义壁富路、新风街等各下属管理点位多，物理位置分散，现有的服务软硬件设施情况各异，标准不一，各自独立运行，在整体的安全监控、后勤服务实体与业务、协同办公应用等方面缺乏统一管理及监控。虽然投入了大量的人力、物力，但资源配置重复甚至浪费，人力成本较高，信息孤立，缺乏统一协调、联动、优化，工作效率相对较低，无法满足机关后勤服务未来的发展要求。

为了更好地适应机关后勤管理工作的快速发展，全面提升后勤服务综合管理科学化水平，充分发挥服务中心各项职能和作用，根据实际情况，整合现有基础设施及资源，实现统一管理、统一服务、集中监控及运维，建立后勤服务综合信息管理平台。

  - 项目建设目标

本项目建设需按照中央和国家电子政务建设和管理有关要求，根据实际情况，整合现有后勤单位基础设施及资源，形成定位明确、边界清晰、管理有序、安全可靠、运转高效的服务和管理网络，使服务和管理职责明确、程序规范、快速实用。采用先进的信息化技术，应用各种智能化的设备与信息系统参与服务与管理，树立创新性思维、精细化思维、简约化思维、透明化思维、大数据思维，将后勤服务实体的管理和业务纳入统一的信息平台上。通过信息平台的建设，满足后勤服务的业务应用及内部办公需求，全面提升后勤服务综合管理科学化水平。

  - 建设内容

本次项目建设内容建设安防专网、基础设施（包括机房及监控室）、安防专网应用系统平台、安防监控系统等。具体内容如下：

（1）网络基础设施建设

安防专网通过租用运营商链路连接地安门西大街、旧鼓楼大街、立汤路、新风街等物理位置分散的16个节点，在核心节点(位于地安门西大街)通过部署网络设备、服务器、存储等信息化设备，支撑安防平台系统运行。

（2）安全体系建设

安防专网安全体系按照等保二级标准进行建设，包括基础安全防护、安全审计、安全管理三部分内容，共同为安防平台运行提供安全保障服务。

（3）安防及配套工程建设

安防及配套工程共接入16个节点，重点改造7个节点，分别地安门西大街位于地安门西大街、旧鼓楼大街、立汤路、红庙胡同、西单北大街、顺义壁富路和新风街。安防系统集中管理平台建设后实现分级管理，服务中心一级安防系统管理平台设在中心节点，各分节点与下属单位子系统构成二级安防系统管理平台），各级安防系统管理平台通过租用运营商链路对接。

服务中心作为一级管理单位，其安防专网总控室作为一级管理平台，可实现对下属各物业的部分安防系统进行统一监控、监管、督导、审查等功能；各下属单位作为二级管理平台，实现实时监控、应急响应、应急处理等功能。

项目建设后可对部分下属单位的配电、供水、燃气系统，进行统一管控，可实现各系统的远程监测，远程抄表，统一报警信号处理，有效提高报警的及时性，节约人力资源。

（4）总控室建设及业务配套用房建设

总控室建设地点在地安门西大街，是在现有监控室的基础上进行改造，建成后提供统一的监控指挥环境。建设内容包括总控室改造、大屏幕显示系统和IBMS系统。

（5）机房及配套工程建设

机房按照国家B级标准建设，地点在地安门西大街，需建设安防机房（34.4平方米）、设备机房（45.5平方米）和UPS室（ 28平方米），需对相应的机房和业务用房按照相应标准进行改建。

  - 工期要求

签订合同后，2个月内产品设备到货；6个月内完成系统的安装调试培训等，具备初步验收的条件；初验后，系统试运行3个月。

  - 质量要求

合格。

- 现状与建设需求

  - 信息化现状

    - 机房现状

机房及UPS室布置在地安门西大街点，目前正在进行建筑结构加固建设，结构框架搭建完成后，需要对机房进行全面的建设。

    - 计算机基础设施

安防专网目前尚未开展建设，在本项目中需要新建网络、服务器、存储、安全等计算机基础设施。

    - 安防系统现状

本现状分析为本期安防系统需要重点完善更新的7个节点，其余各节点本期只做接入或新建少量外围摄像机。

      - 红庙胡同点

该节点的安防系统于2008年—2009年建设，具有中控室，24小时值班，目前有第三方安防公司进行维保，但设备老旧，存在不同程度的故障。

1、视频监控系统

视频监控系统采用数字信号，视频监控点位共计64个，4台海康威视的16路数字硬盘录相机，1台华为S1724G交换机，1台海康威视的8路小型数字硬盘录相机，2台4路数字视频光端机（用于连接职工食堂的7路视频监控点位）。

2、消防系统

烟感探测器173个，温感探测器4个，手动10个，共计187个探测器。消防主机使用的是海湾安全技术的JB-QB-GS7500火灾报警控制器（联动型）。

3、能效管理分析系统

现有水表7台，电表8台，燃气表4台。当前设备均不具备通讯功能。

4、巡更系统

室内室外共计巡更点位10个，采用巡更棒读卡的方式，巡更具体信息由未联网的PC采集。

5、入侵报警系统

有部署入侵报警系统，采用红外幕帘探测器，共计2个点，入侵报警主机是AOLIN品牌，与中控室通过电话线连接。

6、燃气监测系统

可燃气体探测器共计4个点，报警控制器为济南双安仪器仪表有限公司制造的RK-2000报警控制器。

      - 西单北大街点

该节点的安防系统于2012年建设，具有一间非常小的中控室，24小时值班，目前有第三方安防公司进行维保，由于不设置财务室及厨房，因此无需建设入侵报警系统及燃气监测系统。

1、视频监控系统

视频监控系统采用数字信号，视频监控点位共计35个，3台汉邦高科的16路数字硬盘录相机。

2、消防系统

无烟感探测器及温感探测器，只设置喷淋头，消防主机使用的是利达华信的JB-QB-LD128EN(M)火灾报警控制器（联动型）

3、能效管理分析系统

现有水表4台，电表5台，无燃气表。当前设备均不具备通讯功能。

4、巡更系统

室内室外共计巡更点位16个，采用巡更棒读卡的方式，巡更具体信息由未联网的PC采集。

      - 地安门西大街点

该节点安防系统于2006年建设，具有面积较大功能较全的中控室，24小时值班，目前有第三方安防公司进行维保，各子系统建设比较全面，已经做到部分系统联动，但设备老旧技术落后，但不影响使用。

1、视频监控系统

视频监控系统采用数字信号，视频监控点位共计175个，11台海康威视的16路数字硬盘录相机。

2、消防系统

烟感探测器927个，温感探测器64个。三台消防报警主机柜，消防主机使用的是SIMPLEX火灾报警控制器（联动型）

3、能效管理分析系统

现有水表41台，电表75台，燃气表5台。当前设备均不具备通讯功能。

4、巡更系统

室内室外共计巡更点位不详，采用巡更棒的方式，巡更具体信息由中控室的PC采集。

5、入侵报警系统

只有财务室部署入侵报警系统，采用红外幕帘探测器，共计2个点，入侵报警主机及键盘部署在中控室。

6、燃气监测系统

可燃气体探测器共计28个点，燃气监测系统与消防系统联动。

      - 旧鼓楼大街点

该节点的安防系统于2014年建设，具有中控室，24小时值班，目前有第三方安防公司进行维保，各子系统建设比较全面。

1、视频监控系统

视频监控系统采用数字信号，视频监控点位共计64个，4台海康威视的16路数字硬盘录相机。

2、消防系统

烟感探测器205个，无温感探测器，喷淋头76个。消防主机使用的是深圳泰和安科的JB-QGL-TX3016火灾报警控制器（联动型）

3、能效管理分析系统

旧鼓楼大街现有水表30台，电表28台，燃气表3台。当前设备均不具备通讯功能。

4、巡更系统

室内室外共计巡更点位7个，采用巡更棒扫码的方式，巡更具体信息由未联网的PC采集。

5、入侵报警系统

有部署入侵报警系统，采用红外幕帘探测器，共计3个点，入侵报警主机品牌为YUANHANG，入侵报警系统与中控室通过电话线连接，可实现语音电话联动。

6、燃气监测系统

可燃气体探测器共计2个点，探测器为探测报警一体式设备。

      - 新风街点

该节点的安防系统于2008年建设，2014年对系统做了更新，现在使用良好。具有中控室，24小时值班，目前有第三方安防公司进行维保，无巡更系统。

1、视频监控系统

视频监控系统采用模拟信号，视频监控点位共计632个，2台@HUA的16路硬盘录相机，1台@HUA的小型硬盘录相机，1台H3C S5100交换机。大门口有2路视频监控与公安局联网，采用1台校安通331A型发射机。

2、消防系统

消防系统由所在社区统一消防布控，统一管理。

3、能效管理分析系统

新风街现有水表3台，电表4台，燃气表1台。当前设备均不具备通讯功能。

4、燃气监测系统

可燃气体探测器共计5个点，报警控制器为北京创伟高科电子技术有限公司制造的UC-KB系列可燃气体报警控制器。

5、巡更系统

人工巡更

6、入侵报警系统

设置主动红外入侵报警系统。

      - 顺义壁富路点

该节点具有中控室，24小时值班，目前有第三方安防公司进行维保，无消防系统及巡更系统。

1、视频监控系统

视频监控系统采用数字信号，视频监控点位共计38个，2台汉邦高科的16路硬盘录相机。

2、能效管理分析系统

自备井并无水表，电表1台，燃气使用灌装天然气，无燃气表。当前设备均不具备通讯功能。

3、巡更系统

人工巡更

4、入侵报警系统

周界部署入侵报警系统，采用红外对射探测器，共计16组，入侵报警主机及键盘部署在中控室。

5、燃气监测系统

天然气管道无法接入，目前使用的是燃气罐，燃气罐统一放置在一间房间，无可燃气体探测器，只有一个排风扇。

      - 立汤路点

该节点的安防系统于2009年建设，2010年投入使用，具有面积较大功能较全的中控室，24小时值班，目前有第三方安防公司进行维保，各子系统建设比较全面，但相互独立，未做到联动。

1、视频监控系统

视频监控系统采用数字信号，视频监控点位共计64个，4台海康威视的16路数字硬盘录相机，1台华为S1724G交换机，1台海康威视的8路小型数字硬盘录相机，2台4路数字视频光端机（用于连接职工食堂的7路视频监控点位）。

2、消防系统

烟感探测器173个，温感探测器4个，手动10个，共计187个探测器。消防主机使用的是海湾安全技术的JB-QB-GS7500火灾报警控制器（联动型）

3、能效管理分析系统

立汤路现有水表17台，电表70台，燃气表4台。当前设备均不具备通讯功能。

4、巡更系统

室内室外共计巡更点位10个，采用巡更棒读卡的方式，巡更具体信息由未联网的PC采集。

5、入侵报警系统

有部署入侵报警系统，采用红外幕帘探测器，共计2个点，入侵报警主机是AOLIN品牌，与中控室通过电话线连接。

6、燃气监测系统

可燃气体探测器共计4个点，报警控制器为济南双安仪器仪表有限公司制造的RK-2000报警控制器。

  - 安防系统系统差距

经过对各单位安防系统的调研、发现各单位安防系统主要存在两方面问题、部分安防系统缺失无法实现部分安防功能和系统老化、影响使用效果。

1、需要新建的系统

为提升综合安防能力，加强重点地区安防的智能化，新建以下各节点的安防系统。

地安门西大街点：门禁系统，能效管理系统。

红庙胡同点：能效管理系统。

西单北大街点：能效管理系统，消防系统。

旧鼓楼大街点：能效管理系统。

顺义壁富路点：能效管理系统，燃气报警系统。

立汤路点：能效管理系统。

新风街点：能效管理系统。值班巡更系统。

2、需要更新的系统

部分单位的安防系统因为建设年代较早，设备和线路老化，技术指标已经不能满足现有需求，出现的问题主要有以下部分

地安门西大街：

监控系统的画面不清晰，分辨率较低，设备老化，系统运行缓慢，所以做全部更新处理。

巡更系统因为使用年限较长，已经不能正常使用，做全部更新处理。

红庙胡同：

监控系统的画面不清晰，分辨率较低，设备老化，系统运行缓慢，所以做全部更新处理。

顺义壁富路：

入侵报警系统：当前入侵报警系统因为智能度与灵敏度问题、很难正确处理周边植物影响、误报率较高，导致不能正常使用.应更新到能适应现场复杂植被条件的高可靠性报警系统。应用系统建设差距。

    - 设备利旧情况

设备利旧情况表

| 序号 | 所属节点 | 系统名称 | 规模 | 利旧情况 | 采购时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红庙胡同 | 监控系统 | 64台视频监控摄像机，4台海康威视的16路数字硬盘录相机，1台华为S1724G交换机 1台海康威视的8路小型数字硬盘录相机，2台4路数字视频光端机 | 全部更新(其中两台接入交换机利旧，使用原网络系统设备) | 2009年 |
| 2 |  | 消防系统 | 烟感探测器173个，温感探测器4个，手动10个，共计187个探测器。1台海湾安全技术的JB-QB-GS7500火灾报警控制器（联动型） | 利旧 | 2009年 |
| 3 |  | 能效系统 | 无 |  |  |
| 4 |  | 巡更系统 | 室内室外共计巡更点位10个，采用巡更棒读卡的方式，巡更具体信息由未联网的PC采集。 | 新建 | 2009年 |
| 5 |  | 周界报警 | 财务室部署入侵报警系统，采用红外幕帘探测器，共计2个点，入侵报警主机是AOLIN品牌，与中控室通过电话线连接。 | 利旧 | 2010年 |
| 6 |  | 燃气报警系统 | 可燃气体探测器共计4个点，报警控制器为济南双安仪器仪表有限公司制造的RK-2000报警控制器。 |  | 2010年 |
| 7 |  | 门禁系统 | 无 | 新建 |  |
| 8 | 西单北大街 | 监控系统 | 35台监控摄像机，3台汉邦高科的16路数字硬盘录相机。 |  | 2012年 |
| 9 |  | 消防系统 | 无烟感探测器及温感探测器，只设置喷淋头（具体数量不详），消防主机使用的是利达华信的JB-QB-LD128EN(M)火灾报警控制器（联动型） | 更新 | 2012年 |
| 10 |  | 能效系统 | 无 | 无 |  |
| 11 |  | 巡更系统 | 室内室外共计巡更点位16个，采用巡更棒读卡的方式，巡更具体信息由未联网的PC采集。 | 利旧 | 2012年 |
| 14 |  | 门禁系统 | 一层出入口设置有门禁控制器一台 | 利旧 | 2012年 |
| 15 | 地安门西大街 | 监控系统 | 175台监控摄像机，11台海康威视的16路数字硬盘录相机。 | 全部更新 | 2009年 |
| 16 |  | 消防系统 | 烟感探测器927个，温感探测器64个。三台消防报警主机柜，消防主机使用的是SIMPLEX火灾报警控制器（联动型） | 利旧 | 2007年 |
| 17 |  | 能效系统 |  | 新建 | 无 |
| 18 |  | 巡更系统 | 室内室外共计巡更点位不详，采用巡更棒扫码的方式，巡更具体信息由中控室的PC采集。 | 新建 | 2007年 |
| 19 |  | 周界报警 | 部署入侵报警系统，采用红外幕帘探测器，共计2个点，入侵报警主机及键盘部署在中控室。 | 利旧 | 2007年 |
| 20 |  | 燃气报警系统 | 可燃气体探测器共计28个点，燃气监测系统与消防系统联动。 | 利旧 | 2007年 |
| 21 |  | 门禁系统 | 无 | 更新 |  |
| 22 | 旧鼓楼大街 | 监控系统 | 视频监控系统采用数字信号，视频监控点位共计64个，4台海康威视的16路数字硬盘录相机。 | 利旧 | 2014年 |
| 23 |  | 消防系统 | 烟感探测器205个，无温感探测器，喷淋头76个。消防主机使用的是深圳泰和安科的JB-QGL-TX3016火灾报警控制器（联动型） | 利旧 | 2014年 |
| 24 |  | 能效系统 | 无 | 新建 |  |
| 25 |  | 巡更系统 | 室内室外共计巡更点位7个，采用巡更棒扫码的方式，巡更具体信息由未联网的PC采集。 | 利旧 | 2014年 |
| 26 |  | 周界报警 | 部署入侵报警系统，采用红外幕帘探测器，共计3个点，入侵报警主机品牌为YUANHANG，入侵报警系统与中控室通过电话线连接，可实现语音电话联动。 | 利旧 | 2014年 |
| 27 |  | 燃气报警系统 | 可燃气体探测器共计2个点，探测器为探测报警一体式设备。 | 利旧 | 2014年 |
| 29 | 新风街 | 监控系统 | 视频监控系统采用模拟信号，视频监控点位共计32个，2台@HUA的16路硬盘录相机，1台@HUA的小型硬盘录相机，1台H3C S5100交换机。大门口有2路视频监控与公安局联网，采用1台校安通331A型发射机。 | 利旧 | 2014年 |
| 30 |  | 消防系统 | 烟感探测器、无温感探测器、喷淋头等具体数量不详。消防主机使用的是利达华信的JB-QGL-TX3016火灾报警控制器（联动型） | 利旧 | 2014年 |
| 31 |  | 能效系统 | 无 | 无 |  |
| 32 |  | 巡更系统 | 无巡更 | 新建 |  |
| 33 |  | 周界报警 | 财务室设置入侵报警系统1套 | 利旧 |  |
| 34 |  | 燃气报警系统 | 可燃气体探测器共计5个点，报警控制器为北京创伟高科电子技术有限公司制造的UC-KB系列可燃气体报警控制器。 | 利旧 | 2014年 |
| 36 | 顺义壁富路 | 监控系统 | 视频监控系统采用数字信号，视频监控点位共计38个，2台汉邦高科的16路硬盘录相机。 | 利旧 | 2014年 |
| 39 |  | 巡更系统 | 人工巡更 |  |  |
| 40 |  | 周界报警 | 周界部署入侵报警系统，采用红外对射探测器，共计16组，入侵报警主机及键盘部署在中控室。 | 新建 | 2014年 |
| 41 |  | 燃气报警系统 | 无 | 新建 |  |
| 43 | 立汤路 | 监控系统 | 视频监控系统采用数字信号，视频监控点位共计64个，4台海康威视的16路数字硬盘录相机，1台华为S1724G交换机，1台海康威视的8路小型数字硬盘录相机，2台4路数字视频光端机（用于连接职工食堂的7路视频监控点位）。 | 利旧 | 2010年 |
| 44 |  | 消防系统 | 烟感探测器173个，温感探测器4个，手动10个，共计187个探测器。消防主机使用的是海湾安全技术的JB-QB-GS7500火灾报警控制器（联动型） | 利旧 | 2010年 |
| 45 |  | 能效系统 | 由于建设年限较早，配电室及配电柜比较老旧，由供电局统一安装专变采集终端，进行电量、电压、电流等信息数据的采集。配电具体信息数据也可通过配电柜仪表盘观测。 | 利旧 | 2010年 |
| 46 |  | 巡更系统 | 室内室外共计巡更点位10个，采用巡更棒读卡的方式，巡更具体信息由未联网的PC采集。 | 利旧 | 2010年 |
| 47 |  | 周界报警 | 有部署入侵报警系统，采用红外幕帘探测器，共计2个点，入侵报警主机是AOLIN品牌，与中控室通过电话线连接。 | 利旧 | 2010年 |
| 48 |  | 燃气报警系统 | 可燃气体探测器共计4个点，报警控制器为济南双安仪器仪表有限公司制造的RK-2000报警控制器。 | 利旧 | 2010年 |

  - 建设需求

    - 总体系统结构

安防专网的核心节点为地安门西大街，内部进一步划分为网络接入区、核心交换区、安全防护区、安全管理、安防服务区等，提供统一的安防系统管理。其中红庙胡同、立汤路、旧鼓楼大街、新风街，永祥西巷，西黄城根北街等节点通过租用运营商链路与核心节点相连。其余节点分别通过租用运营商链路连接到各自上级节点组成三级网络架构的安防专网体系。各节点所属关系如下表：

| 序号 | 主要节点 | 下属点位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地安门西大街 | 西城地安门西大街 |
| 2 | 旧鼓楼大街 | 西城旧鼓楼大街 |
| 3 |  | 西城阜成门大街 |
| 4 | 红庙胡同 | 西城红庙胡同 |
| 5 |  | 西城西单北大街 |
| 6 |  | 朝阳新鲜胡同 |
| 7 |  | 海淀西三环北路 |
| 8 |  | 西城兵马司胡同 |
| 9 |  | 顺义壁富路 |
| 10 | 永祥西巷 | 永祥西巷 |
| 11 | 新风街 | 西城新风街 |
| 12 | 立汤路 | 立汤路 |
| 13 |  | 朝阳慧忠里 |
| 14 |  | 西城葱店胡同 |
| 15 |  | 西城西四北8条 |
| 16 | 西黄城根北街 | 西城西黄城根北街 |

安防专网结构如下图：

    - 网络建设需求

安防专网的核心节点设在地安门西大街，内部进一步划分为网络接入区、核心交换区、安全防护区、安全管理、安防服务区等，提供统一的安防系统管理。其中红庙胡同、立汤路、旧鼓楼大街、新风街，永祥西巷等节点通过租用运营商链路与核心节点相连。其余各单位分别通过租用运营商链路连接到各自上级各单位组成三级网络架构的安防专网体系。

      - 安防专网技术选择

当前安防专网的线路主要是用于承载中心节点按需对各点位视频和能效数据的调取，对数据带宽要求并不是很大，考虑到建设的经济合理性选择租用运营商链路实现各点位的互联互通。

总体网络拓扑图

      - 中心节点设计

（1）带宽设计

安防专网中心节点通过网络接入区的接入路由器采用100M带宽的接入。

网络接入区与核心交换区之间采用千兆光纤互联。

核心交换区与安全防护区、安全管理区、安防服务区采用千兆光纤互联。

（2）网络接入区设计

安防专网核心节点通过网络接入区的路由器接入安防专网和连接核心交换区，网络接入区部署2台路由器。

网络接入区网络拓扑图

（3）核心交换区设计

核心交换区作为各种数据的交换流转中心，部署2台核心交换机连接网络接入区，安全防护区、安全管理区、安防服务区。

核心交换区网络拓扑图

（4）安防服务区设计

安防网络区部署一台接入交换机连接核心交换区与安防服务区各安防设备与服务器。

安防服务区网络拓扑图

（5）安全防护区、安全管理区设计

安全防护区、安全管理区应本次部署设备数量较少，所以设计设备直接接入核心交换区核心交换机，区域内不单独设置交换机。

      - 各接入节点设计

各节点网络设计内容一致，故统一描述。

（1）网络带宽设计

安防专网各接入节点采用20M带宽的运营商链路接入，实现到中心节点的联通。

中心节点的网络接入区与核心交换区之间采用千兆光纤互联。

（2）网络接入区设计

安防专网各接入节点通过网络接入区的路由器接入安防专网和连接核心交换区，网络接入区部署1台路由器。

网络接入区网络拓扑图

（3）核心交换区设计

核心交换区作为接入节点各种数据的交换流转中心，部署1台接入交换机连接网络接入区与节点各种应用设备。

网络接入区网络拓扑图

    - 数据处理与存储系统建设需求

      - 数据处理建设需求

安防专网核心节点部署2台应用服务器与2台安全管理服务器，其中2台应用服务器为IBMS，两台服务器形成互备，形成安防专网的应用平台，为安防交换区各系统提供支撑。

安防专网核心节点数据处理与存储服务器部署图

（1）安防专网核心节点数据处理与存储服务器

部署2台应用服务器与2台安全管理服务器。

安防专网本次应用系统建设数据存储需求较小，故不单独配置数据库服务器与存储设备，相应数据库部署于应用服务器中。

      - 存储系统建设需求

（1）安防专网数据存储量分析

1、安防系统存储量计算

地安门西大街的数据存储量主要主要为视频监控数据和能效系统数据，监控系统设计容量为200点监控点位存储180天，按照720p视频2M码流计算，数据量为200(点位)*2Mbps/8*3600(秒/小时)*24小时*180天≈ 750T.能效管理系统每天数据量约为100M，保存一年数据量为35G。

红庙胡同的数据存储量主要为视频监控数据和能效系统数据，监控系统设计容量为74点监控点位存储180天，74(点位)*2Mbps/8*3600(秒/小时)*24小时*180天≈270T.能效管理系统每天数据量约为100M，保存一年数据量为35G。

其余各单位本期只做接入，无存储建设需求。

2、地安门西大街部署一套磁盘阵列，部署在安防机房2M码流、24小时存储，保存180天。

红庙胡同部署一套磁盘阵列，部署在安防机房2M码流、24小时存储，保存180天。

    - 安全系统建设需求

安全系统建设将依据国家有关政策法规、国家标准、信息安全等级保护标准，从业务系统的重要程度入手，全面、准确的确定信息系统的基本安全需求和特殊安全需求，为系统“量身定制”适用安全保障体系，提高信息系统的整体防护能力。安全系统建设将遵循“统一规划、分级防护、纵深防御、集中管 理”设计原则。

本次安全系统建设主要是针对网络分区建设、新增应用部署等内容，完善基础安全防护、安全认证、安全审计和安全管理等，为信息平台的可靠运行提供安全服务和安全保障。

      - 安全体系架构

安全系统建设的目标是为了实现信息平台安全稳定运行，并满足国家等级保护等合规性要求。安防专网安全体系架构图如下：

安防专网安全体系架构图

（1）基础安全防护

基础安全防护实现对安全事件在网络层、系统层、应用层的安全防御功能。建设内容包括防火墙、入侵防御、入侵检测、漏洞扫描等。

（2）安全审计

安全审计是对本项目系统的稳定运行和安全管理提供全面的审计功能，包括网络审计、数据库审计等建设内容。

（4）安全管理

安全管理通过建设集中安全管理，实现对整个安全体系的综合管理。安全管理在现有的安全策略、安全组织和安全制度基础上，建设安全管理中心，实现对综合信息管理平台安全体系的管理。

      - 安全分域定级

        - 安全分域建设

本项目安防专网区网络安全域划分采用分网、分域、分级方式进行，并在此基础上进行细粒度的防护。

安防网络域根据网络分区需求，进行进一步划分为网络接入区、核心交换区、安全防护区、安全管理区、安防应用区。

安防专网安全域规划图如下：

安防专网安全域规划图

        - 安全定级

本项目信息安全运行建设中，需要在以下两方面提升能力。

1.完善符合国家有关安全等级保护要求可高效运转的系统安全体系。

2.确保信息的安全，需要依靠信息安全管理和信息安全技术共同实现，两者缺一不可。

本项目新建的业务系统将参照公安部《信息系统安全保护等级定级指南》进行定级，定级方法如下图。

安全系统定级方法图

按照信息系统所属类型、业务信息类型、信息系统服务范围和业务依赖程度对安全域赋值。

按照业务信息安全性和业务服务保证性对系统进行定级，业务信息安全性等级体现信息资产重要性，业务服务保证性等级体现信息系统服务重要性。

由两个定级指标的较高者确定安全域安全保护等级。

由业务数据的最高等级确定安全保护等级。

根据上述方法，本次建设安防专网各系统的安全定级如下：

安防专网业务应用系统安全定级表

| 序号 | 业务类别 | 业务信息安全破坏时的影响 |  |  | 系统服务破坏时的影响 |  |  | 总等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 赋值 | 所侵害的 客体 | 对相应客体的侵害程度 | 赋值 | 所侵害的 客体 | 对相应客体的侵害程度 | 取两者高者 |
| 1 | 视频监控系统 | 2 | 社会秩序、公共利益 | 一般损害 | 2 | 社会秩序、公共利益 | 一般损害 | 2 |
| 2 | 门禁系统 | 2 | 社会秩序、公共利益 | 一般损害 | 1 | 社会秩序、公共利益 | 一般损害 | 2 |
| 3 | 能效管理系统 | 1 | 社会秩序、公共利益 | 一般损害 | 1 | 社会秩序、公共利益 | 一般损害 | 1 |
| 4 | IBMS系统 | 1 | 社会秩序、公共利益 | 一般损害 | 1 | 社会秩序、公共利益 | 一般损害 | 1 |

根据上述系统定级，本次建设安防专网区的各安全区均按照等保二级进行安全防护。

      - 安全体系设计

安防专网区安全系统拓扑图

        - 基础安全防护设计

          - 防火墙

1、核心节点

在安防专网核心节点的核心交换区部署A类防火墙，连接网络接入区的路由器和核心交换区的核心交换机。

在安防专网核心节点的安防应用区部署A类防火墙，连接安防应用区的交换机和核心交换区的核心交换机。

2、接入节点

地安门西大街除核心节点外，其余节点各部署1台B类防火墙，通过百兆电口上连接入路由器，下连接入交换机。

          - 入侵检测

1、核心节点

在安防专网的核心节点的安全防护区部署1台A类入侵检测系统，与核心交换机旁路连接。

2、接入节点

地安门西大街除核心节点外，15个接入单位各部署1台B类入侵检测系统，与接入交换机旁路连接。

          - 漏洞扫描

在安防专网的核心节点的安全防护区部署1台，与核心交换机旁路连接。

          - 网络防病毒

在安防专网核心节点的安全管理区部署网络防病毒系统1套。

          - 主机安全防护

在安防专网的核心节点的安全管理区部署主机安全防护系统1套。

          - 终端安全管理

在安防专网的核心节点的安全管理区部署终端安全管理系统1套。

      - 安全审计设计

        - 网络审计系统

在核心节点安防机房的安防交换区部署1台，与核心交换机旁路连接。

    - 安防系统建设需求

安防系统集中管理平台建设后实现分级管理，各节点与下属节点的安防系统构成二级安防系统管理平台，再与一级安防系统管理平台通过进行对接。一二级管理平台可实现对下属单位的安防系统进行监控、监管、督导、审查等功能；各单位实现实时监控、应急响应、应急处理等功能。

安防系统主要子系统有：视频监控系统、值班巡更管理系统、门禁系统、周界报警系统、能效管理系统等。

      - 一级安防系统管理平台建设

        - 设计概述

一级安防系统管理平台通过对各二级安防管理平台的接入管理，实现一点纵览全局的功能，从技术手段上有效的支撑对后勤各单位的管理。本次一级安防平台的建设主要包含视频监控系统和能耗监测系统两部分，因为两个系统都能以级联的方式部署，所以一级平台的实现方式主要是依托在中心点地安门西大街的视频监控系统和能效监测系统中注册管理其余各单位的视频监控系统和能效管理系统，地安门西大街的视频监控系统和能效监控系统即作为二级平台的一部分服务本单位，也作为一级监控平台，可实现对各单位的管理。

        - 组成

一级安防系统管理平台主要包含视频监控系统的一级管理平台和能效管理系统的一级管理平台。

        - 视频监控系统一级管理平台

视频监控系统一级管理平台主要是利用在核心节点的视频监控系统中增加管理其他单位监控系统的功能实现。支持将各单位的视频监控信号接入监控中心统一监管平台，可通过大屏幕查实时视频信息，提供每个摄像头点位的平面分布图。各单位视频监控信息数据由本单位存储，统一管理平台只查看实时信号，不存储视频信息。平台可以准确无误的显示摄像机的位置，提供丰富的图像切换，轮巡控制等功能。

一级平台可根据授权在监控平台调用各控制中心的前端设备，可以控制任何一台监控设备，并进行摄像机控制等。

        - 能效管理系统一级管理平台

能效管理系统一级管理平台主要是利用在核心节点的能效管理系统中增加管理其他单位能效管理系统的功能实现。能效管理一级平台主要实现能效系统的运行状态监测、数据分析评估、电子地图、能效管理等功能，实现能效监测、应急抢修管理等。通过对系统采集的数据进行分析，对报警进行处理，制定监测报警标准，为用户提供监测报告、诊断报告、维修报告、能效报告等。

能效系统的管理分析基于各单位的能效管理系统建设。通过汇聚各个单位的能效管理分析系统的数据，实现集中处理及展现。所展现的数据可以根据要求切换至大屏显示。总控制室及各节点控制室还可以查看本单位的各项水、电、燃气实际运行指标及参数，并实现与标准值的比对，及时对有问题的指标进行预警。

      - 二级安防系统管理平台建设

        - 设计概述

各单位的相关安防系统构成了各单位的二级安防系统管理平台，为各单位的安全，监控、消防、预警和能效监测提供服务。

        - 组成

各单位二级安防平台主要由视频监控系统、智能门禁管理系统、值班巡更系统、、周界报警系统、能效管理系统等组成。

        - 视频监控系统

          - 设计概述

各管理点位根据现有视频监控系统的建设情况，进行视频监控系统的新建和改造。改造视频监控系统需根据视频监控统一监控平台接口设计规范进行接口改造，新建视频监控系统的单位需根据视频监控统一管理平台接口设计规范进行接口建设，并接入视频监控统一监控平台。

视频监控系统可实现对现场环境的实时监控和对现场摄像机图像的记录，可作为事后追查的有力证据，给管理提供现代化的手段。

视频信号由前端的摄像机通过传输线路传输到中心控制室，图像存储采用数字硬盘录像机，数字硬盘录像机全部接入网络，通过网络将信号传输至服务中心统一管理平台。

          - 系统组成

视频监控系统产品包含云台、云台解码器、拼控设备，硬盘录像机、监控摄像机、镜头、支架。视频监控系统组成部分包括监控前端、管理中心、监控中心、PC客户端及无线网桥。各组成部分的说明如下：

1.监控前端：用于采集被监控点的监控信息，并可以配备报警设备。普通摄像头+视频服务器。普通摄像头可以是模拟摄像头，也可以是数字摄像头。原始视频信号传到视频服务器，经视频服务器编码后，以TCP/IP协议通过网络传至其他设备。

2.网络摄像头：网络摄像头是融摄像、视频编码、Web服务于一体的高级摄像设备，内嵌了TCP/IP协议栈。可以直接连接到网络。

3.管理中心：承担所有前端设备的管理、控制、报警处理、录像、录像回

放、用户管理等工作。各部分功能分别由专门的服务器各司其职。

4.监控中心：用于集中对所辖区域进行监控，包括电视墙、监控客户终端群组成。系统中可以有一个或多个监控中心。

        - 智能门禁管理系统

          - 设计概述

通过智能门禁管理系统，可以实现对人员权限的明确限定，无论是内部人员或外部人员，都可以通过对权限的设置，并达到在提高安全度的情况下节约人力的效果。而且还可以结合考勤，卡证制作、电子巡更、就餐、停车场管理等功能，实现”一卡通”功能。

          - 系统组成

门禁系统主要由门禁控制器、门禁读卡器、出门按钮、电控锁、门磁组成。

门禁控制器：门禁系统的核心组件，用来判断卡片信息的合法性，管制数据等，从而通过继电器来控制锁的开关。并负责存储大量的信息记录和人员信息。

门禁读卡器：负责读取卡片的信息，并将该信息上传到控制器。

出门按钮：开门的输入设备。

电控锁：用来控制房门的开关。

门磁：用来判断房门的开关。

增强型门禁网络结构，控制器建议采用TCP/IP方式直接进行联网控制，与传统的RS485方式采用半双工、轮询方式相比，TCP/IP方式采用全双工模式，数据实时主动上传至管理软件，具备更高的处理性能，提升系统的实时性，对于提供了以太网节点的应用场所，无需额外布线，节省了大量费用。

        - 值班巡更管理系统

          - 设计概述

通过建设值班巡更系统，是实现安全防范管理的有效措施。在巡逻线路上安装一系列代表不同点的射频卡（又称感应卡），巡逻到各点时巡逻人员用手持式巡检器（相当于刷卡机）读卡，把代表该点的“卡号”和“读卡时间”同时记录下来。巡逻完成后巡检器通过通讯座把数据传给计算机软件处理，就可以对巡逻情况（地点、时间等）进行记录和考核。

设置巡更监控室，保安人员巡视完毕返回监控中心，通过传输线将巡更棒信息读入巡更系统工作站。从巡更系统工作站中便可查阅、统计、打印巡更报告，系统具有保安考勤的功能。

各单位可根据现有系统的建设情况，进行值班巡更系统的新建和改造。改造值班巡更系统的单位需根据值班巡更统一管理平台接口设计规范进行接口改造，新建值班巡更系统的单位需根据值班巡更统一管理平台接口设计规范进行接口建设，并接入值班巡更统一管理平台。

通过建设值班巡更系统，是实现安全防范管理的有效措施。在巡逻线路上安装一系列代表不同点的射频卡（又称感应卡），巡逻到各点时巡逻人员用手持式巡检器（相当于刷卡机）读卡，把代表该点的“卡号”和“读卡时间”同时记录下来。巡逻完成后巡检器通过通讯座把数据传给计算机软件处理，就可以对巡逻情况（地点、时间等）进行记录和考核。

设置巡更监控室，保安人员巡视完毕返回监控中心，通过传输线将巡更棒信息读入巡更系统工作站。从巡更系统工作站中便可查阅、统计、打印巡更报告，系统具有保安考勤的功能。

各单位可根据现有系统的建设情况，进行值班巡更系统的新建和改造。改造值班巡更系统的单位需根据值班巡更统一管理平台接口设计规范进行接口改造，新建值班巡更系统的单位需根据值班巡更统一管理平台接口设计规范进行接口建设，并接入值班巡更统一管理平台。

          - 系统组成

巡查系统是基于固定巡查作业需求，采用技术防范与人工防范相结合的安防系统。利用现有的门禁和视频监控资源，将门禁读卡器作为巡查点，灵活配置巡查路线，定期安排巡查员按路线进行巡查，从而实现对巡查工作及时有效的监督和管理。结合视频关联，报警联动，电子地图，报表等功能，实现巡查工作的自动化运行，全方位调度和可视化管理。

系统主要针对保安巡逻人员的工作进行监督和管理，根据各建筑的整体布局情况设置在线巡更点，通过设置合理的巡更回路，在巡更管理系统的主机上完成巡更运动状态的监督和记录，并能在发生意外情况时及时报警。

在线巡更系统可以与门禁管理系统共用同一数据库、同一网络、同一张卡片，与门禁系统使用相同的控制器及读卡器设备，并在设计点位时充分考虑利用现有门禁读卡器做巡更用。系统可在门禁系统读卡器的基础上，在内部停车场、办公区以及其它重要场所，结合实际管理需求增加一定数量非接触式感应读卡器，形成巡更回路，达到在线式巡更目的。

        - 周界报警系统

          - 设计概述

报警系统是安防项目中最为实用和基础的组成部分，它可以及时将即将发生或已经发生的事件在第一时间告知相关人员，能够及时的采取相关措施以减少损失，因此在部分城市和行业中将其作为必备的安防设备。从安装范围看，防盗报警装置主要是分布在围墙、等重点部位。在周界、办公室、财务室等较敏感场所，可安装紧急按钮类的报警开关，在紧急状况下实现人为手动报警，如果防区联动视频可实现录像和抓拍。

对于重点场所防盗预警，可采用各种探测器，比如红外对射，三鉴探测器，玻璃破碎探测器，震动传感器等等，利用这些主动或者被动的探测器来侦测意外的警情。一旦发生警情，现场会联动警铃，管理平台会显示警情信息，同时联动弹出电子地图的具体防区报警点，接警人员可以方便、及时、有效地处理警情。

          - 系统组成

报警系统主要由主动红外对射探测器、对射安装支架、报警控制主机、控制键盘、地址编码器、警号及报警处理平台组成。

报警系统采用总线制方式，可使系统设备有机结合，报警信号、防拆信号、设备故障信号、线路故障信号、电源不良信号等情况均通过总线即时向控制主机进行通报，并且可由中心控制室通过检测操作对系统各设备进行检测、调整，并可对各探测器的灵敏度进行调节。

同时系统控制中心可以采用一部电脑作报警用，其内置功能有：报警中文操作软件，当接收机收到前端探测器的报警信号时；中心通过电脑接收软件检测，自动启动报警代码，并调出数据库内的相关数据自动将报警信号位置楼层及报警探测器位置显示在屏幕上；如报警信号未被、处理，屏幕上将会有提示以防止操作员忘记处理；自动记录处理报警的日期、时间并可打印出来。用户可通过密码键盘对主机系统进行布防、撤防等操作。（只有初期的现场安装人员才会通过键盘对主机系统进行编程设置，或后期对主机的编程内容作修改）。另外，当防区产生报警后，报警主机的键盘LED灯会显示防区号，报警中心平台能够针对收到的报警采取预先设置好的联动规则，进行报警联动图像、地图位置显示、报警上墙等操作。

本系统可以单独的接入多个厂家的报警主机，也可以与报警平台进行级联，可以接收到所包含防区产生的报警。当有报警信号输入时可以直接联动摄像机，把发生警情的区域画面第一时间传送到监控中心。

系统结构图如下图所示：

        - 能效管理系统

          - 设计概述

为响应国家节能减排政策，保障生产运营安全可靠，通过建设能效管理系统对水、电、燃气等各种能源实时监测、分析和评估，打造能源管控一体化综合信息管理平台。 对关键设备，关键线路的运行状态，做到实时监管，通过对用能状况的分析对比，找到能源的不合理消耗，进行设备和或用能制度的实施合理调整。科学、合理地制定能耗考核标准和考核体系，有效提升企业能源效率管理水平。

          - 系统组成

能耗管理由以下几部分组成，数据管理层，末端表基层，数据采集层，网络层。

数据管理层

能效管理软件，通过对各种能耗数据的统计分析，根据用户定义的方式做相应的统计分析，并将统计结果以图表等方式展示。

现场采集层

现场计量能效数据的智能电表，水表，燃气表等。并将采集数据转换成数字信号回传。

通讯设备

包括串口服务器，网络交换机等，通过将各种智能表的信号传递给管理服务器。

      - 本次项目安防系统部署

安防系统部署表

| 序号 | 单位 | 下属 | 监控 | 门禁 | 能效管理系统 | 巡更 | 周界报警 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地安门西大街节点 | 地安门西大街 | 1、建设200个监控点位的监控系统替换原有老旧监控系统。 2、在新建设的监控系统中建设人脸报警系统、客流量统计系统、视频质量统计分析系统、周界防范系统等智能化应用。 2、对现有监控总控室进行改造并建设监控大屏幕显示系统(3*5共15块46寸液晶拼接屏).并可与其他各种系统共用。 4、建设安防统一管理平台，本平台接入本次建设所有单位的监控系统，通过本平台可以查看和调取各单位的监控实时画面和录像。 | 1、建设智能门禁控制系统，系统设计内容包含10个单开门和50个双开门。 2、建设电梯梯控系统，建设内容为3部电梯的梯控。 | 通过建设能效管理系统，对本单位的水电燃气等各类仪表进行统一的监测分析，便于统计数据，发现问题，处理故障。 | 1、本次新建40个巡更点位的智能巡更系统 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 |
| 2 | 旧鼓楼大街 | 旧鼓楼大街 | 1、通过租用运营商线路将本单位的监控管理系统接入到安防统一管理平台，使得监控统一管理平台可以查看和调取本单位监控数据。 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 | 通过建设能效管理系统，对本单位的水电燃气等各类仪表进行统一的监测分析，便于统计数据，发现问题，处理故障。 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 |
| 3 |  | 阜成门大街 | 1、建设3个点位的云台监控摄像机，监控范围为本范单位外围区域。 2、通过租用运营商线路将新建监控摄像机接入到旧鼓楼大街的监控管理系统统一管理。 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 |
| 4 | 红庙胡同 | 红庙胡同 | 1、通过租用运营商线路将本单位的监控管理系统接入到安防统一管理平台，使得监控统一管理平台可以查看和调取本单位监控数据。 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 | 通过建设能效管理系统，对本单位的水电燃气等各类仪表进行统一的监测分析，便于统计数据，发现问题，处理故障。 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 |
| 5 |  | 西单北大街 | 1、通过租用运营商线路将本单位的监控管理系统接入到安防统一管理平台，使得监控统一管理平台可以查看和调取本单位监控数据。 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 | 通过建设能效管理系统，对本单位的水电燃气等各类仪表进行统一的监测分析，便于统计数据，发现问题，处理故障。 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 |
| 6 |  | 朝阳区新鲜胡同 | 1、建设3个点位的云台监控摄像机，监控范围为本单位外围区域。 2、通过租用运营商线路将新建监控摄像机接入到 中宇饭店（红庙胡同5号）的监控管理系统统一管理。 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 |
| 7 |  | 海淀区西三环北路 | 1、建设3个点位的云台监控摄像机，监控范围为本单位外围区域。 2、通过租用运营商线路将新建监控摄像机接入到 中宇饭店（红庙胡同5号）的监控管理系统统一管理。 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 |
| 8 |  | 西城区兵马司胡同 | 1、建设3个点位的云台监控摄像机，监控范围为本单位外围区域。 2、通过租用运营商线路将新建监控摄像机接入到 中宇饭店（红庙胡同5号）的监控管理系统统一管理。 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 |
| 9 |  | 顺义壁富路 | 1、通过租用运营商线路将本单位的监控管理系统接入到安防统一管理平台，使得监控统一管理平台可以查看和调取本单位监控数据。 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 | 通过建设能效管理系统，对本单位的水电燃气等各类仪表进行统一的监测分析，便于统计数据，发现问题，处理故障。 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 | 1、本次新建8对红外对射探测器，用于顺义壁富路的周界入侵防范。 |
| 10 | 永祥西巷 | 永祥西巷 | 1、通过租用运营商线路将本单位的监控管理系统接入到安防统一管理平台，使得监控统一管理平台可以查看和调取本单位监控数据。 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 |
| 11 | 新风街 | 新风街 | 1、通过租用运营商线路将本单位的监控管理系统接入到安防统一管理平台，使得监控统一管理平台可以查看和调取本单位监控数据。 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 | 通过建设能效管理系统，对本单位的水电燃气等各类仪表进行统一的监测分析，便于统计数据，发现问题，处理故障。 | 1、本次新建10个巡更点位的智能巡更系统 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 |
| 12 | 立汤路 | 立汤路 | 1、通过租用运营商线路将本单位的监控管理系统接入到安防统一管理平台，使得监控统一管理平台可以查看和调取本单位监控数据。 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 | 通过建设能效管理系统，对本单位的水电燃气等各类仪表进行统一的监测分析，便于统计数据，发现问题，处理故障。 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 |
| 13 |  | 慧忠里 | 1、建设3个点位的云台监控摄像机，监控范围为本单位外围区域。 2、通过租用运营商线路将新建监控摄像机接入到立汤路的监控管理系统统一管理。 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 |
| 14 |  | 西城区葱店胡同 | 1、通过租用运营商线路将本单位的监控管理系统接入到立汤路的监控系统，使立汤路的监控系统可以管理本单位监控系统。 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 |
| 15 |  | 西四北8条 | 1、建设3个点位的云台监控摄像机，监控范围为本单位外围区域。 2、通过租用运营商线路将新建监控摄像机接入到 立汤路的监控管理系统统一管理。 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 |
| 16 | 西黄城根北街 | 西黄城根北街 | 食堂监控点半球摄像机12个，硬盘录像机1个，50寸液晶显示器2台 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 | 本项目本部分内容不做建设，保持现状 |

    - 总控室及业务配套用房建设需求

      - 总控室大屏幕

LCD大屏幕拼接显示系统与视频监控系统实现互联互通。利用计算机技术、通信技术、网络技术、图像处理以及视频监控技术等，完成综合、高速的信息处理，实现高清晰度、高亮度、多画面、多功能的显示能力，系统将建设一个由LCD拼接墙系统、图像传输系统、集中控制系统等设备组成的集信息采集、传输和分析处理功能于一体的、科学高效的图像管理控制系统。

LCD系统的建设将会提升信息显示的水平，有利于各种应急事件的及时观察、调度、指挥处理，满足各种会议中心、多媒体指挥、调度、决策的功能需求，实现系统的安全稳定高效运行，从而达到数据采集、生产调度、经营管理、决策指挥的网络化、信息化、科学化。顺应管理工作“现代化、信息化、智能化”的发展要求。形成一套功能完善、技术先进的交互式信息显示及管理平台。

为了满足LCD大屏幕显示的整体要求，使系统能够清晰、稳定、快速的显示信号，需要建立LCD大屏幕拼接显示系统，建设完成后的LCD大屏幕显示系统将满足以下要求：

1.技术先进、易于扩展

液晶显示系统具有技术先进、易于扩展的功能，所有的显示系统均采用分布式的架构，在技术上，采用当前最先进的图像处理技术、采用最先进的液晶显示设备，使系统能够达到较好的显示效果。同时，系统具有很强的开放性，可方便的在数量和规模上进行扩展，易于维护。

2.操作简单、维护方便

为了保证用户的实用性，本系统中要求系统具有很好的操作性，无论是通过软件还是设备本身，均能够方便的对系统进行操作，无论在系统的切换以及使用上均能够很好的操作，同时系统具有很好的维护性，无需通过复杂操作，即可对当前系统进行维护。

3.长时间使用

采用先进的设计原理，使系统能够长时间的是使用，支持7×24小时连续开机运行，可长时间的对系统进行操作，系统无需借助复杂的电力及公共环境，使用方便。

4.良好的显示效果

建设好的LCD显示系统具备较好的显示效果，图像清晰效果显示，整体液晶屏幕显示均匀，色彩还原真实，图像失真小，显示稳定性高，使用寿命长，能满足24小时长期连续显示的要求，同时显示屏幕具有1920×1080的分辨率，高亮、操作简单。

5.显示系统安全可靠

系统整体采用最先进的技术和设计结构，提高系统的可靠性和安全性，不会对其他系统造成安全影响和环境影响。减少故障带来的损坏，具备模块化设计，具备扩展能力，具有统一的控制管理功能，可以灵活操作。

6．前端多种信号的接入

系统具有很强的图像显示能力，可根据用户的需求更换或显示信号窗口，支持具备DVI、VGA、HDMI、等主流视频接口输入功能，具备显示Win7、XP等主流操作系统及主流国产操作系统的功能。

7.各种信号的实时显示能力

系统建设完成后将实现图像的实时显示，所有前端的信号接入处理器后能够很好的在LCD显示屏幕上进行显示，不会出现延迟、闪烁以及不同步的现象，图像的整体显示效果突出。

8.统一显示和任意位置显示

LCD显示系统可作为统一显示平台整屏显示各种信号，如显示欢迎辞等。所有信号都能在屏幕任意位置流畅显示，具备图像的整屏幕显示、单屏幕显示、组合屏幕显示、图像的任意位置显示、漫游叠加显示等多种模式。

9.高分辨率图像点对点显示显示

LCD显示系统整体可实现超高分辨率点对点的图像显示，系统可支持超高分辨率采集，可实现点对点显示分辨率。且任意信号均可在底图上进行叠加显示。

10.统一管理和独立管理

图像显示系统具备统一的管理能力，可通过控制主机对显示信号窗口进行多功能管理，可在屏幕显示范围内对信号进行拉伸、组合、场景预设等模式。

        - 大屏显示系统组成

整套LCD拼接幕墙显示系统主要由以下几部分组成：

1.显示部分：

显示部分由15块液晶显示屏幕组成，系统按照3行5列布局组合显示方式最终形成高清晰度拼接显示系统，显示系统的整体性较好，超窄拼接缝隙的LCD显示系统更大气直观。

2.外置图像拼接处理器：

多屏拼接控制器为，全硬件构架，完全模块化设计，开机即可运行，模块支持带电热插拔，系统可靠；支持多种类多通道的信号输入，各通道拥有足够的带宽独立处理，可同时处理多路电脑信号和视频信号。

3.应用管理系统软件：

大屏幕应用管理系统软件可对输出的各种信号窗口进行精确摆放显示管理，可控制处理系统范围内的任意信号窗口显示、信号添加、操作以及场景的显示，软件系统功能强大。

        - 大屏示意图

大屏示意图

        - 大屏拓扑图

大屏拓扑图

        - 功能效果展示

拼接控制器是根据需要研发生产的，LCD拼接墙可以根据不同用户、不同使用环境的要求进行个性化设计，满足用户的需求，我们根据需求设计了可以全面应用的新型拼接控制器，可以选择单屏显示、整屏显示、任意组合显示、图像漫游、图像叠加、图像拉伸、多画面、任意场景的添加、取名、设定、以及高清底图分辨率显示等功能，系统总体运行方便，操作简单，并且能满足不同用户的需求，显示系统的建立将实现以下多种显示模式：

          - 在LCD屏幕信号显示

拼接处理器功能强大，使用方便，能够接收采集多种格式的Video视频信号，自适应NTSC、PAL、CECAM制式，当信号接入到处理器时，开启软件功能，窗口界面会自动将信号自识别读取，并以相应的序号进行显示，通过界面操作，将前端任意的视频信号快速的切换于LCD显示屏幕上，视频信号窗口可在单位屏、组合屏、整屏的状态下进行任意摆放，并且可对任意的窗口进行拖拽、缩放、窗口固定等多种显示模式，方便用户的操控使用。

LCD屏幕信号显示示意图

          - 在LCD上显示PC和RGB信号

可根据用户的需求将多个PC信号和RGB信号接入显示，拼接处理器能够提供VP系列PC类板卡，根据用户的需求具体的来配置板卡的数量以及接口数量，仅需要将相应的PC和RGB信号源接入相应的入口即可，通过软件调用PC和RGB信号，软件能够识别所有当前接入的信号，对于每路接入的信号，系统能够提供单独的图像处理通道，因此在图像处理、系统切换上具有很好的效果，接入的信号可在显示范围内实现单屏显示、M×N拼接、任意大小显示、跨屏显示、任意缩放、整屏漫游等显示功能。

LCD多信号显示示意图

          - 信号的叠加接入显示模式

LCD屏幕拼接系统通过图像拼接控制器实现了拼接系统灵活多变的拼接处理功能，使大屏幕拼接系统具有处理计算机RGB信号、视频信号及网络信号的同时显示和不同类型信号混合显示的功能。网络、RGB、视频信号均能够以开窗口方式任意位置、缩放、拖动、拼接、整屏显示，网络、RGB信号可与视频信号叠加显示，达到完全动态实时。

叠加接入示意图

          - 窗口在LCD显示屏幕上进行多种模式显示

处理器功能强大，系统对接入的信号具有强大的处理能力，可将信号窗口在显示范围内进行多种模式的显示，通过软件自定义窗口，把前端的信号窗口在显示屏幕上进行编辑，以多种显示模式进行显示。

1.画面的整屏显示模式

在当前LCD显示屏幕上，前端的任意一路信号均可以进行全屏幕显示，可接入超高清Dual Link信号，也可接入其他格式的信号窗口，所有的显示信号均可进行全屏幕的显示，大尺寸的显示画面使显示的整体性更加突出，方便会议以及展示领域使用。

整屏显示示意图

2.画面随意跨屏显示模式

在当前LCD显示屏幕上，前端的任意一路信号均可以在LCD的拼接屏幕之间进行跨屏显示。

跨屏显示示意图

3.窗口自由摆放显示模式

在当前LCD显示屏幕上，自由的摆放当前信号窗口，任意缩放、叠加、固定等多种显示模式。

自由摆放显示示意图

4.窗口随意叠加缩放显示模式

在当前LCD显示屏幕上，前端接入处理器的信号均可以进行任意叠加显示，可以指定成为多种场景显示模式，任意的信号窗口均可以进行缩放显示。

叠加缩放示意图

5.任意信号窗口的无限复制功能（选配）

接入处理器的信号源可通过设置实现多通道复制的功能，单显示屏幕范围内支持16个以上的信号复制，复制出来的信号可进行任意的叠加缩放显示。

无限复制显示示意图

6.单块显示单元可支持4、6、9、12、16画面显示功能

单块显示单元上可进行16画面的摆放显示，所有信号均为独立显示模式，可任意拆分、组合，可进行任意叠加、缩放等多种模式操作。

多画面显示示意图

      - IBMS系统

        - 设计概述

作为智能信息系统集成的核心，IBMS系统是一套以智慧管理为目标的基础软件平台，把本次建设的各个子系统的信息集成到同一个平台上共享信息资源，实现统一的监视、控制和管理等功能。系统统一为用户提供以下功能：

        - 系统组成

IBMS平台通过集成以下各种服务，为用户提供一个统一的功能入口

1.认证服务：提供统一的授权认证和资源分配服务。

2.数据采集服务：通过多协议网关，从各子系统采集数据，上传到平台。为各种应用提供实时数据。

3.组态监控：提供WEB在线组态监控，在线实时监控服务。

4.报警服务：在于端提供统一的报警服务，并提供多种途径的报警通知。

5.消息中心：向每个用户推送个性的消息通知。

6.地图服务：为各类业务应用提供位置信息和地图数据，地图支持平面图、GIS 图和三维图等多种模式。

7.规频服务：为各类业务应用提供规频寻址服务，还可提供流媒体格式转换服务。

8.报表服务：供平台内数据的查询统计服务，并可生成报表。

        - 系统功能

1.综合监控 ：在一套统一的软件界面对所有的设施设和设备进行监控。

2.跨系统联动：能灵活设置并实现跨子系统的操作和联动控制。

3.统一报警：对设施设备的报警消息进行统一分发和处理跟踪。

4.预案管理：制定自动控制策略以应对突发事件，提高对事件的响应速度。

5.数据分析：平台在形成历史数据时可按照分析的需要进行预处理，实现对大数据分析的支持。

        - 系统性能

支持H264,H265多种视频编码格式。支持视频流转码服务，支持电子地图、支持与外部专用业务应用系统之间的监视、管理数据交互能力。

        - 系统部署

在安防网络区部署IBMS系统1套,采购成熟软件及进行二次开发。

    - 机房及配套工程建设需求

机房是信息系统的中枢，只有构建一个高可用性的整体机房基础设施环境，才能保证系统软硬件和数据免受外界因素的干扰，消除环境因素对信息系统带来的影响。所以，对机房的要求是布局合理，技术先进，操作方便，管理科学，确保主机、存储及网络等重要设备持续、可靠、安全的运行。机房的环境必须满足计算机设备、网络设备、存储设备等各种电子设备对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求，同时还须为工作人员提供一个舒适而良好的工作环境。结合本项目实际需求，机房按照国家B级标准建设。

      - 机房改造工程内容

机房改造地点为地安门西大街点的地下一层和地下二层，地下一层安防机房为34.4平方米，设备机房为45.5平方米；地下二层UPS室为28平方米。

大楼现有2路市电由外引入为计算机系统供电，本项目IT设备能耗新增约30KW，UPS系统为2台40KW的UPS，一主一备，待机时间为1小时。

机房建设内容详见下表所示：

地安门西大街机房建设描述表

| 序号 | 机房名称 | 面积（㎡） | 机房功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安防机房 | 34.4 | 部署相应安防系统的后台服务端设备。 | 按机房标准B级要求建设。 |
| 2 | 设备机房 | 45.5 | 部署本次项目安防专网建设的服务器，安全与网络设备等。 | 按机房标准B级要求建设 |
| 3 | UPS室 | 28 | UPS电源、电池和配电柜等设备 |  |
| 总计 |  | 107.9 |  |  |

地安门西大街机房系统建设内容表

| 序号 | 名称 | 面积 （平方米） | 电力及照明系统 | 精密空调通风系统 | 环境 监控 | 安防监控 | 防雷 接地 | 消防 | 机房综合布线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安防机房 | 34.4 | 新建 | 新建 | 新建 | 新建 | 新建 | 新建 | 改造 |
| 2 | 设备机房 | 45.5 | 新建 | 新建 | 新建 | 新建 | 新建 | 新建 | 改造 |
| 3 | UPS室 | 28 | 新建 | 新建 | - | 新建 | 新建 | 新建 | - |

      - 安防机房建设

地安门西大街地下一层安防机房为34.4平方米，主要包括电力及照明系统、精密空调通风系统、环境监控系统、安防监控系统、防雷接地系统、综合布线系统等。

        - 电力及照明系统

1.机房动力配电

机房的供配电系统要求具有高可靠性、高安全性和纠错性, 因此采用双回路供电系统。严格按照国家标准《供配电系统设计规范》和《民用建筑电气设计规范》等有关规定要求设计，采用先进技术，先进设备，确保计算中心计算机系统设备正常运行。供配电设备预留备用容量，使用、维护、调整方便。配电系统满足主流计算机厂商及计算机外围设备厂商的产品安装要求。

安防机房每台机柜按不低于5KW用电量设计，制冷系统（一主一备）按照20KW计算用电量，消防照明等其它用电设备按照2KW用电量计算，预留3KW；机房配电柜单独配置，只为本机房的相关功能区、设备供电。

充分考虑机房安全性、可扩容性及电缆压降，机房主进线电缆选配的ZR-YJV4*120+1*70MM2的电缆2根，线路敷设路由利用原有的电力管井；进入室内后做100*100mm线槽，最终到达新机房。室外配电室安装2个相同规格型号250A的主控开，在机房端配电柜内安装一台互投开关柜，能够实现双路电源的自动切换。

主控开采用塑壳断路开关为双重绝缘结构，将主带电部件（端子除外）与装置前面部分完全隔离，保证操作者在正常操作装置期间的安全性。所有电气附件安装位置均与主回路完全隔离，这杜绝了任何与主电路接触的危险。特别是操作机构与主回路也是完全隔离的。此外，断路器内部带电部件和连接端子之间超大的绝缘距离也保证了足够的绝缘。

本机房设计每台机柜引入两路电源，并在机柜下设两套单相16A/250V固定式工业连接器作为进线电源连接，为每台机柜提供稳定可靠的电源接入。

配电系统采用交流50HZ、220/380V，接地系统采用TN-S方式，零线和地线分开设置。

机房内所有管道进行防锈处理，地板下所有线缆用钢制桥架、线槽或钢管敷设。动力配电柜由自动空气开关控制，设置过载负荷、短路及缺相保护等功能，并设有智能仪表显示。

UPS配电系统的供电范围是：各服务器及网络机柜、应急照明；市电配电系统的供电范围是：制冷系统设备、普通照明、维修插座、一般动力等。

2.配电设备

在安防机房设置相应2台配电柜：

配电柜：负责安防机房区域内主机及空调、新风、照明、辅助用电的供电控制。

3.照明系统

照明方式：

机房中采用照明设计上采用在天花上吊顶制作灯池，安装格栅灯具照明，机房共设计安装3具格栅灯具，灯管每盏容量40W，平均照度在500勒克斯，确保机房内的日常照明。

照明控制：

灯具照明控制选用开关箱，跷板开关控制,机房内墙面设计安装2个跷板开关，对灯具进行分路控制。照明控制选择开关箱。

应急照明设计:

应急照明的照度应大于50LUX，应急照明采用UPS输出后的电源供电，当市电断电后，应急照明能够自动切换。

        - 精密空调通风系统

主机房空调系统应采用机房专用精密空调，采用下送上回的送风方式，以满足机房内设备的环境需求。

1.空调系统设计

安防机房共需安装2台10KW空调，确保机房设备的正常散热和机房内人员的工作环境。

2.新风系统

根据主机房面积约34.4㎡，估算配置风机组为1台800 m³/h。

3.排烟系统

机房区采用气体灭火，按照规范必须设置独立的事故排气系统。事故排气量不小于8次/小时。

设置1台排烟风机1200 m³/h，风机通过风道延伸至大楼外面，各个消防分区的排烟风道之间加装防烟防火。电动密闭阀及事故排风机的开关按钮安装于所保护消防区外。

        - 环境监控系统

机房监控管理平台的设计及建设是结合机房结构、设备内容、使用功能、操作对象和管理要求等综合因素进行考虑的，并做出合理的、适应特定工程使用和管理需要的设计。本系统的特点是集成了机房动力环境、场地环境、安全环境监控等功能。

该系统的数据信息存储和管理功能均集成在统一的平台上运行和管理，从使用上系统需要充分结合监控的内容进行考虑。此部分主要通过各类I/O接口或由相关前端检测设备提供的智能数据通讯接口直接进行检测和监控，实现机房无人职守的智能化管理。

对各分散的设备进行遥测，实时监视各设备的运行状态，记录和处理相关数据，及时侦测故障和告警信息，并以语音、电话、手机、电子邮件等方式通知人员处理。

监控的内容：

环境监控系统：集中监控工控机以及配套软件和相应数量的数据采集模块，图形化操作界面，支持WEB访问，可监控精密空调、漏水报警、UPS、UPS输出、动力配电监控、温湿度、门禁、视频、防雷、消防等监控，并通过短信平台、语音及声光显示报警。

精密空调监控：2台空调的通讯接口，实现统一平台监控；

漏水报警：使用测漏线缆实现精确定位，实现统一平台监控；

UPS监控：2台UPS主机的通讯接口，实现统一平台监控；

动力配电监控：市电使用情况监控，UPS总输出监控，机房UPS用电监控，每个机柜UPS用电监控，防雷监控；

消防监控：烟感报警监视；

温湿度监控技术要求：

在机房内安装4个温湿度传感器，安装位置原则上在机房顶部和机柜柜体内，温湿度传感器精度要求：温度±1℃，湿度±3%；温湿度传感器支持本地化数字显示，监控系统能实时显示每个传感器的温湿度，并能显示历史曲线图。该时间间隔可以在系统中调整，并可设定报警阀值。

报警方式：对异常情况采取声光报警，对重大异常情况通过短信及语音告知指定手机。

        - 安防监控系统

在机房区域安装吸顶高清彩色半球摄像机，确保机房内无死角，对进出人员进行监控，在机房安装2台半球式摄像机。

摄像机通过布线接入硬盘录像机进行监控录像，并将视音频信号传入到监控中心；同时，监控系统可接入报警设备进行联动，实现监控的移动侦测报警，确保机房的人员和设备安全。

在机房安装1台门禁控制器。对于门口安全设置，在机房的进门处安装门禁读卡设备，人员凭门禁卡和密码进入机房，在出门处安装出门按钮，门上安装电插锁和门磁。

同时，设计报警主机设备，与门禁设备联动，当门禁报警后可触发报警主机发出报警信号，通过声光警报报警。

        - 防雷接地系统

配电柜内：所有配电柜主进出开关后端均加装C级防雷器，分别作为三级电源防雷，并提供开放的通讯接口及协议，便于环境监控系统采集。

在机房静电地板下，用30mm*3mm紫铜带沿机房四周做成一个环形等电位接地铜带，该环形等电位接地铜带采用50mm2接地线与机房内安全保护地可靠连接。

机房内所有非带电的金属材料及设备金属外壳均采用6mm²铜导体与地板下编制铜带20mm²做的600*600网格状等电位接地网可靠连接。机柜壳体均采用两条6mm²铜导体对角不等长与地板下的网格状等电位接地网可靠连接。网格与等电位环形接地铜带（30mm*3mm）可靠连接，与大楼结构柱可靠连接组成法拉第笼式结构。

        - 综合布线系统

综合布线系统：六类非屏蔽模块及配线架要求为模块化设计且前端操作，安装及维修方法简单规范，所使用模块端接采用免工具压接方式，端接标志明显，检查方便且可以反复拆装10次；模块具有多种不同颜色，易于管理，所使用配线架具有模块化功能，能够适应不同模块的安装；6类非屏蔽双绞线要求具有十字隔离支架。

冷通道机柜共8个服务器机柜和2个配电柜，每个机柜配12个双绞线非屏蔽六类信息点，采用上走桥架方式，所有的线缆经主机柜由金属线槽到各个机柜布放。

线槽容量的计算应根据水平的外径来确定。线槽的横截面积=水平线缆横截面积之和*3。

        - 消防报警及气体灭火系统

消防系统分为消防自动报警系统和消防灭火系统。机房的消防系统与大楼的消防系统要在消防报警联动方面统一，又要具有本系统的相对独立性。鉴于计算机机房环境的特殊性，计算机机房的消防系统不能采用水喷淋式，而应采用七氟丙烷气体自动灭火装置。即在发生火灾时规定的时间内向防护区喷射一定浓度的七氟丙烷气体剂，并使其均匀地充满整个防护区，此时能将其区域里任何地方发生火灾扑灭。

要按照国家相关标准及消防系统设计原则为机房建设构筑独立安全的气体消防系统，包括自动火灾报警、气体灭火及其联动功能。

本系统要求在设备设置火灾自动报警和气体灭火系统。机房的结构一般包括三层:地板下、天花下至地板及天花以上。天花顶内安装的设备较少，主要是电线管路，气体灭火管路及空调管路，火灾的起因主要是由日光灯或其他电气线路引起; 地板下有大量的信号电线与动力电缆，也是机房火灾的多发部位。所以我们在机房设计时，就对地板、间墙、门窗户和天花等装修材料的防火等级进行了严格的把关，按照消防规范有关规定进行设计，在防护区内的吊顶下设置感烟、感温两类地址码探测器，在防护区房间内设置声光报警器，出入门外设置紧急启停按扭，出入门口上方设置放气指示灯和声光报警器。并输出给一路信号给大楼的消防控制中心的火灾报警联动控制器，该系统能准确、实时监测火警状态，一旦有火警发生，系统将联动启动消防气体钢瓶。

机房消防报警和气体灭火系统设计思路如下表：

安防机房消防报警和灭火系统设计表1

| 参数 防护区名称 | 感烟探测器 | 感温探测器 | 灭火系统方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安防机房 | 1 | 1 | 七氟丙烷气体灭火 |

安防机房消防报警和灭火系统设计表2

| 参数 防护区名称 | 气体灭火设计浓度 | 防护区净容积 | 药剂数量 | 药剂瓶容积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安防机房 | 8% | 106.64M3 | 71L | 70L |

机房安装有感烟和感温两种模式的探测器，只有当机房的同一区域感烟探测器和感温探测器同时报警时，声光报警器才启动发出火灾报警信号，提醒现场人员注意，停止有关部位的空调通风、关闭电动防火阀的控制信号，接收反馈信号并显示状态，切断非消防电源，消防值班人员借助其它手段如消防（对讲）电话等进行火灾确认后，通过控制器上的人工确认按钮，实施人工报警确认，启动七氟丙烷有管网自动灭火系统，释放灭火气体以完成灭火任务，同时进行火灾信息显示、火灾打印记录等。在各保护区域机房的出入口上方设置气体喷洒指示灯，在主机房的出入口处附近的墙上安装手动报警按钮，其底边距地高度宜为1.3～1.5m，便于操作并有明显标志。在钢瓶间靠墙显著位置安装七氟丙烷无管网组合分配自动灭火系统。

针对于防护区域，总药剂数量为71公斤，喷嘴前无遮挡物，钢瓶固定牢固。同时设置一台消防报警控制器在值班监控室，报警时要给大楼保安值班室一路信号。

消防报警装置与门禁报警系统进行接口联动，确保在火情发生时报警迅速。同时，在火情发生时门禁可以自动解除门磁和电插锁，确保人员逃生安全。

      - 设备机房建设

设备机房为45.5平方米，主要包括电力及照明系统、精密空调通风系统、环境监控系统、安防监控系统、防雷接地系统、综合布线系统等。

        - 电力及照明系统

1.机房动力配电

机房的供配电系统要求具有高可靠性、高安全性和纠错性, 因此采用双回路供电系统。严格按照国家标准《供配电系统设计规范》和《民用建筑电气设计规范》等有关规定要求设计，采用先进技术，先进设备，确保计算中心计算机系统设备正常运行。供配电设备预留备用容量，使用、维护、调整方便。配电系统满足主流计算机厂商及计算机外围设备厂商的产品安装要求。

设备机房每台机柜8KW用电量，制冷系统（一主一备）按照40KW计算用电量，消防照明等其它用电设备按照30KW用电量计算，预留32KW；机房配电柜单独配置，只为本机房的相关功能区、设备供电。

本机房设计每台机柜引入两路电源，并在机柜下设两套单相16A/250V固定式工业连接器作为进线电源连接。为每台机柜提供稳定可靠的电源接入。

配电系统采用交流50HZ、220/380V，接地系统采用TN-S方式，零线和地线分开设置。

机房内所有管道进行防锈处理，地板下所有线缆用钢制桥架、线槽或钢管敷设。动力配电柜由自动空气开关控制，设置过载负荷、短路及缺相保护等功能，并设有智能仪表显示。

UPS配电系统的供电范围是：各服务器及网络机柜、应急照明；市电配电系统的供电范围是：制冷系统设备、普通照明、维修插座、一般动力等。

2.配电设备

在安防机房设置相应2台配电柜：

配电柜：负责安防机房区域内主机及空调、新风、照明、辅助用电的供电控制。

配电柜结构：

配电柜进线采用下进下出方式，选用模块式配电柜。

3.照明系统

照明方式：

机房中采用照明设计上采用在天花上吊顶制作灯池，安装格栅灯具照明，机房共设计安装6具格栅灯具，灯管每盏容量40W，平均照度在500勒克斯，确保机房内的日常照明。

照明控制：

灯具照明控制选用开关箱，跷板开关控制,机房内墙面设计安装2个跷板开关，对灯具进行分路控制。照明控制选择开关箱。

应急照明设计:

应急照明的照度应大于50LUX，应急照明采用UPS输出后的电源供电，当市电断电后，应急照明能够自动切换。

        - 精密空调通风系统

主机房空调系统应采用机房专用精密空调，采用下送上回的送风方式，以满足机房内设备的环境需求。

1.空调系统设计

安防机房共需安装2台20KW空调，确保机房设备的正常散热和机房内人员的工作环境。

2.新风系统

根据主机房面积约45.5㎡，估算为风机组为1台1000 m³/h。

3.排烟系统

机房区采用气体灭火，按照规范必须设置独立的事故排气系统。事故排气量不小于8次/小时。

设置1台1500 m³/h 排烟风机，风机通过风道延伸至大楼外面，各个消防分区的排烟风道之间加装防烟防火。电动密闭阀及事故排风机的开关按钮安装于所保护消防区外。

        - 环境监控系统

机房监控管理平台的设计及建设是结合机房结构、设备内容、使用功能、操作对象和管理要求等综合因素进行考虑的，并做出合理的、适应特定工程使用和管理需要的设计。本系统的特点是集成了机房动力环境、场地环境、安全环境监控等功能。

该系统的数据信息存储和管理功能均集成在统一的平台上运行和管理，从使用上系统需要充分结合监控的内容进行考虑。此部分主要通过各类I/O接口或由相关前端检测设备提供的智能数据通讯接口直接进行检测和监控，实现机房无人职守的智能化管理。

对各分散的设备进行遥测，实时监视各设备的运行状态，记录和处理相关数据，及时侦测故障和告警信息，并以语音、电话、手机、电子邮件等方式通知人员处理。

监控的内容：

环境监控系统：集中监控工控机以及配套软件和相应数量的数据采集模块，图形化操作界面，支持WEB访问，可监控精密空调、漏水报警、UPS、UPS输出、动力配电监控、温湿度、门禁、视频、防雷、消防等监控，并通过短信平台、语音及声光显示报警。

精密空调监控：2台空调的通讯接口，实现统一平台监控；

漏水报警：使用测漏线缆实现精确定位，实现统一平台监控；

UPS监控：2台UPS主机的通讯接口，实现统一平台监控；

动力配电监控：市电使用情况监控，UPS总输出监控，机房UPS用电监控，每个机柜UPS用电监控，防雷监控；

消防监控：烟感报警监视；

温湿度监控技术要求：

在机房内安装6个温湿度传感器，安装位置原则上在机房顶部和机柜柜体内，温湿度传感器精度要求：温度±1℃，湿度±3%；温湿度传感器支持本地化数字显示，监控系统能实时显示每个传感器的温湿度，并能显示历史曲线图。该时间间隔可以在系统中调整，并可设定报警阀值。

报警方式：对异常情况采取声光报警，对重大异常情况通过短信及语音告知指定手机。

        - 安防监控系统

在机房区域安装吸顶高清彩色半球摄像机，确保机房内无死角，对进出人员进行监控，在机房安装4台半球式摄像机。

摄像机通过布线接入硬盘录像机进行监控录像，并将视音频信号传入到监控中心；同时，监控系统可接入报警设备进行联动，实现监控的移动侦测报警，确保机房的人员和设备安全。

在机房安装1台门禁控制器。对于门口安全设置，在机房的进门处安装门禁读卡设备，人员凭门禁卡和密码进入机房，在出门处安装出门按钮，门上安装电插锁和门磁。

同时，设计报警主机设备，与门禁设备联动，当门禁报警后可触发报警主机发出报警信号，通过声光警报报警。

        - 防雷接地系统

配电柜内：所有配电柜主进出开关后端均加装C级防雷器，分别作为二级或三级电源防雷，并提供开放的通讯接口及协议，便于环境监控系统采集。

在机房静电地板下，用30mm*3mm紫铜带沿机房四周做成一个环形等电位接地铜带，该环形等电位接地铜带采用50mm2接地线与机房内安全保护地可靠连接。

机房内所有非带电的金属材料及设备金属外壳均采用6mm²铜导体与地板下编制铜带20mm²做的600*600网格状等电位接地网可靠连接。机柜壳体均采用两条6mm²铜导体对角不等长与地板下的网格状等电位接地网可靠连接。网格与等电位环形接地铜带（30mm*3mm）可靠连接，与大楼结构柱可靠连接组成法拉第笼式结构。

        - 综合布线系统

综合布线系统：六类非屏蔽模块及配线架要求为模块化设计且前端操作，安装及维修方法简单规范，所使用模块端接采用免工具压接方式，端接标志明显，检查方便且可以反复拆装10次；模块具有多种不同颜色，易于管理，所使用配线架具有模块化功能，能够适应不同模块的安装；6类非屏蔽双绞线要求具有十字隔离支架。

冷通道机柜共10个服务器机柜、2个屏蔽机柜和2个配电柜，每个机柜配12个双绞线非屏蔽六类信息点，采用上走桥架方式，所有的线缆经主机柜由金属线槽到各个机柜布放。

线槽容量的计算应根据水平的外径来确定。线槽的横截面积=水平线缆横截面积之和*3。

        - 消防报警及气体灭火系统

消防系统分为消防自动报警系统和消防灭火系统。机房的消防系统与大楼的消防系统要在消防报警联动方面统一，又要具有本系统的相对独立性。鉴于计算机机房环境的特殊性，计算机机房的消防系统不能采用水喷淋式，而应采用七氟丙烷气体自动灭火装置。即在发生火灾时规定的时间内向防护区喷射一定浓度的七氟丙烷气体剂，并使其均匀地充满整个防护区，此时能将其区域里任何地方发生火灾扑灭。

要按照国家相关标准及消防系统设计原则为机房建设构筑独立安全的气体消防系统，包括自动火灾报警、气体灭火及其联动功能。

本系统要求在专用设置火灾自动报警和气体灭火系统。机房的结构一般包括三层:地板下、天花下至地板及天花以上。天花顶内安装的设备较少，主要是电线管路，气体灭火管路及空调管路，火灾的起因主要是由日光灯或其他电气线路引起; 地板下有大量的信号电线与动力电缆，也是机房火灾的多发部位。所以我们在机房设计时，就对地板、间墙、门窗户和天花等装修材料的防火等级进行了严格的把关，按照消防规范有关规定进行设计，在防护区内的吊顶下设置感烟、感温两类地址码探测器，在防护区房间内设置声光报警器，出入门外设置紧急启停按扭，出入门口上方设置放气指示灯和声光报警器。并输出给一路信号给大楼的消防控制中心的火灾报警联动控制器，该系统能准确、实时监测火警状态，一旦有火警发生，系统将联动启动消防气体钢瓶。

机房消防报警和气体灭火系统设计思路如下表：

设备机房消防报警和灭火系统设计表1

| 参数 防护区名称 | 感烟探测器 | 感温探测器 | 灭火系统方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专用机房 | 2 | 2 | 七氟丙烷气体灭火 |

表5.10-6设备机房消防报警和灭火系统设计表1

| 参数 防护区名称 | 气体灭火设计浓度 | 防护区净容积 | 药剂数量 | 药剂瓶容积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专用机房 | 8% | 141.05M3 | 91L | 90L |

机房安装有感烟和感温两种模式的探测器，只有当机房的同一区域感烟探测器和感温探测器同时报警时，声光报警器才启动发出火灾报警信号，提醒现场人员注意，停止有关部位的空调通风、关闭电动防火阀的控制信号，接收反馈信号并显示状态，切断非消防电源，消防值班人员借助其它手段如消防（对讲）电话等进行火灾确认后，通过控制器上的人工确认按钮，实施人工报警确认，启动七氟丙烷有管网自动灭火系统，释放灭火气体以完成灭火任务，同时进行火灾信息显示、火灾打印记录等。在各保护区域机房的出入口上方设置气体喷洒指示灯，在主机房的出入口处附近的墙上安装手动报警按钮，其底边距地高度宜为1.3～1.5m，便于操作并有明显标志。在钢瓶间靠墙显著位置安装七氟丙烷无管网组合分配自动灭火系统。

针对于防护区域，总药剂数量为91公斤，喷嘴前无遮挡物，钢瓶固定牢固。同时设置一台消防报警控制器在值班监控室，报警时要给大楼保安值班室一路信号。

消防报警装置与门禁报警系统进行接口联动，确保在火情发生时报警迅速。同时，在火情发生时门禁可以自动解除门磁和电插锁，确保人员逃生安全。

      - UPS室

UPS室位于地安门西大街地下二层，面积约为28㎡，UPS室注重简单、实际功能的作用，注意保洁、防尘、防静电、防水、抗电磁干扰等细节处理从实用性出发，地面做防尘处理，保持房间净高、方便设备运输同时，有效节约建设成本。在细节处理上，所有穿墙管线部分均做封堵；室内所有竖向管线均做封包处理，这样既整齐美观又安全可靠。

        - UPS系统

根据目前机房内实际部署设备的情况，在UPS室配置2台40KVA的UPS设备和2个电池柜，共有64块12V/100AH电池，每1个电池柜尺寸为960*800*1800。UPS室供电系统采用双路冗余备份设计。UPS不间断电源设备对机房采用双路供电，分别以两路电缆引入各机房配电柜；

对于各计算机机房的供电质量，均按照国家标准B级计算机机房供电质量要求；

UPS室内配电与机房消防报警、灭火系统方案综合设计。消防控制与空调、新风、照明的电源联动，当消防启动时切断空调、照明的供电，同时切换启动应急照明系统；

UPS系统采用1+1冗余方式，2台40KV的UPS组成双机冗余方式电源系统，系统持续供电量1小时。 UPS配电系统供电范围包括机房区域的计算机网络设备和应急照明等。设置UPS输入输出配电柜，给机房设备供电，每个机柜配置插座板，电源引自UPS输出配电柜。2台40KVA UPS供电范围包括设备机房、安防机房的计算机网络设备和应急照明等，设置UPS输入输出配电柜，给机房设备供电，每个机柜配置插座板，电源引自UPS输出配电柜。

- 负荷及电源进线

- 机房负荷计算：计算机设备用电

- 空调，新风设备用电

- 照明及辅助用电

- 机房扩展备份用电

- 计算机机房总用电量

电源的容量 ：应保障计算机设备、空调、新风设备的用电。市电与市电间、市电与发电间的切换应在大楼配电室完成（同时满足用户提出的需求）。

进线：由大楼中心配电室经竖井引入四路五芯VV-ZR系列（难燃型）电缆经金属线槽暗敷引入机房配电间：两路双回路低压电源供电。

- 配电设备：

在UPS机房设置相应数量的配电柜：

配电柜：负责机房区域内UPS主机及空调、新风、照明、辅助用电的供电。

配电柜负责UPS电源输出控制及机房扩展备份用电控制。

同时，在UPS机房和值班室各安装一台照明配电箱，分别控制机房区域和值班室的照明。

配电柜结构：

配电柜进线采用下进下出方式。

选用模块式配电柜，机房UPS系统。

        - 消防报警及气体灭火系统

消防系统分为消防自动报警系统和消防灭火系统。机房的消防系统与大楼的消防系统要在消防报警联动方面统一，又要具有本系统的相对独立性。鉴于计算机机房环境的特殊性，计算机机房的消防系统不能采用水喷淋式，而应采用七氟丙烷气体自动灭火装置。即在发生火灾时规定的时间内向防护区喷射一定浓度的七氟丙烷气体剂，并使其均匀地充满整个防护区，此时能将其区域里任何地方发生火灾扑灭。

要按照国家相关标准及消防系统设计原则为机房建设构筑独立安全的气体消防系统，包括自动火灾报警、气体灭火及其联动功能。

本系统要求在UPS室设置火灾自动报警和气体灭火系统。机房的结构一般包括三层:地板下、天花下至地板及天花以上。天花顶内安装的设备较少，主要是电线管路，气体灭火管路及空调管路，火灾的起因主要是由日光灯或其他电气线路引起; 地板下有大量的信号电线与动力电缆，也是机房火灾的多发部位。所以我们在机房设计时，就对地板、间墙、门窗户和天花等材料的防火等级进行了严格的把关，按照消防规范有关规定进行设计，在防护区内的吊顶下设置感烟、感温两类地址码探测器，在防护区房间内设置声光报警器，出入门外设置紧急启停按扭，出入门口上方设置放气指示灯和声光报警器。并输出给一路信号给大楼的消防控制中心的火灾报警联动控制器，该系统能准确、实时监测火警状态，一旦有火警发生，系统将联动启动消防气体钢瓶。

机房消防报警和气体灭火系统设计思路如下表：

UPS室消防报警和灭火系统设计表1

| 参数 防护区名称 | 感烟探测器 | 感温探测器 | 灭火系统方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| UPS室 | 1 | 1 | 七氟丙烷气体灭火 |

UPS室消防报警和灭火系统设计表2

| 参数 防护区名称 | 气体灭火设计浓度 | 防护区净容积 | 药剂数量 | 药剂瓶容积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS室 | 8% | 63M3 | 40L | 70L |

机房安装有感烟和感温两种模式的探测器，只有当机房的同一区域感烟探测器和感温探测器同时报警时，声光报警器才启动发出火灾报警信号，提醒现场人员注意，停止有关部位的空调通风、关闭电动防火阀的控制信号，接收反馈信号并显示状态，切断非消防电源，消防值班人员借助其它手段如消防（对讲）电话等进行火灾确认后，通过控制器上的人工确认按钮，实施人工报警确认，启动七氟丙烷有管网自动灭火系统，释放灭火气体以完成灭火任务，同时进行火灾信息显示、火灾打印记录等。在各保护区域机房的出入口上方设置气体喷洒指示灯，在主机房的出入口处附近的墙上安装手动报警按钮，其底边距地高度宜为1.3～1.5m，便于操作并有明显标志。在钢瓶间靠墙显著位置安装七氟丙烷无管网组合分配自动灭火系统。

针对于防护区域，总药剂数量为40公斤，喷嘴前无遮挡物，钢瓶固定牢固。同时设置一台消防报警控制器在值班监控室，报警时要给大楼保安值班室一路信号。

消防报警装置与门禁报警系统进行接口联动，确保在火情发生时报警迅速。同时，在火情发生时门禁可以自动解除门磁和电插锁，确保人员逃生安全。

- 设备需求一览表

| 序号 | 设备及软件名称 | 数量 | 单位 | 指标 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地安门西大街 |  |  |  |  |  |
| 一、网络、安全、数据处理及存储设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 接入路由器 | 17 | 台 | 1.设备高度≤1U，业务板插槽≥4个。 2.包转发率≥2Mpps。 3.固定路由端口≥3个，千兆电接口≥24个，要求提供官网截图和产品彩页证明。 4.支持FE、GE、E1、T1、3G等接口 5.所有业务板卡支持直接热插拔。 6.支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、ISIS、BGP、策略路由等 7.支持Console、telnet、SSH等登陆方式，支持SYSLOG、SNMP V1/V2/V3、RMON、WEB网管。 |  |
| 2 | 核心交换机 | 2 | 台 | 1.交换容量≥590Gbps，包转发率≥190Mpps。 2.固定端口：≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆光端口。 3.支持VLAN数≥4094 4.支持≥1个扩展插槽，可扩展支持业务插卡。支持防火墙、IPS、负载均衡、防病毒功能，提供官网地址和截图证明。 5.为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源。 6.支持64K MAC地址容量。 7.支持路由表条目≥16000。 8.支持MPLS。 9.要求实配：双冗余可插拔电源，48个千兆电口，4个千兆/万兆光端口。 |  |
| 3 | 接入交换机（各点） | 16 | 台 | 1.交换容量≥256Gbps，包转发率≥66Mpps。 2.固定端口：≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP端口。 3.支持MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条,FIB表项≥500。 4.要求实配：48个千兆电口，4个千兆光口。 |  |
| 4 | 应用服务器 | 2 | 台 | 1.国产品牌，非OEM品牌。 2.DVDRW光驱，标配导轨； 3.≥2颗8核处理器、主频≥2.1GHz。 4.内存≥32GB，,≥8块，实际配置≥2块600GB 10K rpm SAS硬盘 5.配置高性能RAID卡、支持多种RAID 0/1/10等级别 6.≥4个100M/1000M自适应电口网卡, ≥2个万兆网口，支持虚拟化加速、网络加速、负载均衡、冗余等高级功能。 7.配置双冗余电源。 |  |
| 5 | 安全管理服务器 | 2 | 台 | 1、国产品牌，非OEM品牌。 DVDRW光驱，标配导轨； 2、≥2颗8核处理器、主频≥2.1GHz。 3、内存≥32GB，支持热拔插硬盘槽位数≥8块，实际配置≥2块600GB 10K rpm SAS硬盘 4、配置高性能RAID卡、支持多种RAID 0/1/10等级别 5、≥4个100M/1000M自适应电口网卡, ≥2个万兆网口，支持虚拟化加速、网络加速、负载均衡、冗余等高级功能。 6、配置双冗余电源。 |  |
| 6 | A类防火墙 | 4 | 台 | 1.采用非X86多核架构，支持双电源，组成1+1冗余备份，在另一块电源模块工作正常的前提下，支持热插拔。 2.设备高度1U，扩展插槽≥2个，可支持到最大接口数≥26个千兆接口+4个万兆接口。 3.吞吐量≥8Gbps，最大并发连接数≥350万，每秒新建连接数≥3万。 4.能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、安全组、域名组、终端接入类型、内容安全统一界面进行安全策略配置。 5.支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略，要求提供功能截图。 6.要求实配：双电源，千兆电口数≥8个，千兆光口数≥4个，内存≥4G。虚拟防火墙功能，内容过滤功能，SSL VPN用户数≥100个。 |  |
| 7 | A类入侵检测系统 | 1 | 台 | 1.多核架构，支持交流双电源。 2.扩展插槽≥2个，可支持到最大接口数≥26个千兆接口+4个万兆接口）。 3.可支持硬件电口Bypass卡，支持≥200G硬盘，在设备上进行日志存储。 4.具备独立的GE管理口，USB接口，可进行版本升级和文件传输。 5.入侵检测吞吐量≥6Gbps，最大并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥8万。 6.支持多路旁路部署。 7.支持蠕虫，木马，后门程序，间谍软件，僵尸主机，跨站攻击、SQL注入等应用层攻击检测。 8.支持对P2P，IM，网络游戏，炒股软件，聊天工具，流媒体，常用邮件以及远程控制软件等的识别和控制；支持≥6000种的应用识别能力。 9.支持HTTP Flood、HTTPS Flood、DNS Flood、SIP Flood等应用层DDoS的防护； 10.支持IP隔离、防火墙联动、攻击抓包等多种响应方式，支持邮件、短信多种方式提醒管理员。 11.要求实配：双电源，千兆电口数≥6个。 |  |
| 8 | B类防火墙 | 15 | 台 | 1.采用非X86多核架构，支持双电源，组成1+1冗余备份，在另一块电源模块工作正常的前提下，支持热插拔。 2.扩展插槽≥1个，可支持到最大接口数≥20个千兆接口，要求提供设备满配照片。 3.吞吐量≥700Mbps，最大并发连接数≥100万，每秒新建连接数≥2万。 4.能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、安全组、域名组、终端接入类型、内容安全统一界面进行安全策略配置。 5.支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议。 6.支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议，要求提供“IPV6 Ready Phase-2”认证证书复印件。 7.支持识别应用层协议。 8.支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等。 9.支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略，要求提供功能截图。 10.支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS等协议的病毒防护。 11.要求实配：千兆电口数≥4个，千兆光电复用口数≥2个。 12.支持SSL VPN并发用户数≥100个。 |  |
| 9 | B类入侵检测系统（其他点） | 15 | 套 | 1.多核架构，支持交流双电源。 2.扩展插槽≥2个，可支持到最大接口数≥26个千兆接口+4个万兆接口（要求提供设备满配照片）。 3.支持硬件电口Bypass卡，支持≥200G硬盘，可在设备上进行日志存储。 4.具备独立的GE管理口，USB接口，进行版本升级和文件传输。 5.入侵检测吞吐量≥1.8Gbps，最大并发连接数≥180万，每秒新建连接数≥5.8万。 6.支持多路旁路部署。 7.支持蠕虫，木马，后门程序，间谍软件，僵尸主机，跨站攻击、SQL注入等应用层攻击检测。 8.支持对P2P，IM，网络游戏，炒股软件，聊天工具，流媒体，常用邮件以及远程控制软件等的识别和控制。 9.支持HTTP Flood、HTTPS Flood、DNS Flood等应用层DDoS的防护。 10.支持IP隔离、防火墙联动、攻击抓包等多种响应方式，支持邮件、短信多种方式提醒管理员。 11.要求实配：千兆电口数≥5个。 |  |
| 10 | 漏洞扫描 | 1 | 台 | 无限制IP扫描，并发扫描任务不少于10个，并发扫描IP不少于60个。6个10/100/1000自适应电口；使用专门的硬件，基于嵌入式安全操作系统。 |  |
| 11 | 网络防病毒软件 | 1 | 套 | 包括20个服务器端授权许可和300个客户端授权许可 |  |
| 12 | 主机安全防护系统 | 1 | 套 | 支持操作系统Windows NT 2000/2003/Vista/2008/2012 server；支持操作系统Linux / UNIX；支持多种登陆方式，部署300授权许可 |  |
| 13 | 终端安全管理系统 | 1 | 套 | 包含服务器及300个客户端使用授权。 |  |
| 14 | 综合审计系统 | 1 | 套 | 1.二进制日志均值不少于250,000EPS，文本日志均值不少于15,000EPS，日志实时分析告警 时间延误不超过10秒，SNMP Trap告警处理能力为200条/秒。 2.日志存储：支持在线日志、转储日志二级存储的海量存储。 3.日志策略：支持日志的过滤、归并、告警策略。 4.日志采集方式：Syslog 、FTP/SFTP、WMI、NAT会话日志。 5.日志分类：系统能够根据日志特征对防火墙的Syslog日志进行如下分类：攻击防范、流量监控、黑名单、地址绑定、操作命令、防火墙登录、包过滤、内容过滤和其它。 6.日志查询：支持异步查询和细粒度的查询，查询条件可保存为模板，查询记录提供Excel、CSV、TXT文件导出方式。 7.日志流量报表：支持流量实时统计、基础流量分析、应用流量分析、接口流量分析、P2P流量分析。 8.日志分析报表：日志趋势分析、攻击防范分析、包过滤ACL触发规则排行、包过滤协议排行、内容过滤目的IP排行、内容过滤源IP排行；丰富的安全设备日志报表，全网日志审计,支持1200+应用，65000+网站分类。 9.日志周期报表：支持用户自定义周期报表任务。 10.报表格式：报表格式支持PDF、Excel、Html三种文件格式。 11.用户权限管理：支持基于RBAC和三权分立原则。 12.自身操作审计：系统能自动对每个用户的操作进行记录，并可由审计员进行审计。 13.系统日志：系统能自动对运行过程中的故障及重要状态变化进行记录，方便管理员了解系统运行情况。 14.系统支持语种：支持中文及英文操作界面。 15.用户上网行为报表：支持对用户上网行为中的WEB访问、邮件收发、IM使用、上网时长进行统计和分析。 16.用户威胁报表：支持对攻击、病毒等威胁事件的统计和分析。 17.要求实配：千兆电口数不小于4个。不小于2T有效存储容量。 |  |
| 二、软件系统 |  |  |  |  |  |
| 15 | 操作系统 | 4 | 套 | 国产Linux系统 |  |
| 16 | 应用服务器中间件 | 2 | 套 | 支撑应用稳定运行和实现多线程业务承载，按照应用服务器数量cpu数量购买。 |  |
| 17 | IBMS系统 | 1 | 套 | 支持H264,H265多种视频编码格式。支持视频流转码服务，支持电子地图、支持与外部专用业务应用系统之间的监视、管理数据交互能力。 1.综合监控 ：在一套统一的软件界面对所有的设施设和设备进行监控。 2.跨系统联动：能灵活设置并实现跨系统的操作和联动控制。 包括但不限于消防系统、门禁系统、视频监控系统、可燃气体检测系统。 3.统一报警：对设施设备的报警消息进行统一分发和处理跟踪。 4.预案管理：制定自动控制策略以应对突发事件，提高对事件的响应速度。 5.数据分析：平台在形成历史数据时可按照分析的需要进行预处理，实现对大数据分析的支持。 |  |
| 三、视频监控系统设备 |  |  |  |  |  |
| 18 | 高清红外半球网络摄像机 | 185 | 台 | 1.最大分辨率不低于200万像素1920x1080 @25fps。 2.需支持H.264、H.265、MJPEG等主流视频编码格。 3.最低照度需达到彩色0.003Lux，黑白0.0003Lu。 4.在分辨率1920x1080@25fps，码流2Mbps时，视频图像传输的延时不大于100m。 5.需支持三码流技术，主码流和第三码流均支持1920x1080@25fps高清输。 6.红外距离不低于30。 7.防护等级不低于IP66。 8.需具有不少于1个报警输入、1个报警输出、1个音频输入、1个音频输出接口、1个RS485接。 9.需具有不低于10路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视。 10.摄像机需采用电动变焦镜头，变焦镜头范围不小于2.8～12m。 11.需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊检测、物品遗留等功能。 | 可以提供公安部产品检测报告 |
| 19 | 高清迷电梯摄像机 | 5 | 台 | 1.最大分辨率不低于200万像素1920x1080 @25fp。 2.需支持H.264、MJPEG等主流视频编码格式。 3.最低照度需达到彩色0.01Lux，黑白0.001Lux。 4.红外距离不低于10米。 5.防护等级不低于IP66。 6.防暴等级不低于IK10。 | 可以提供公安部产品检测报告 |
| 20 | 高清红外室外球机 | 10 | 个 | 1.最大分辨率不低于200万像素1920x1080 @25f。 2. 光学变倍不小于30倍。 3.需支持H.264、H.265、MJPEG等主流视频编码格。 4.最低照度需达到彩色0.003Lux，黑白0.001Lu。 5.需支持三码流技术，主码流和第三码流均支持。6.1920x1080@25fps高清输出。 7.红外距离不低于150米。 8.水平旋转范围支持360°连续旋转，垂直旋转范围可达到-10°~90°。 9.防护等级不低于IP66。 10.需具有不少于7个报警输入、2个报警输出、1个音频输入、1个音频输出接口、1个RS485接。 11.需具有不低于10路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 12.需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊检测、物品遗留等功能。 13.需支持GB28181协议，支持标准Onvif协议。 | 可以提供公安部产品检测报告 |
| 21 | 摄像机电源 | 200 | 个 | DC12V-1A |  |
| 22 | 立杆（含基础） | 10 | 个 | 定制 |  |
| 23 | 接入交换机 | 10 | 台 | 1.交换容量≥256Gbps，包转发率≥66Mpps。 2.固定端口：≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP端口。 3.支持MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条,FIB表项≥500。 4.要求实配：48个千兆电口，4个千兆光口。 |  |
| 24 | 磁盘阵列 | 1 | 套 | 1.有效容量不低于800TB。 2.设备应标配不少于4个千兆网口。 3.IPSAN、NAS存储功能。 4.支持RAID 0、5、6，支持热插拔。 5.支持对视音频、图片的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与。 6.企业级硬盘不低于6TB，转速不低于7200RPM/SATA3，支持SATA3接口。 | 核 心 产 品 |
| 25 | 平台服务器，含操作系统 | 1 | 台 | 1.配置2颗不少于6核CPU，主频不低于1.7GHz。 2.具备不低于32GB DDR4 内存。 3.具备不小于2*2TB的 SATA硬盘存储空间，支持硬盘热插拔。 4.具备DVD光驱、2个千兆网口、2个万兆网口。 5.具备1+1冗余电源。 |  |
| 26 | 综合管理平台软件A | 1 | 套 | 1.支持统一接入和管理本项目所涉及视频监控、门禁、报警、巡查等系统，具备对应功能的管理模块应用界面。 2.针对本项目视频通道接入授权路数不少于500路。 3.支持B/S和C/S架构，WEB端最大支持用户数不小于500个，客户端支持并发访问用户数不少于50个。 4.平台支持安全性设置，WEB端支持HTTPS安全加密访问认证，支持验证码和连续登录尝试次数限制、用户IP地址多种密码验证方式；支持密码强度提醒功能。 5.视频预览功能：支持CS、BS和移动客户端预览视频；支持自动在不少于24画面分割模式间进行监控点轮循预览，轮训时间可设，支持全屏显示、云镜控制、抓图、视频参数调节等功能。 6.录像及回放功能：支持定时录像、报警录像等录像模式；支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；回放支持不少于16画面分割模式及全屏模式；支持单帧回放、播放速度控制（1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速），支持同步回放和异步回放等模式。 7.报警应用功能：支持对视频、门禁等系统进行报警配置并产生联动；支持按子系统类型、事件类型、处理状态以及时间搜索已处理的历史报警信息和未处理的报警信息，并查看报警联动；支持历史报警数据导出。 8.支持电子地图功能。 9.运维管理功能：支持对平台内管理的视频设备的在线状态、录像状态、监控点在线率等状态实时监测；支持对运维数据进行统计分析并生成报表。 |  |
| 27 | 四维摇杆触摸控制键盘 | 1 | 台 | 1.应具备液晶屏。 2.应支持直接在触控屏幕上预览前端视频。 3.应支持控制云台，实现图像解码后在终端上显示及切换。 4.采用四维摇杆控制，支持云台PTZ操作。 5.应具有不少于1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口和1个USB接口。 |  |
| 28 | 控制客户端电脑 | 1 | 台 | 1.不少于四核处理器、主频不低于3.3GHz。 2.独立显卡、不小于1GB显存、不小于4G内存。 3.SATA接口硬盘不小于1TB、自带DVD刻录机。 4.不小于1000Mbps以太网卡、不小于21.5英寸液晶显示器、键盘鼠标。 |  |
| 29 | 3×5超窄拼缝液晶屏 | 1 | 套 | 1.需采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。 2.每块拼接显示单元尺寸不小于46寸，整个拼接屏由不少于3×5块拼接显示单元组成。 3.对比度不低于4500:1，以确保多屏拼接系统的画面更为清晰鲜明。 4.需采用超窄边设计，物理拼缝不大于3.5mm。 5.需具备VGA、DVI、HDMI、YPBPR等输入接口。 6.物理分辨率不低于1920×1080。 7.要求具备低照度功能，当夜间或者室内亮度不足时候，大屏可以通过开启低照度功能，达到亮度提升的作用。 |  |
| 30 | 网络高清多功能解码拼控A | 1 | 套 | 1.设备的电源和风扇均具备冗余设计，均支持热插拔。 2.需支持多片视音频图像处理板，可支持视音频输入板、视音频输出板等，支持业务板卡热插拔。 3.需支持矩阵切换控制功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换。 4.需支持接入多种接口类型的输入板和输出板，可支持HDMI、DVI、VGA、BNC等接口的输入和输出信号。 5.需具备不少于4路VGA输入和4路DVI输入接口，接入最高分辨率不低于1920*1080。 6.投标产品需具备不少于16路HDMI输出接口，输出最高分辨率不低于1920*1080。 7.单个HDMI输出接口解码能力不低于4路1080P（1920*1080）或8路720P（1280*720）解码，解码格式支持H.264、H.265等主流解码格式。 8.支持1/4/9/16多画面分割显示，支持混合输出多种视频输入源、支持画面拼接和画面漫游等功能。 9.支持级联功能，多台设备可通过网络、光纤进行级联，相互调用数据。 10.需支持GB28181协议。 |  |
| 31 | 人脸抓拍机 | 5 | 套 | 1.不低于200万像素双镜头摄像机。 2.支持H.264、MJPEG视频压缩标准。 3.支持三码流编码，主码流、自码流和第三码流最高分辨率均不低于1920×1080。 4.支持人脸抓拍功能，输出最优的人脸抓图。 5.具备不少于1个千兆以太网口、1个RS-485接口和1对音视频输入输出接口。 |  |
| 32 | 人脸实时报警服务器 | 1 | 套 | 1.支持不少于8路人脸抓拍机的接入，支持人脸抓拍机的添加、修改删除以及人脸抓拍机界面的实时预览。 2.大数据写入情况下,人脸图片建模速度不低于30张/秒，人脸图片建模成功率不低于99%。 3.支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，单人图片的人脸检出率不低于99%，单人图片的人脸检出响应时间不超过1秒；单个人脸检测结果，系统存储的人像特征数据大小不大于2k字节。 4.支持检出抬头、低头、左右转动、等不同方向的人脸；支持检出齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜等遮挡方式的人脸。 5.支持识别人脸性别，人脸性别识别准确率不低于98%。 6.支持将单张待比对图片与抓拍库或静态库中人脸图片进行比对，输出比对的相似人脸图片。 7.支持黑名单库容量不低于100万，100万黑名单库实时报警响应速度不超过5秒，黑名单实时报警首位命中准确率不低于95%。 8.支持将单张待比对图片与抓拍库或静态库中人脸图片进行比对，输出比对的相似人脸图片。 |  |
| 33 | 人脸抓拍检索服务器 | 1 | 套 | 1.支持接入前端人脸抓拍机，对前端人脸抓拍机回传的抓拍数据进行建模、存储，建立海量人脸特征数据库； 2.支持抓拍人脸库的快速检索和以图搜图功能，可快速锁定嫌疑人的活动轨迹。 3.支持不少于64路人脸抓拍机接入，支持每小时不少于5万张人脸图片。 4.支持大于300W抓拍人脸库建模、存储、检索。 |  |
| 34 | 视频质量诊断服务器 | 1 | 套 | 1.需支持常见的摄像机故障检测，检测内容包括噪声干扰、信号丢失、场景变更、视频剧变、视频遮挡、图像模糊、对比度异常、图像偏色、黑白图像、画面冻结、视频抖动、登录失败。 2.需支持统计分析功能，可以检测结果进行统计，并以线图、柱状图或饼图来展示。 3.支持每小时至少支持3000路高清视频(1080P/720P)的智能检测。 4.支持添加信任监控点，可以将指定监控点添加到信任列表，则只对该监控点进行信号丢失检测。 支持新建多个周期性任务，任务只在配置的周期内才会执行。 5.支持设置即时任务，设置任务后马上执行，执行完毕后不会再次执行。 6.支持检测阈值修正功能，可根据实际检测效果对该监控点的阈值进行修正，达到符合实际情况的最佳检测效果。 |  |
| 35 | 人流量统计分析摄像机 | 2 | 套 | 1.信噪比不小于55dB， 图像延时不大于120ms。 2.支持通过浏览器配置客流统计功能参数，具备高度过滤功能，数据统计周期可配置。 3.支持对画面中进入和离开人数进行统计。 4.支持将进入和离开人数存储在设备内部存储器，并生成日报表、周报表、月报表、年报表，并支持导出为excel格式文件保存。 |  |
| 36 | 智能周界分析防范服务器 | 1 | 套 | 1.支持同时对不少于32路1920*1080（4Mbps）视频流进行智能视频分析。 2.支持智能报警图片上传，报警图片可以叠加智能规则与目标框信息。 3.支持对实时分析的视频进行录像，且视频分辨率不低于1080P，回放的录像中应含叠加智能规则与目标框信息。 4.支持其他设备对智能服务器进行视频录像功能，可以对实时分析的视频进行录像，且视频分辨率不低于1080P，回放的录像中应含叠加智能规则与目标框信息。 5.支持穿越警戒线、进入区域、离开区域、物品遗弃、物品搬移检测功能。 6.支持对智能报警事件录像存储功能。可对触发智能规则的报警时间进行录像存储，并可设置报警预录和延录时间。 7.支持通过客户端对穿越警戒线、进入区域、离开区域、区域滞留、物品遗留等智能规则配置功能。 8.具备网口、VGA、USB接口和不少于2个千兆网口、双通道配置不小于4GB内存，内存总容量不小于8GB。 |  |
| 37 | 非屏蔽六类网线 | 39 | 箱 | 兼容6类、5e类系统，1GBASE-T以及100BASE-T应用。 |  |
| 38 | 电源线 | 10000 | 米 | RVV2*1.0 |  |
| 39 | 辅材 | 1 | 批 | 包含光纤、视频线、转接头其它辅料辅材等 |  |
| 40 | 24口配线架 | 10 | 个 | 1.满足于六类传输标准，适用于设备间的水平布线，设备以及集中点的互配端接，正面标识数字方便端口管理，符合19英寸机架，机柜，墙柜等的安装标准。 2.适用于22.24及26AWG（0.64，0.5及0.4mm）线缆，耐用性250次端接。 3.耐用性为750次以上插拔。 |  |
| 四、门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 41 | 单门门禁控制器（含电气组） | 10 | 台 | 1.应具备不少于1个TCP/IP接口、2个上行RS485通讯接口、2个下行RS485通讯接口和2个wiegand通讯接口2个；以及不少于2对报警输入输出接口、不少于2个事件输入接口和1个门磁输入接口、1个开门按钮接口1个和1个电锁输出接口。 2.可支持最多接入读卡器数量不少于4个，其中不少于2个RS485读卡器和不少于2个wiegand读卡器。 3.应能同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能。 4.应能对门的开启方式、卡的使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，应具有以下功能：反潜回（防跟随）、多门互锁、多重卡认证开门、多重卡+中心远程开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、超级权限开门、中心远程开门、身份证开门、银行卡开门以及单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门功能。 5.支持大容量存储能力，最多可支持不少于20万卡片管理和30万事件记录存储。 6.应具有读卡器防拆报警、黑名单刷卡报警、门被外力开启报警、门未关妥报警等功能，强化系统安全。 7.应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位；具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行；具防区报警功能，有4个防区输入端口。 8.应具有备用电源功能，可内置蓄电池，当主机电源切断后，设备应能自动切换到蓄电池供电，主机电源恢复后能自动给蓄电池充电。 |  |
| 42 | 双门门禁控制器（含电气组） | 50 | 台 | 1.应具备不少于1个TCP/IP接口、2个上行RS485通讯接口、2个下行RS485通讯接口和4个wiegand通讯接口；以及不少于4对报警输入输出接口、不少于4个事件输入接口和2个门磁输入接口、2个开门按钮接口和2个电锁输出接口。 2.可支持最多接入读卡器数量不少于8个，其中不少于4个RS485读卡器和不少于4个wiegand读卡器。 3.应能同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能。 4.应能对门的开启方式、卡的使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，应具有以下功能：反潜回（防跟随）、多门互锁、多重卡认证开门、多重卡+中心远程开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、超级权限开门、中心远程开门、身份证开门、银行卡开门以及单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门功能。 5.支持大容量存储能力，最多可支持不少于20万卡片管理和30万事件记录存储。 6.应具有读卡器防拆报警、黑名单刷卡报警、门被外力开启报警、门未关妥报警等功能，强化系统安全。 7.应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位；具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行；具防区报警功能，有4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出。 8.应具有备用电源功能，可内置蓄电池，当主机电源切断后，设备应能自动切换到蓄电池供电，主机电源恢复后能自动给蓄电池充电。 |  |
| 43 | 备用电池 | 60 | 个 | 充电后备电池（12V7AH）。 |  |
| 44 | 指纹门禁一体机 | 10 | 台 | 1.应具有不少于1个10M/100Mbps自适应TCP/IP接口、1个WIFI接口、1个RS485通讯接口、1个Wiegand通讯接口、1个USB2.0接口、1个SD卡接口、1对报警输入/输出接口、1个门磁输入接口、1个开门按钮接口和1个电锁输出接口。 2.应具有指纹模块功能：指纹辨识模式支持1:1模式和1：N模式；支持不少于9500枚指纹；指纹识别速度≤1S；误认率（FAR）≤0.001%；拒认率（FRR）≤0.01% 。 3.应具有不小于2.8寸图文型液晶显示屏用于显示时间、日期、星期，及刷卡时显示卡号、用户名，同时具有蓝光显示触摸式按键。 3.应支持对门的开启方式，卡（指纹）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：反潜回（防跟随）、多重卡（指纹）认证开门、多重卡（指纹）+中心远程认证开门、多重卡（指纹）+超级密码开门、多重卡（指纹）+超级卡开门、超级权限开门、中心远程开门、单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门等功能。 4.支持最多10万张卡片管理；支持最多30万条事件存储。 5.应具有报警功能： 当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作、未使用授权的钥匙而强行通过出入口、未经正常操作而使出入口开启、出入口开启时间超过设定值、设备被拆除、胁迫卡和胁迫码、黑名单卡刷卡等异常情况发生时，接入系统平台后可支持视频联动报警功能。 6.支持读卡器功能：支持外接RS485通讯的副读卡器，实现进出双向刷卡功能；支持切换为读卡器模式，可通过wiegand或RS485协议与门禁主机通讯。 7.应具备远程控制功能： 客户端软件可远程控制设备执行开门、关门、门常开、门常闭动作。 |  |
| 45 | 门禁按键读卡机 | 60 | 台 | 1.具备RS485和韦根双通讯接口，韦根采用国际标准的韦根协议，支持w26、w34格式。 2.符合ISO 14443-A标准，读卡频率为13.56MHz，可读取CPU卡序列号和CPU卡内容；CPU卡内容采用DES、3DES加密算法和P-SAM卡加密机制，强化系统设备安全性。 3.卡片识别距离范围在3~8cm之间。 4.按键应能支持不少于连续6500次的按动，不应产生故障和输入失效现象。 5.具有内置看门狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行修复处理，确保设备长期运行。 6.具有防拆设计，设备拆除时具有报警提示功能。 |  |
| 46 | 按钮开关 | 60 | 个 | 壁装开门按钮。 |  |
| 47 | 单门磁力锁（共10个单门，其中5个玻璃门，5个木门） | 10 | 套 | 1.最大拉力不小于300kg直线拉力。 2.信号输出:干接点输出，最大承受功率不小于3A，上锁时NO输出，开锁时NC输出 。 3.具备LED显示功能，开门状态时亮红灯，上锁状态时亮绿灯。 4.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门；表面温度低于环境温度+20℃以内 。 5.外壳采用阳极硬化电镀处理；锁体采用环保锌电镀处理；吸板采用环保锌电镀处理。 |  |
|  | 双门磁力锁（50个双开门，其中40个木门，10个玻璃门） | 50 | 套 | 1.最大拉力不小于300kg直线拉力。 2.信号输出:干接点输出，最大承受功率不小于3A，上锁时NO输出，开锁时NC输出 。 3.具备LED显示功能，开门状态时亮红灯，上锁状态时亮绿灯。 4.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门；表面温度低于环境温度+20℃以内。 5.外壳采用阳极硬化电镀处理；锁体采用环保锌电镀处理；吸板采用环保锌电镀处理。 |  |
| 48 | 闭门器（10个单门，50个双门） | 110 | 台 | 1.适合木门、玻璃门、铝门及各类门扇安装。 2.门扇最大开门角度每个方向120°。 3.在机壳中高度可调节4mm,宽度可左右调节5mm,长度可调节12mm。 4.不少于50万次使用寿命。 |  |
| 49 | 梯控主机（含梯控联动模块） | 3 | 台 | 1.支持接入不少于2个Wiegand读卡器或RS485读卡器。 2.支持最大不少于128层进出权限的管控，最多可控制不少于384组继电器输出，每个继电器具备3种模式（按键/呼梯/自动）设置。 3.支持不少于2万笔合法卡以及5万笔存储记录的存储；支持事件上传，主机脱机工作后支持离线事件存储；支持主机断电后数据可以永久保存。 4.支持通过权限管理获取楼层编号，控制对应楼层继电器动作。 5.支持刷卡、指纹、刷卡+指纹、刷卡+密码、工号+密码、超级密码、胁迫密码等多种认证方式。 6.具备看门狗设计、防拆设计；主机自带机箱和开关电源。 7.内含梯控联动模块和供电电源，具有不少于16路继电器输出，可控制不少于16层电梯。联动模块支持通过RS-485与梯控主机实现通信，支持通过拨码开关设置梯控联动模块类型，用于不同用途。(呼梯\按键\自动) 8.联动模块继电器具有断电常闭输出设计，遇到意外情况时可自动脱离，恢复电梯正常运行。 |  |
| 50 | 电梯读卡机 | 3 | 台 | 1.支持RS485和Wiegand两种通讯方式。 2.支持Mifare卡识别，可读取Mifare卡号或Mifare卡内容。 3.具备防拆设计，支持防拆报警功能；提供时间运算功能，并与控制器自动校时。 4.支持Watch-Dog功能及自我检测功能，确保读卡器正常运行。 |  |
| 51 | 指纹门禁考勤一体机 | 2 | 台 | 1.应具有不少于1个10M/100Mbps自适应TCP/IP接口、1个WIFI接口、1个RS485通讯接口、1个Wiegand通讯接口、1个USB2.0接口、1个SD卡接口、1对报警输入/输出接口、1个门磁输入接口、1个开门按钮接口和1个电锁输出接口。 2.应具有指纹模块功能：指纹辨识模式支持1:1模式和1：N模式；支持不少于9500枚指纹；指纹识别速度≤1S；误认率（FAR）≤0.001%；拒认率（FRR）≤0.01% 。 3.应具有不小于2.8寸图文型液晶显示屏用于显示时间、日期、星期，及刷卡时显示卡号、用户名，同时具有蓝光显示触摸式按键。 4.应支持对门的开启方式，卡（指纹）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：反潜回（防跟随）、多重卡（指纹）认证开门、多重卡（指纹）+中心远程认证开门、多重卡（指纹）+超级密码开门、多重卡（指纹）+超级卡开门、超级权限开门、中心远程开门、单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门等功能。 5.支持最多10万张卡片管理；支持最多30万条事件存储 应具有报警功能： 当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作、未使用授权的钥匙而强行通过出入口、未经正常操作而使出入口开启、出入口开启时间超过设定值、设备被拆除、胁迫卡和胁迫码、黑名单卡刷卡等异常情况发生时，接入系统平台后可支持视频联动报警功能。 6.支持读卡器功能：支持外接RS485通讯的副读卡器，实现进出双向刷卡功能；支持切换为读卡器模式，可通过wiegand或RS485协议与门禁主机通讯。 7.应具备远程控制功能： 客户端软件可远程控制设备执行开门、关门、门常开、门常闭动作。 |  |
| 52 | 考勤机电源供应箱 | 2 | 台 | 保护种类：短路/过负载/过电压；自然风冷； 100%满载老化；全部使用105℃长寿命电解电容；能承受300VAC浪涌输入不低于5秒；可承受5G振动测试。 |  |
| 53 | 控制客户端电脑 | 1 | 台 | 1.不少于四核处理器、主频不低于3.3GHz。 2.独立显卡、不小于1GB显存、不小于4G内存。 3.SATA接口硬盘不小于1TB、自带DVD刻录机。 4.不小于1000Mbps以太网卡、21.5英寸液晶显示器、键盘鼠标。 |  |
| 54 | IC卡发卡器 | 2 | 台 | 1.符合ISO14443标准。 2.支持mifare卡序列号的读取和mifare卡内容的写入。 3.支持CPU卡号的读取和CPU卡内容的写入，采用DES、3DES加密算法和P-SAM卡加密机制。 4.通过USB接口与PC机连接，USB采用无驱技术，可方便用户的安装使用。 |  |
| 55 | 光学指纹发卡机 | 3 | 台 | 1.支持标准USB接口供电与通信，即插即用，采用标准USB2.0能迅速截取指紋。 2.具有光学式指纹感应模组耐用且防刮。 3.具蜂鸣器声响及感应灯号显示，可感应卡片状况。 4.认证速度 ≤1秒。 |  |
| 56 | mifare卡 | 100 | 张 | 13.56MHZ/PVC材质。 |  |
| 57 | 门禁考勤综合管理软件（含硬件服务器） | 1 | 套 | 1.采用不少于4核CPU，主频不低于2.5GHz。 2.具备不低于8GB DDR3 ECC。 3.具备不小于2T的 SATA硬盘存储空间，支持硬盘热插拔。 4.具备DVD光驱和不少于2个1000M 网卡; 具备1+1冗余电源。 5.支持卡片管理功能：支持Mifare卡和CPU卡。 6.支持读写CPU卡，自定义卡号，兼容8位韦根卡号；支持20位卡号，卡号支持大写英文字符输入。 7.支持卡片状态管理，包括空白卡、正常卡、挂失卡、访客卡。 8.持多种卡片批量操作，包括批量导入导出、批量退卡、批量挂失、批量解挂等功能。 9.支持门禁设备管理，在线侦测；门禁设备支持按名称排序；支持门禁分组功能；支持门禁状态配置，包括安全（正常）状态、常开状态、常关状态。 10.支持门禁硬件设备的参数配置，包括门禁事件日志保存时间配置、权限自动下载间隔配置、手动同步事件、参数配置、抓拍参数配置。 11.支持按部门、人员、门禁点、门组四个维度授权；支持门禁权限结果查询，可按部门、人员、门禁点、门组、门禁点名称查询。 12.支持班组管理，支持250个班组，单个班组上限500人，实现两种管理式：多人一组、每人一组；支持三种班次管理：普通班、工时班、签到班；支持普通班勤规则，包括：上班刷卡可提前时间(分钟)、上班可晚到时间(分钟)、迟到超过多久算缺勤(分钟)、休息时间(分钟)、下班刷卡可延迟时间(分钟)、下班可提前时间(分钟)、早退超过多久算缺勤(分钟)、下班后多久开始计加班(分钟) 、 加班超过多久算加班(分钟) ，普通班次支持4个上班时段。 13.支持多种排班配置方式：普通排班、高级排班、导入排班。 14.支持考勤点管理，支持多种考勤方式：刷卡考勤、指纹考勤、指静脉考勤。 15.支持多种调整原因管理：请假、调休、加班、补卡，支持调整单导出。 16.班次管理主要支持普通班、工时班、签到班三种班次： 支持刷卡记录查询，支持两个维度的查询方式：按部门查询、按班组查询，查询条件包括：人员姓名、开始日期、结束日期。 17.支持多种报表：考勤打卡分析表、考勤结果统计报表、出勤率统计表。 |  |
| 五、能效管理分析系统（包括其他节点） |  |  |  |  |  |
| 58 | 水表 | 102 | 台 | 1.水表为网络式智能水表，非脉冲信号输出，带RS485通信接口。 2.符合国家或行业相关标准。 3.表计具有《制造计量器具许可证》及相关认证 4.通信协议为标准的Modbus协议，通信协议可开放给第三方集成。 |  |
| 59 | 燃气表 | 19 | 台 | 1.燃气表为网络式智能燃气表，非脉冲信号输出，带RS485通信接口。 2.符合国家或行业相关标准。 3.表计具有《制造计量器具许可证》及相关认证。 4.通信协议为标准的Modbus协议，通信协议可开放给第三方集成。 |  |
| 60 | 智能电表 | 191 | 台 | 1.电参量实时监测：测量三相相/线电压、平均电压、三相电流、分相有功/无功/视在功率/功率因数、三相总有功/无功/视在功率/总功率因数、频率、有功电度、无功电度等电量参量。 2.总进线高级功能：测量电压/电流总谐波畸变率，电压/电流2-31谐波畸变率、电压不平衡度、电流不平衡度、最大需量及发生时间、电压波峰系数、电流K因子、尖峰平谷有功电能等功能（主要针对进线回路及重要出线回路）。 3.I/O功能：至少支持2路数字量输入和2路数字量输出。 4.显示要求：易读的大液晶显示屏，提供中文显示界面。 5.通讯功能：使用RS485/Modubs现场总线式物理通讯模式。 6.测量精度：电度测量精度为0.5级。 7.工作电源： AC80～270V或DC100~350V，整机功耗≤5VA。 |  |
| 61 | 平台服务器 | 7 | 台 | 等同或优于Inteli7系列，主频 ≥2.4 GHz，核数≥4，内存 ≥4GB。 |  |
| 62 | 显示器 | 7 | 台 | 不低于22"液晶显示器 分辨率不低于 1680*1050 |  |
| 63 | UPS电源 | 7 | 台 | C1K/1KVA 塔式 |  |
| 64 | 打印机 | 7 | 台 | 激光打印机。 |  |
| 65 | 网络交换机 | 7 | 台 | 24口机架式交换机 |  |
| 66 | 工业串口服务器 | 23 | 台 | 16个485串口，带隔离，机架式 |  |
| 67 | 数据采集箱(空) | 7 | 台 | 550*600*300 |  |
| 68 | 能耗监测软件 | 7 | 套 | 服务端： 系统应以计算机、通讯设备、测控单元为基本工具，根据现场情况互联网或者无线通讯等组网方式，构成，采用面向对象的分层，分级，分布式智能一体化的结构。 总控平台： 1.自动抄表功能：可定时抄表，在无人管理的状态下，自动进行抄表；也可在有人操作时，人工点击抄表。 2.能耗统计：系统应能提供多种数据统计方式，可按区域统计、可按能耗类型统计、可按设备类型统计。系统可提供日统计、周统计、月统计、年统计等多种时段数据的统计方式。 3.能耗分析：对能耗进行分类、分项、分用户统计分析，对水、电、燃气能耗统计分析输出报表。系统提供多种分析算法，如同比、环比、排名等方式，可实现对区域能耗、具体能耗类型、设备类型能耗进行分析。分析时段可提供日分析、周分析、月分析、年分析以及任意指定时段内的数据分析。分析结果可以提供至少两种以上的文档格式的报表打印和保存，也可以提供曲线、棒图、饼图等图形方式的打印和保存。 4.能耗查询：可按用户为单位分时段查询各用户能耗用量及费用，可按国家导则查询各类能耗的用量；可按地图查询各建筑各区域的能耗用量。 5.数据检查：系统可以统计某段时间内各回路与下级支路的用能差值，超过一定百分比后醒目显示，确保计量体系的完整性、准确性。 6.事件记录：可以检测系统辖内各组件的工作状态，并对所有操作自动进行带时标事件记录，可建立良好的反事故措施。 7.用户管理：系统用户权限管理采用分级模式，为不同优先级提供不同的使用权限，，以防止未授权人员访问系统； 报表输出：可将分析的结果、绘制的图、表导出到Excel中。 8.综合统计：可实现按类别、按部门、按用途等不同要求的综合统计； 9.非工作日数据对比：可统计各支路工作日与非工作日的能耗情况。 10.能耗警报：可设定能耗警报线，超过设定额可发送警报，发送方式可采用手机短信或邮件方式。 11.集成要求：系统可开放标准集成接口。 |  |
| 六、巡更系统（包括新风街） |  |  |  |  |  |
| 69 | 巡更机 | 6 | 台 | 可保存30000条巡查记录。每个记录中包括巡查计划、巡查人员、巡查地点、巡查时间、巡查事件、是否人为插入等信息。随时可以查阅巡查记录、巡查人员、巡查计划、巡查事件、巡查器信息。按照选定的巡查计划，自动唤醒巡查器，显示应到的巡查点，并声音提示。 |  |
| 70 | 信息钮 | 50 | 台 | 聚碳酸脂封装芯片的信息钮，抗破坏能力强，坚固，耐用，内置唯一的ID码。 |  |
| 71 | 在线巡更管理软件（含硬件服务器） | 2 | 台 | 1.采用不少于4核CPU，主频不低于2.5GHz 2.具备不低于8GB DDR3 ECC。 3.具备不小于2T的 SATA硬盘存储空间，支持硬盘热插拔。 4.具备DVD光驱和不少于2个1000M 网卡; 具备1+1冗余电源。 5.支持巡查点配置；支持巡查路线配置，支持不少于6种巡查方式：全无序、仅首点有序、仅首尾有序、全有序间隔无限制、全有序间隔误差相同、全有序间隔误差特定。 6.支持巡查假日配置；支持巡查计划配置，由计划名称、巡查路线、巡查周期、巡查员、巡查时段组成。 7.支持排班信息查询。 8.支持巡查路线历史记录查询，以巡查路线的维度展示巡查结果。 9.支持巡查点历史记录查询，以巡查点的维度展示巡查结果。 10.支持巡查历史统计查询，实现对准时率、漏巡率、早巡率的统计。 11.支持今日巡查，展示今日的巡查排班。 12.支持图形化展示正在执行中的巡查任务，可实时查看到正在巡查的班次信息。 13.支持巡查事件，展示巡查事件，并支持显示刷卡人的详细信息。 |  |
| 七、总控室、安防机房、设备机房及UPS室 |  |  |  |  |  |
| 72 | 配电箱 | 1 | 个 | 280mm×370mm×90mm |  |
| 73 | 电源插座 | 28 | 个 | 八联无线10A 接线端子排 |  |
| 74 | 三管格栅灯 | 20 | 个 | 600mm×600mm LED |  |
| 75 | 五孔插座 | 26 | 个 | 1个2孔，1个3孔 |  |
| 76 | 开关(双控) 双联 | 9 | 个 | 双联双控 |  |
| 77 | 网格桥架 | 900 | 米 | 桥架10X10 |  |
| 78 | 电气配管 | 1000 | 米 | JDG25 |  |
| 79 | 电力电缆 | 1500 | 米 | 空调、机柜、照明配电电力、UPS电缆等 |  |
| 80 | 综合布线机柜 | 3 | 台 | 600mm×1000mm×2000m 42U机柜，高密度网孔前门及高密度网孔双开后门;可选网孔前门或国际流行的烟灰色钢化玻璃前门;可方便拆卸的左右侧门和前后门,全方位操作,多方位察看;高级旋把机柜门锁。 |  |
| 81 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 1800 | 米 | 1.产品适用：1000Base-TX。 2.最大单段长度：100米。 3.传输速率：1000Mbps。 4.包装长度：305米。 |  |
| 82 | 光纤 | 440 | 米 | 1.产品类型：多模光纤 2.波长：1300nm、850nm 3.纤芯数量：≥4芯 4.损耗：≤850/3.5dB/km、1300/1.0dB/km |  |
| 83 | 24口配线架 | 9 | 个 | 同上 |  |
| 84 | 光配线架 | 5 | 个 | 24口ST/SC型光纤配线架。 |  |
| 85 | 信息插座 | 74 | 个 | 8位模块式信息插座 双口。 |  |
| 86 | 配电柜 | 5 | 台 | 800mm×600mm×1800mm |  |
| 87 | 出门指示灯 | 3 | 个 | 光源类型:LED，应急时间:≥90MIN，功率:5W及以下 |  |
| 88 | 门禁控制器 | 3 | 台 | 双门控制器 支持≥维根码 32bit |  |
| 89 | 读卡器 | 3 | 个 | 支持≥维根码 32bit读写距离不小于5-7cm |  |
| 90 | 出门开关 | 6 | 套 | 复合按钮 |  |
| 91 | 电磁锁 | 3 | 套 | 铝外壳高强度合金材料 |  |
| 92 | 半球摄像机 | 7 | 个 | 1.调整角度： 水平:0°~360°；垂直:0°~ 75°；旋转:0°~360° 2.日夜转换模式:ICR红外滤片式 3.宽动态范围:数字宽动态 4.信噪比>：80db 5.分辨率：≥1920×1080 |  |
| 93 | 线缆（含控制器到读卡器连接线、控制器到锁电源、出门按钮连接线、摄像机连接线） | 1300 | 米 | 连接线、电源线、视频线RVVP4*1.0 |  |
| 94 | 防雷器 | 3 | 个 | 三级防雷器最大电流20KVA ；工作电压220V/380V；响应时间≤25ns |  |
| 95 | 总等电位箱 | 3 | 个 | 190mm×100mm×70mm |  |
| 96 | 接电线缆16mm2 | 380 | 米 | 接电线缆16mm2 |  |
| 97 | 接电线缆6mm2 | 380 | 米 | 接电线缆6mm2 |  |
| 98 | 配电检测软件接口及模块 | 4 | 套 | 主控软件的与采集单元之间的协议转化模块，变量的编辑、设置。用于电量 |  |
| 99 | UPS监测软件接口及模块 | 4 | 套 | 主控软件的与采集单元之间的协议转化模块，变量的编辑、设置。用于UPS |  |
| 100 | 精密空调监测接口及软件模块 | 4 | 套 | 主控软件的与采集单元之间的协议转化模块，变量的编辑、设置。用于精密空调 |  |
| 101 | 温湿度监测软件接口及模块 | 10 | 套 | 主控软件的与采集单元之间的协议转化模块，变量的编辑、设置。用于温湿度 |  |
| 102 | 漏水监测软件模块 | 2 | 套 | 主控软件的与采集单元之间的协议转化模块，变量的编辑、设置。用于漏水 |  |
| 103 | 多设备报警驱动板 | 2 | 台 | 1.采用低功耗、散热好、抗干扰性较强、适应能力好、稳定性高的ARM处理器。 2.具有来电自启动、远程数据采集、数据预处理、脱网运行及WEB配置网页等诸多功能。 |  |
| 104 | 采集柜 | 1 | 台 | 600mm×1100mm×1800mm |  |
| 105 | 精密空调 | 3 | 台 | 1.不低于12KW制冷量 2.标准风量≥3000m3/h 3.电源380V/50Hz |  |
| 106 | 精密空调 | 2 | 台 | 1.不低于20KW制冷。 2.标准风量≥3000m3/h。 3.电源380V/50Hz。 |  |
| 107 | 新风机 | 2 | 台 | 1.新风风量≥800m3/h，双向换气，室内外双向换气，新风等量置换。 2.过滤处理，新风过滤处理符合建筑法规要求，过滤器可阻止灰尘和有害气体等污染物进入室内。 3.高效节能，内置静止热交换器，热交换效率大于70%。 |  |
| 108 | 新风机 | 1 | 台 | 1.新风风量≥1000m3/h，双向换气，室内外双向换气，新风等量置换。 2.过滤处理，新风过滤处理符合建筑法规要求。过滤器可阻止灰尘和有害气体等污染物进入室内。 3.高效节能 内置静止热交换器，热交换效率大于70%。 |  |
| 109 | 排（送）风机 | 2 | 台 | 排（送）风量≥1200m3/h。 |  |
| 110 | 排（送）风机 | 1 | 台 | 排（送）风量≥1500m3/h。 |  |
| 111 | 冷通道系统、落地式机柜、机架 （冷通道机柜共8个服务器机柜和2个配电柜，每个机柜配12个双绞线非屏蔽六类信息点，采用上走桥架方式，所有的线缆经主机柜由金属线槽到各个机柜布放，每1个机柜含2个PDU） | 1 | 组 | 1.通道两端活动门选用平移门或推拉设计。 2.活动门门框架采用≥1.2mm冷轧钢板边框，内部为5mm钢化玻璃，玻璃面积不小于门的75%，顶盖应采用钢制框+钢化玻璃翻转窗的形式，钢制框材料厚度要为1.5mm优质冷轧钢板，内附钢化玻璃的厚度为5mm。 |  |
| 112 | 冷通道系统、落地式机柜、机架（冷通道机柜共10个服务器机柜、2个屏蔽机柜和2个配电柜，每个机柜配12个双绞线非屏蔽六类信息点，采用上走桥架方式，所有的线缆经主机柜由金属线槽到各个机柜布放，每1个机柜含2个PDU） | 1 | 组 | 同上 |  |
| 113 | 光电感烟火灾探测器 | 4 | 个 | 采用电子编码方式，指示灯闪烁方式提示状态，底部密封方式，可防水、防尘等。 |  |
| 114 | 感温火灾探测器 | 4 | 个 | 采用电子编码方式，指示灯闪烁方式提示状态，底部密封方式，可防水、防尘等。 |  |
| 115 | 火灾报警按钮 | 3 | 个 | 插拔式结构，可复位，用微处理器对消防设备控制，地址码为电子编码。 |  |
| 116 | 气体灭火剂组 | 3 | 组 | 灭火剂瓶组70L(含瓶架.高压软管.气流单向阀.液流单向阀.集流管.安全阀.控制气管.驱动气体瓶组.气控管路.无缝钢管.选择阀.气体喷头和气体灭火剂)。 |  |
| 117 | 电气配管 | 500 | 米 | 同上 |  |
| 118 | 环境监控工作站 | 1 | 台 | ≥8G内存、四核CPU、≥1T硬盘、独立显卡。 |  |
| 119 | 采集柜 | 1 | 台 | 600mm×1100mm×2000mm |  |
| 120 | 不低于40KVA的UPS | 2 | 台 | 1.在线式 UPS，包括整流、逆变、 充电和控制系统； 2.采用集中静态旁路，支持双电源输入； 3.可选内置维修旁路，满足特殊情况维修需求； 4.需具备电池智能管理功能，可以自动检测电池状态，定期浮充和休眠， 5.UPS 标配电池温度补偿接口； 6.提供原厂三年保修售后服务承诺函。 7.并机能力，可实现≥2台 UPS 并联，所并联 UPS 具有负载均分性能。 |  |
| 121 | UPS电池 | 64 | 块 | 12V/100AH |  |
| 122 | 电池柜 | 2 | 个 | 960*800*1800 |  |
| 其他接入点 |  |  |  |  |  |
| 一、视频监控系统设备 |  |  |  |  |  |
| 123 | 高清红外半球网络摄像机 | 82 | 台 | 同上 | 同上 |
| 124 | 高清迷电梯摄像机 | 2 | 台 | 同上 | 同上 |
| 125 | 高清红外室外球机 | 20 | 个 | 同上 | 同上 |
| 126 | 摄像机电源 | 104 | 个 | 同上 |  |
| 127 | 16路网络硬盘录像机 | 1 | 台 | 1.可接驳模拟摄像机、网络摄像机、网络快球和网络视频服务器。 2.支持500W以上像素高清网络视频的预览、存储与回放。 3.支持HDMI、VGA、CVBS同时输出。 |  |
| 128 | 立杆（含基础） | 12 | 个 | 同上 |  |
| 129 | 接入交换机 | 8 | 台 | 同上 |  |
| 130 | 磁盘阵列 | 1 | 套 | 1.有效容量不低于300TB。 2.设备应标配不少于4个千兆网口。 3.IPSAN、NAS存储功能。 4.支持RAID 0、5、6，支持热插拔。 5.支持对视音频、图片的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与。 6.企业级硬盘不低于4TB，转速不低于7200RPM/SATA3，支持SATA3接口。 | 核心产品 |
| 131 | 平台服务器，含操作系统 | 1 | 台 | 1.配置2颗不少于6核CPU，主频不低于1.7GHz。 2.具备不低于32GB DDR4 内存。 3.具备不小于2*2TB的 SATA硬盘存储空间，支持硬盘热插拔。 4.具备DVD光驱、2个千兆网口、2个万兆网口。 5.具备1+1冗余电源。 |  |
| 132 | 综合管理平台软件B | 1 | 套 | 1.支持统一接入和管理本项目所涉及视频监控、、门禁、报警、巡查等系统，具备对应功能的管理模块应用界面。 2.针对本项目视频通道接入授权路数不少于200路。 3.支持B/S和C/S架构，WEB端最大支持用户数不小于500个，客户端支持并发访问用户数不少于50个。 4.平台支持安全性设置，WEB端支持HTTPS安全加密访问认证，支持验证码和连续登录尝试次数限制、用户IP地址多种密码验证方式；支持密码强度提醒功能。 5.视频预览功能：支持CS、BS和移动客户端预览视频；支持自动在不少于24画面分割模式间进行监控点轮训预览，轮训时间可设，支持全屏显示、云镜控制、抓图、视频参数调节等功能。 6.录像及回放功能：支持定时录像、报警录像等录像模式；支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；回放支持不少于16画面分割模式及全屏模式；支持单帧回放、播放速度控制（1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速），支持同步回放和异步回放等模式。 7.报警应用功能：支持对视频、门禁等系统进行报警配置并产生联动；支持按子系统类型、事件类型、处理状态以及时间搜索已处理的历史报警信息和未处理的报警信息，并查看报警联动；支持历史报警数据导出。 8.支持电子地图功能。 9.运维管理功能：支持对平台内管理的视频设备的在线状态、录像状态、监控点在线率等状态实时监测；支持对运维数据进行统计分析并生成报表。 |  |
| 133 | 四维摇杆触摸控制键盘 | 1 | 台 | 同上 |  |
| 134 | 控制客户端电脑 | 1 | 台 | 同上 |  |
| 135 | 2×2超窄拼缝液晶屏 | 1 | 套 | 1.需采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。 2.每块拼接显示单元尺寸不小于46寸，整个拼接屏由不少于2×2块拼接显示单元组成。 3.对比度不低于4500:1，以确保多屏拼接系统的画面更为清晰鲜明。 4.需采用超窄边设计，物理拼缝不大于3.5mm。 5.需具备VGA、DVI、HDMI、YPBPR等输入接口。 6.物理分辨率不低于1920×1080。 7.投标产品要求具备低照度功能，当夜间或者室内亮度不足时候，大屏可以通过开启低照度功能，达到亮度提升的作用。 |  |
| 136 | 网络高清多功能解码拼控B | 1 | 套 | 1.设备的电源和风扇均具备冗余设计，均支持热插拔。 2.需支持多片视音频图像处理板，可支持视音频输入板、视音频输出板等，支持业务板卡热插拔。 3.需支持矩阵切换控制功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换。 4.需支持接入多种接口类型的输入板和输出板，可支持HDMI、DVI、VGA、BNC等接口的输入和输出信号。 5.需具备不少于4路VGA输入和4路DVI输入接口，接入最高分辨率不低于1920*1080。 6.需具备不少于16路HDMI输出接口，输出最高分辨率不低于1920*1080。 7.单个HDMI输出接口解码能力不低于4路1080P（1920*1080）或8路720P（1280*720）解码，解码格式8.支持H.264、H.265等主流解码格式。 9.支持1/4/9/16多画面分割显示，支持混合输出多种视频输入源、支持画面拼接和画面漫游等功能。 10支持级联功能，多台设备可通过网络、光纤进行级联，相互调用数据。 11.需支持GB28181协议。 |  |
| 137 | 网线（非屏蔽六类网线） | 18 | 箱 | 兼容6类、5e类系统，1GBASE-T以及100BASE-T应用。 |  |
| 138 | 电源线 | 8000 | 米 | RVV2*1.0 |  |
| 139 | 辅材（包含光纤、视频线、转接头其它辅料辅材等） | 3 | 批 | 包含光纤、视频线其它辅料辅材等 |  |
| 140 | 24口配线架 | 5 | 个 | 同上 |  |
| 二、周界报警系统 |  |  |  |  |  |
| 141 | 红外对射探测器（含支架） | 16 | 个 | 1.红外警戒距离不小于100m，最大射束距离不小于2000m。 2.感应速度在35-700ms之间。 3.对射光轴可灵活调整；高精度瞄准器配置，可提高光轴校准率。 4.设备状态LED指示，方便安装和运行检测。 |  |
| 142 | 总线单防区扩展模块 | 16 | 块 | 1.可以连接常开（NO）或常闭（NC）触点的受监测输入防区，使用终端（EOL）电阻监测触点。 2.可与兼容的多路复用扩展模块配合使用，并且占用系统上的一个扩展防区。 |  |
| 143 | 总线中继器 | 1 | 块 | 增加一个该模块，可延伸不小于2400M(线径RVV 2*1.5)。 |  |
| 144 | 单防区触发器扩展模块 | 1 | 块 | 1.单防区触发器扩展模块用于连接常开（NO）或常闭（NC）触点的受监测输入防区。 2.使用8.2K终端（EOL）电阻监测触点，可与兼容的多路复用扩展模块配合使用，并占用系统上的一个扩展防区。3.单防区触发器扩展模块可输出1组常开（NO）和常闭（NC）开关量信号，并占用总线系统上的一个扩展触发器。 |  |
| 145 | 总线网络报警主机 | 1 | 台 | 1.支持本地不少于8路防区和总线扩展不少于248路防区报警输入。 2.支持不少于4路本地防区报警输出，可扩展至不少于256路；支持触发器时控输出。 3.支持两条总线，每条不小于2400米 （RVV2*1.5mm²），支持星型、树形、手牵手总线拓扑，总线无极性。 3.支持定时布撤防，每天不少于8个时段；支持主机防拆报警；支持探测器防拆报警；支持不少于1路受控警号（DC12V 750mA）输出。 4.支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置；支持不少于4个独立中心组，可灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略。 5.支持两种传输模式：网络传输、电话线传输；支持不少于2组独立以太网接警中心和2组独立电话接警中心。 6.支持不少于32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于1.2km（Φ1.5mm）。 7.支持不少于1个安装员用户、1个主用户和不少于199个操作用户；支持不少于16个远程管理用户和1个远程数据通道。 8.支持不少于250条CID报告缓存和4500条报警事件记录、500条操作事件和管理操作记录，事件带日期功能。 9.支持外置辅助电源--标准蓄电池，自动充电控制，电压实时监测，掉电保护；支持AC220V电源供电,主辅电源可自动切换；支持警号、辅助、键盘等电源保护；支持1路12V/1A辅电输出。 |  |
| 146 | 报警主机液晶键盘 | 1 | 台 | 1.LCD报警键盘，中文显示；可以对报警主机进行操作撤布防、消警、旁路继电器控制等；支持对主机进行可视化编程，显示报警警情信息。 2.报警声音提示。 |  |
| 147 | 声光报警器 | 1 | 个 | 工作电压，12VDC 压电警号，防火ABS阻燃外壳；声压(VDC)：110±3。 |  |
| 148 | 充电电池 | 1 | 台 | 12V,7AH蓄电池；阀控密封式铅酸蓄电池 |  |
| 149 | 报警系统管理软件 | 1 | 套 | 1.支持管理不少于1台总线制报警主机。 2.支持多种主机网络接入和串口接入方式。 3.可根据用户、防区对摄像机进行视频联动设置，灵活可设。 4.多级地图功能 ，采用关联地图的方式，可以进行任意多级地图的组合。 5.视频复核预录功能，报警后可自动下载报警前发生的录像，并可回放。 6.多种报警提示，用户可以自定义多种语音和光电报警提示，使接警更直观。 7.支持主机报告转发，以串口或TCP/IP网络方式转发主机报告或报告源码。 8.可通过网络模块对前端报警主机进行远程操控（如布撤防，旁路等）。 9.操作员分级管理，权限分明，能够方便中心进行统一管理和责任调查。 10.支持查询统计打印功能，提供全部资料的分类查询与统计及打印功能。 |  |

- 工程范围

承包范围：系统深化设计、旧设备拆除、设备采购、管线敷设、设备安装、系统集成、调试、培训、验收及维保。

中标后中标单位需勘查现场并进行深化设计，深化设计后的施工图须经发包人及原设计单位认可。承包人按照经认可的深化设计施工图施工。

在深化设计及施工期间要做到跟结构、电气等其他专业的紧密配合。施工期间尽可能保证地安门西大街原系统运行。